福建省工程建设地方标准

| 工程建设地方标准编号： | DBJ/T××××× |
| --- | --- |
| 住房城乡建设部备案号： | J11×××× |

福建省公共建筑节能设计标准

Design standard for energy efficiency of public buildings in Fujian

（征求意见稿）

2018-××-××发布   2018-××-××实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅下达《关于组织编制福建省公共建筑节能设计标准等3部地方标准的通知》（闽建办科（2017）13号）的要求，由福建省建筑科学研究院会同有关单位，在总结我省公共建筑节能设计的实践经验和研究成果，借鉴国内外先进经验，结合我省气候特点，广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.建筑与建筑热工；5.供暖通风与空气调节；6.给水排水；7.电气；8.可再生能源应用。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请反馈给福建省住房和城乡建设厅科技与设计处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑科学研究院《福建省公共建筑节能设计标准》编制组（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350025）。

本标准主编单位：福建省建筑科学研究院

福建省永富建设集团有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目  录

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	4

4  建筑与建筑热工	5

4.1  一般规定	5

4.2  围护结构热工设计	7

4.3  围护结构热工性能的权衡判断	9

5  供暖通风与空气调节	12

5.1  一般规定	12

5.2  冷源与热源	13

5.3  输配系统	18

5.4  末端系统	23

5.5  监测、控制与计量	24

6  给水排水	27

6.1  一般规定	27

6.2  生活给水	27

6.3  生活热水	28

7  电气	29

7.1  一般规定	29

7.2  供配电系统	29

7.3  照明	31

7.4  能耗监测与建筑设备监控	33

8  可再生能源应用	36

8.1  一般规定	36

8.2  太阳能利用	36

8.3  地源热泵系统	37

9  福建省公共建筑节能设计报审表	39

附录A  窗墙面积比计算方法	53

附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数	54

附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算	55

附录D  建筑外遮阳系数的计算方法	57

附录E  建筑围护结构外表面太阳辐射吸收系数	60

附录F  建筑材料热物理性能计算参数	61

附录G  保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数	64

附录H  管道与设备保温及保冷厚度	65

附录I  节能电气产品性能	68

# 1  总    则

1.0.1  为贯彻国家有关法律法规和方针政策，改善公共建筑的室内环境，提高能源利用效率，促进可再生能源的建筑应用，降低建筑能耗，结合福建省气候特点和具体情况，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。

1.0.3  本标准通过改善围护结构保温隔热性能、提高建筑设备及系统的能源利用效率、充分利用可再生能源等措施，在保证室内舒适环境和使用功能条件下，有效降低公共建筑供暖、通风、空调、给水排水和电气系统的总能耗。

1.0.4  当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000m2时，除应符合本标准的各项规定外，还应组织专家对其节能设计进行专项论证。

1.0.5  施工图设计文件中应说明该工程项目采取的节能措施，并宜说明其使用要求。

1.0.6  公共建筑节能设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术    语

2.0.1  透光幕墙  transparent curtain wall

可见光可直接透射入室内的幕墙。

2.0.2  单一朝向窗墙面积比  single orientation window to wall ratio

建筑某一个朝向的外墙上窗户洞口面积与该朝向建筑外墙的总面积（包括窗户洞口面积）之比，简称窗墙面积比。

2.0.3  太阳得热系数（SHGC）  solar heat gain coefficient

通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构（门窗或透光幕墙）外表面上的太阳辐射量的比值，即外窗（或透光幕墙）本身的太阳得热系数。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

2.0.4  综合太阳得热系数（SHGCw）  general solar heat gain coefficient

综合考虑了透光围护结构（门窗或透光幕墙）的外遮阳设施遮阳效果后的太阳得热系数，即为外窗（或透光幕墙）本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。

2.0.5  可见光透射比  visible transmittance

透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。

2.0.6  规定性指标  prescriptive index

符合建筑节能设计要求的一系列围护结构热工设计限值指标的统称。

2.0.7  围护结构热工性能权衡判断  building envelope thermal performance trade-off

当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时，计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法，简称权衡判断。

2.0.8  有效通风面积  effective ventilation area

依据建筑外窗（或透光幕墙）开启形式和活动扇面积等因素确定的可形成有效通风效果的面积。

2.0.9  参照建筑  reference building

进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。

2.0.10  综合部分负荷性能系数（IPLV）  integrated part load value

基于机组部分负荷时的性能系数值，按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。

2.0.11  集中供暖系统耗电输热比（EHR-h）  electricity consumption to transferred heat quantity ratio

设计工况下，集中供暖系统循环水泵总功耗（kW）与设计热负荷（kW）的比值。

2.0.12  空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比[EC(H)R-a]  electricity consumption to transferred cooling（heat） quantity ratio

设计工况下，空调冷（热）水系统循环水泵总功耗（kW）与设计冷（热）负荷（kW）的比值。

2.0.13  电冷源综合制冷性能系数（SCOP）  system coefficient of refrigeration performance

设计工况下，电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却水泵及冷却塔净输人能量之比。

2.0.14  风道系统单位风量耗功率（Ws）  energy consumption per unit air volume of air duct system

设计工况下，空调、通风的风道系统输送单位风量（m3/h）所消耗的电功率（W）。

# 3  基本规定

3.0.1  公共建筑分类应符合下列规定：

1 单栋建筑面积大于300m2的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群，应为甲类公共建筑；

2 单栋建筑面积小于或等于300m2的建筑，或单栋建筑面积小于或等于300m2且总建筑面积小于或等于1000m2，应为乙类公共建筑。

3.0.2  福建省公共建筑的节能设计分区应按表3.0.2确定。

表3.0.2  福建省公共建筑的节能设计气候区划

| 节能设计分区 | 地区名称 |
| --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | 宁德市、南平市、三明市 |
| 夏热冬暖地区 | 福州市、厦门市、平潭综合实验区、莆田市、龙岩市、泉州市、漳州市 |

3.0.3  建筑节能设计应遵循被动节能措施优先的原则，充分利用天然采光、自然通风，结合围护结构保温隔热和遮阳措施，降低建筑的用能需求。

3.0.4  建筑总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的位置，缩短能源供应输送距离。同一公共建筑的冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置。

# 4  建筑与建筑热工

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑群的总体规划应考虑减轻热岛效应。建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且宜避开冬季主导风向。

4.1.2  建筑体形宜规整紧凑，避免过多的凹凸变化。

4.1.3  甲类公共建筑单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70，窗墙面积比的计算应符合附录A的规定。

4.1.4  甲类公共建筑单一朝向窗墙面积比小于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.60；甲类公共建筑单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，透光材料的可见光透射比不应小于0.40。

4.1.5  建筑各朝向外窗、透光幕墙均应采取遮阳措施，当设置外遮阳时应符合下列规定：

1 东西向宜设置活动外遮阳，南向宜设置水平外遮阳；

2 建筑外遮阳装置应兼顾通风及冬季日照。

4.1.6  建筑立面朝向的划分应符合下列规定：

1 北向应为北偏西30°至北偏东30°；

2 南向应为南偏西30°至南偏东30°；

3 西向应为西偏北60°至西偏南60°（包括西偏北60°和西偏南60°）；

4 东向应为东偏北60°至东偏南60°（包括东偏北60°和东偏南60°）。

4.1.7  公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%。当甲类公共建筑不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。

4.1.8  建筑外窗、透光幕墙的有效通风换气面积应符合下列规定：

1 甲类公共建筑外窗、透光幕墙应设可开启窗扇，其有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10%；当透光幕墙受条件限制无法设置可开启窗扇时，应设置通风换气装置。

2 乙类公共建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30%。

4.1.9  外窗、透光幕墙有效通风面积的确定应符合表4.1.9的规定。

表4.1.9  有效通风面积的确定

| 活动扇开启方式 |  | 有效通风面积 |
| --- | --- | --- |
| 推拉 | 单侧推拉 | 应为活动扇面积 |
|  | 双侧推拉 | 应为活动扇面积的50% |
|  | 折叠推拉 | 应为活动扇面积 |
| 平开、旋转 | 活动扇开启角度大于或等于45° | 应为活动扇面积 |
|  | 活动扇开启角度小于45° | 应为活动扇面积的50% |

4.1.10  建筑的主要出入口宜采用设置门斗、自动门、旋转门、透明门帘、空气幕等保温隔热措施。

4.1.11  建筑中庭应充分利用自然通风降温，并可设置机械排风装置加强自然补风。

4.1.12  建筑设计应充分利用天然采光。天然采光不能满足照明要求的场所，宜采用导光、反光等装置将自然光引入室内。

4.1.13  人员长期停留房间的内表面可见光反射比宜符合表4.1.13的规定。

表4.1.13人员长期停留房间的内表面可见光反射比

| 房间内表面位置 | 可见光反射比 |
| --- | --- |
| 顶棚 | 0.7～0.9 |
| 墙面 | 0.5～0.8 |
| 地面 | 0.3～0.5 |

4.1.14  公共建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施：

1  反射隔热外饰面；

2  屋面遮阳；

3  屋面种植；

4  东、西外墙采用花格构件或植物遮阳；

5  屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层；

6  用含水多孔材料做屋面或外墙面的面层；

7  屋面蓄水。

4.1.15  当建筑屋顶和外墙采用本标准第4.1.14条所列的隔热措施时，屋顶和外墙采用隔热措施的相应部位的附加热阻可计入总热阻，隔热措拖的当量附加热阻可按表4.1.15取值。

表4.1.15  隔热措拖的当量附加热阻

| 采取节能措施的屋顶或外墙 |  |  | 当量热阻附加值（㎡·K/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 反射隔热外饰面 | （0.4＜ρ'≤0.6） |  | 0.15 |
|  | （ρ'≤0.4） |  | 0.20 |
| 屋面遮阳构造 |  |  | 0.30 |
| 屋面种植层 |  |  | 0.90 |
| 东、西外墙体遮阳构造与屋面遮阳构造 |  |  | 0.30 |
| 屋顶内部带有铝箔的封闭空气间层 | 单面铝箔空气间层（mm） | 20 | 0.43 |
|  |  | 40 | 0.57 |
|  |  | 60及以上 | 0.64 |
|  | 双面铝箔空气间层 | 20 | 0.56 |
|  |  | 40 | 0.84 |
|  |  | 60及以上 | 1.01 |
| 用含水多孔材料做面层的屋顶面层 |  |  | 0.45 |
| 用含水多孔材料做面层的外墙面 |  |  | 0.35 |
| 屋面蓄水层 |  |  | 0.40 |

注：1  ρ'为反射隔热外饰面修正后的太阳辐射吸收系数，按本标准附录B方法计算；

2  屋顶、外墙采用反射隔热外饰面时，其当量热阻附加值仅在规定性指标中使用；

3  屋面种植层与蓄水层的当量热阻附加值不包含其构造层热阻。

4.1.16  电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。

4.1.17  自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

## 4.2  围护结构热工设计

4.2.1  根据建筑热工设计的气候分区，甲类公共建筑的围护结构热工性能应分别符合表4.2.1-1～表4.2.1-2的规定。当不能满足本条的规定时，必须按本标准规定的方法进行权衡判断。

表4.2.1-1  夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

| 围护结构部位 |  | 传热系数K [W/（m2·K）] |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.40 |  | — |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.50 |  |  |
| 外墙（包括 非透光幕墙） | 围护结构热情性指标D≤2.5 | ≤0.60 |  | — |
|  | 围护结构热惰性指标D>2.5 | ≤0.80 |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤0.70 |  | — |
| 单一朝向外窗 和透光幕墙 | 窗墙面积比 | 外窗 | 透光幕墙 | 综合太阳得热系数SHGCw （东、南、西向/北向） |
|  | 窗墙面积比≤0.20 | ≤3.0 | ≤2.7 | - |
|  | 0.20<窗墙面积比≤0.30 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.44/0.48 |
|  | 0.30<窗墙面积比≤0.40 | ≤2.6 | ≤2.3 | ≤0.40/0.44 |
|  | 0.40<窗墙面积比≤0.50 | ≤2.4 | ≤2.2 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.50<窗墙面积比≤0.60 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.60<窗墙面积比≤0.70 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤0.30/0.35 |
|  | 0.70<窗墙面积比≤0.80 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤0.26/0.35 |
|  | 窗墙面积比>0.80 | ≤1.8 | ≤1.6 | ≤0.24/0.30 |
| 屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%） |  | ≤2.6 |  | ≤0.30 |

表4.2.1-2 夏热冬暖地区甲类公共建筑围护结构热工性能限值

| 围护结构部位 |  | 传热系数K [W/（m2·K）] |  | — |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 围护结构热惰性指标D≤2.5 | ≤0.50 |  | — |
|  | 围护结构热惰性指标D＞2.5 | ≤0.80 |  |  |
| 外墙（包括 非透光幕墙） | 围护结构热情性指标D≤2.5 | ≤0.80 |  | — |
|  | 围护结构热惰性指标D>2.5 | ≤1.50 |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤1.50 |  | — |
| 单一朝向外窗 和透光幕墙 | 窗墙面积比 | 外窗 | 透光幕墙 | 综合太阳得热系数SHGCw （东、南、西向/北向） |
|  | 窗墙面积比≤0.20 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.52/0.60 |
|  | 0.20<窗墙面积比≤0.30 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.44/0.52 |
|  | 0.30<窗墙面积比≤0.40 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.35/0.44 |
|  | 0.40<窗墙面积比≤0.50 | ≤2.7 | ≤2.4 | ≤0.35/0.40 |
|  | 0.50<窗墙面积比≤0.60 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤0.26/0.35 |
|  | 0.60<窗墙面积比≤0.70 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤0.24/0.30 |
|  | 0.70<窗墙面积比≤0.80 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤0.22/0.26 |
|  | 窗墙面积比>0.80 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤0.18/0.26 |
| 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20%） |  | ≤3.0 |  | ≤0.30 |

4.2.2  乙类公共建筑的围护结构热工性能应符合表4.2.2-1和表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1  乙类公共建筑屋面、外墙、楼板热工性能限值

| 围护结构部位 | 传热系数K[W/（m2·K）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 屋面 | ≤0.70 | ≤0.90 |
| 外墙（包括非透光幕墙） | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | ≤1.0 | - |

表4.2.2-2  乙类公共建筑外窗和透光幕墙热工性能限值

| 围护结构部位 | 传热系数K[W/（m2·K）] | 综合太阳得热系数SHGCw |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区/夏热冬暖地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 外窗 | ≤3.0 | ≤0.52 | ≤0.48 |
| 透光幕墙 | ≤2.7 | ≤0.52 | ≤0.48 |
| 屋顶透明部分（屋顶透明部分面积≤20%） | ≤3.0 | ≤0.35 | ≤0.30 |

4.2.3  建筑围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1 外墙的传热系数应为包括结构性热桥在内的平均传热系数，平均传热系数可按本标准附录C的规定进行计算；

2 外窗的传热系数和太阳得热系数可按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定计算；

3 透光幕墙的传热系数和太阳得热系数应按现行国家行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定计算。

4 当设置外遮阳构件时，外窗与透光幕墙的综合太阳得热系数应为外窗与透光幕墙本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。外遮阳构件的遮阳系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定计算或按附录D的规定计算；

5 外墙的平均传热系数、外窗的传热系数与太阳得热系数以及外遮阳构件的外遮阳系数等设计参数也可从福建省现行相关建筑节能标准图集中直接选用。

6 常用建筑围护结构表面太阳辐射吸收系数按附录E选用。

7 建筑材料热物理性能计算参数按附录F选用。

8 保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数按附录G选用。

4.2.4  屋面、外墙和地下室的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。

4.2.5  建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 -2008中第4.1.2条的规定，并应满足下列要求：

1 10层及以上建筑外窗的气密性不应低于7级；

2 10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级。

4.2.6  建筑幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。

4.2.7  当公共建筑入口大堂采用全玻幕墙时，全玻幕墙中非中空玻璃的面积不应超过所在朝向透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15%，且应按所在朝向玻璃幕墙面积（含全玻幕墙面积）加权计算平均传热系数。

## 4.3  围护结构热工性能的权衡判断

4.3.1  进行围护结构热工性能权衡判断前，应对设计建筑的热工性能进行核查；当满足下列基本要求时，方可进行权衡判断：

1 屋面、外墙（包括非透光幕墙）的传热系数基本要求应符合表4.3.1-1的规定。

表4.3.1-1  屋面、外墙（包括非透光幕墙）的传热系数基本要求

| 围护结构部位 | 传热系数K[W/（m2·K）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 屋面 | ≤0.7 | ≤0.90 |
| 外墙（包括非透光幕墙） | ≤1.0 | ≤1.5 |

2  外窗、透光幕墙的传热系数和综合太阳得热系数基本要求应符合表4.3.1-2的规定。

表4.3.1-2  外窗、透光幕墙的传热系数和综合太阳得热系数基本要求

| 气候分区 | 窗墙面积比 | 传热系数K [W/（m2·K）] |  | 综合太阳得热系数SHGCw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外窗 | 透光幕墙 |  |
| 夏热冬冷地区 | 窗墙面积比≤0.4 | ≤3.0 | ≤2.7 | - |
|  | 0.4<窗墙面积比≤0.70 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.44 |
|  | 窗墙面积比>0.70 | ≤2.6 | ≤2.3 |  |
| 夏热冬暖地区 | 窗墙面积比≤0.40 | ≤3.0 | ≤2.7 | - |
|  | 窗墙面积比>0.40 | ≤3.0 | ≤2.7 | ≤0.44 |

3  屋顶透明部分的传热系数不应高于3.0W/(m2·K)，综合太阳得热系数不应高于0.30。

4.3.2  权衡判断时应符合下列要求：

1  （规定空调能耗与采暖能耗的计算时间段）

2

3  建筑围护结构热工性能的权衡判断，应首先计算参照建筑在规定条件下的全年供暖和空气调节能耗，然后计算设计建筑在相同条件下的全年供暖和空气调节能耗，当设计建筑的供暖和空气调节能耗小于或等于参照建筑的供暖和空气调节能耗时，应判定围护结构的总体热工性能符合节能要求。当设计建筑的供暖和空气调节能耗大于参照建筑的供暖和空气调节能耗时，应调整设计参数重新计算，直至设计建筑的供暖和空气调节能耗不大于参照建筑的供暖和空气调节能耗。

4.3.3  参照建筑的形状、大小、朝向、窗墙面积比、内部的空间划分和使用功能应与设计建筑完全一致。当设计建筑的屋顶透光部分的面积大于本标准第4.1.7条的规定时，参照建筑的屋顶透光部分的面积应按比例缩小，使参照建筑的屋顶透光部分的面积符合本标准第4.1.7条的规定。

4.3.4  参照建筑围护结构的热工性能参数取值应按本标准第4.2.1条的规定取值。参照建筑的外墙和屋面的构造形式应与设计建筑一致。

4.3.5  建筑围护结构热工性能权衡计算时，全年供暖能耗应为冬季供暖能耗的累计值，全年空气调节能耗应为夏季空气调节能耗的累计值。围护结构热工性能的权衡计算应符合本标准附录B的规定。

4.3.6  当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面时，其设计建筑的计算用太阳辐射吸收系数应取按附录B修正值，且计算用太阳辐射吸收系数不得小于0.4。

4.3.7  用于建筑围护结构热工性能的权衡计算的软件应通过福建省建设行政主管部门认可，并在认可有效期内。

# 5  供暖通风与空气调节

## 5.1  一般规定

5.1.1  空调供暖施工图设计阶段应进行冬季热负荷计算和夏季逐项逐时的冷负荷计算。

5.1.2  暖通空调系统的形式，应根据工程所在地的地理和气候条件、建筑功能的要求，遵循被动技术措施优先、主动技术措施优化的原则合理确定。

5.1.3  除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖热源和空气加湿热源：

1  电力供应充足，且电力需求侧管理鼓励用电时；

2  无城市或区域集中供热，采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑；

3  以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑；

4  以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热，且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统；

5  利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。

5.1.4  采用集中空调供暖系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

5.1.5  系统冷热媒温度的选取应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。在经济技术合理时，冷媒温度宜高于常用设计温度，热媒温度宜低于常用设计温度。

5.1.6  当利用通风可以排除室内的余热、余湿或其他污染物时，宜采用自然通风、机械通风或复合通风的通风方式。

5.1.7  符合下列情况之一时，宜采用分散设置的空调装置或系统：

1 全年所需供冷、供暖时间短或采用集中供冷、供暖系统不经济；

2 需设空气调节的房间布置分散；

3 设有集中供冷、供暖系统的建筑中，使用时间和要求不同的房间；

4 需增设空调系统，而难以设置机房和管道的既有公共建筑。

5.1.8  采用温湿度独立控制空调系统时，应符合下列要求：

1 应根据气候特点，经技术经济分析论证，确定高温冷源的制备方式和新风除湿方式；

2 宜考虑全年对天然冷源和可再生能源的应用措施；

3 不宜采用再热空气处理方式。

5.1.9  使用时间不同的空气调节区不应划分在同一个定风量全空气风系统中。温度、湿度等要求不同的空气调节区不宜划分在同一个空气调节风系统中。

## 5.2  冷源与热源

5.2.1  供暖空调冷源与热源应根据建筑规模、用途、建设地点的能源条件、结构、价格以及国家节能减排和环保政策的相关规定，通过综合论证确定，并应符合下列规定：

1 有可供利用的废热或工业余热的区域，热源宜采用废热或工业余热。当废热或工业余热的温度较高、经技术经济论证合理时，冷源宜采用吸收式冷水机组。

2 在技术经济合理的情况下，冷、热源宜利用浅层地能、太阳能、风能等可再生能源。当采用可再生能源受到气候等原因的限制无法保证时，应设置辅助冷、热源。

3 不具备本条第1、2款的条件，但有城市或区域热网的地区，集中式空调系统的供热热源宜优先采用城市或区域热网。

4 不具备本条第1、2款的条件，但城市电网夏季供电充足的地区，空调系统的冷源宜采用电动压缩式机组。

5 不具备本条第1款～第4款的条件，但城市燃气供应充足的地区，宜采用燃气锅炉、燃气热水机供热或燃气吸收式冷(温)水机组供冷、供热。

6 不具备本条第1款～5款条件的地区，可采用燃煤锅炉、燃油锅炉供热，蒸汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温)水机组供冷、供热。

7 夏季室外空气设计露点温度较低的地区，宜采用间接蒸发冷却冷水机组作为空调系统的冷源。

8 全年进行空气调节，且各房间或区域负荷特性相差较大，需要长时间地向建筑同时供热和供冷，经技术经济比较合理时，宜采用水环热泵空调系统供冷、供热。

9 在执行分时电价、峰谷电价差较大的地区，经技术经济比较，采用低谷电能够明显起到对电网“削峰填谷”和节省运行费用时，宜采用蓄能系统供冷、供热。

10 有天然地表水等资源可供利用，或者有可利用的浅层地下水且能保证100％回灌时，可采用地表水或地下水地源热泵系统供冷、供热。

11 具有多种能源的地区，可采用复合式能源供冷、供热。

5.2.2  锅炉供暖设计应符合下列规定：

1 单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定，实际运行负荷率不宜低于50％；

2 在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下，各台锅炉的容量宜相等；

3 当供暖系统的设计回水温度小于或等于50℃时，宜采用冷凝式锅炉。

5.2.3  名义工况和规定条件下，锅炉的热效率不应低于表5.2.3的数值。

表5.2.3 名义工况和规定条件下锅炉的热效率(％)

| - 锅炉类型 - 及燃料种类 |  | - 锅炉额定蒸发量D（t/h）/额定热功率Q（MW） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - D＜1/ - Q＜0.7 | - 1≤D≤2/ - 0.7≤Q - ≤1.4 | - 2＜D＜6/ - 1.4＜Q - ＜4.2 | - 6≤D≤8/ - 4.2≤Q - ≤5.6 | - 8＜D≤20/ - 5.6＜Q - ≤14.0 | - D＞20/ - Q＞14.0 |
| - 燃油燃气锅炉 | - 重油 | - 86 |  | - 88 |  |  |  |
|  | - 轻油 | - 88 |  | - 90 |  |  |  |
|  | - 燃气 | - 88 |  | - 90 |  |  |  |
| - 层状燃烧锅炉 | - Ⅲ类烟煤 | - 75 | - 78 | - 80 |  | - 81 | - 82 |
| - 抛煤机链条炉排锅炉 |  | - - | - - | - - | - 82 |  | - 83 |
| - 流化床燃烧锅炉 |  | - - | - - | - - | - 84 |  |  |

5.2.4  除下列情况外，不应采用蒸汽锅炉作为热源：

1 厨房、洗衣、高温消毒以及工艺性湿度控制等必须采用蒸汽的热负荷；

2 蒸汽热负荷在总热负荷中的比例大于70％且总热负荷不大于1.4MW。

5.2.5  集中空调系统的冷水(热泵)机组台数及单机制冷量(制热量)选择，应能适应负荷全年变化规律，满足季节及部分负荷要求。机组不宜少于两台，且同类型机组不宜超过4台；当选择变频冷水机组或磁悬浮变频冷水机组台数时，应根据冷水机组运行状态表进行合理确定。小型工程仅设一台时，应选调节性能优良的机型，并能满足建筑最低负荷的要求。

5.2.6  电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本标准第5.1.1条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于1.1。

5.2.7  采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：

1 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表5.2.7的数值；

2 水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于表5.2.7中数值的0.93倍；

3 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表5.2.7中数值的0.95倍。

表5.2.7 名义制冷工况和规定条件下冷水(热泵)机组的制冷性能系数(COP)

| - 类型 |  | - 名义制冷量CC（KW） | - 性能系数COP（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 夏热冬冷地区 | - 夏热冬暖地区 |
| - 水冷 | - 活塞式/涡旋式 | - CC≤528 | - 4.45 | - 4.66 |
|  | - 螺杆式 | - CC≤528 | - 5.09 | - 5.19 |
|  |  | - 528＜CC≤1163 | - 5.51 | - 5.62 |
|  |  | - CC＞1163 | - 5.94 | - 5.94 |
|  | - 离心式 | - CC≤1163 | - 5.62 | - 5.72 |
|  |  | - 1163＜CC≤2110 | - 5.94 | - 6.04 |
|  |  | - CC＞2110 | - 6.25 | - 6.25 |
|  | - 磁悬浮离心式 | - CC≤1000 | - 5.67 | - 5.67 |
|  |  | - CC＞1000 | - 5.85 | - 5.85 |
| - 风冷或蒸发冷却 | - 活塞式/涡旋式 | - CC≤50 | - 2.86 | - 2.97 |
|  |  | - CC＞50 | - 3.07 | - 3.07 |
|  | - 螺杆式 | - CC≤50 | - 3.07 | - 3.07 |
|  |  | - CC＞50 | - 3.18 | - 3.18 |

5.2.8  电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)应符合下列规定：

1 综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法应符合本标准第5.2.10条的规定；

2 水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表5.2.8的数值。

表5.2.8 冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLV)

| - 类型 |  | - 名义制冷量CC（KW） | - 综合部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 夏热冬冷地区 | - 夏热冬暖地区 |
| - 水冷 | - 活塞式/涡旋式 | - CC≤528 | - 5.35 | - 5.56 |
|  | - 定频螺杆式 | - CC≤528 | - 5.88 | - 5.99 |
|  |  | - 528＜CC≤1163 | - 6.25 | - 6.36 |
|  |  | - CC＞1163 | - 6.68 | - 6.68 |
|  | - 变频螺杆式 | - CC≤528 | - 6.43 | - 6.43 |
|  |  | - 528＜CC≤1163 | - 5.96 | - 6.96 |
|  |  | - CC＞1163 | - 7.50 | - 7.50 |
|  | - 定频离心式 | - CC≤1163 | - 5.78 | - 5.88 |
|  |  | - 1163＜CC≤2110 | - 6.10 | - 6.20 |
|  |  | - CC＞2110 | - 6.57 | - 6.57 |
|  | - 变频离心式 | - CC≤1163 | - 6.45 | - 6.45 |
|  |  | - 1163＜CC≤2110 | - 6.83 | - 6.83 |
|  |  | - CC＞2110 | - 7.20 | - 7.20 |
|  | - 磁悬浮离心式 | - CC≤1000 | - 9.00 | - 9.00 |
|  |  | - CC＞1000 | - 9.10 | - 9.10 |
| - 风冷或蒸发冷却 | - 活塞式/涡旋式 | - CC≤50 | - 3.39 | - 3.39 |
|  |  | - CC＞50 | - 3.60 | - 3.65 |
|  | - 螺杆式 | - CC≤50 | - 3.28 | - 3.28 |
|  |  | - CC＞50 | - 3.39 | - 3.39 |

5.2.9  空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)不应低于表5.2.9的数值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。

表5.2.9  空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)

| - 类型 |  | - 名义制冷量CC（KW） | - 综合制冷性能系数SCOP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 夏热冬冷地区 | - 夏热冬暖地区 |
| - 水冷 | - 活塞式/涡旋式 | - CC≤528 | - 3.4 | - 3.6 |
|  | - 螺杆式 | - CC≤528 | - 3.6 | - 3.7 |
|  |  | - 528＜CC≤1163 | - 4.1 | - 4.1 |
|  |  | - CC＞1163 | - 4.4 | - 4.4 |
|  | - 离心式 | - CC≤1163 | - 4.1 | - 4.2 |
|  |  | - 1163＜CC≤2110 | - 4.4 | - 4.5 |
|  |  | - CC＞2110 | - 4.6 | - 4.6 |

5.2.10  电机驱动的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)应按下式计算：

IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D             （5.2.10）

式中：A——100％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度30℃/冷凝器进气干球温度35℃；

B——75％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度26℃/冷凝器进气干球温度31.5℃；

C——50％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度23℃/冷凝器进气干球温度28℃；

D——25％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度19℃/冷凝器进气干球温度24.5℃。

5.2.11  采用名义制冷量大于7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于表5.2.11的数值。

表5.2.11 名义制冷工况和规定条件下单元式空气调节机、

风管送风式和屋顶式空气调节机组能效比(EER)

| - 类型 |  | - 名义制冷量CC（KW） | - 能效比EER（W/W） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 夏热冬冷地区 | - 夏热冬暖地区 |
| - 风冷 | - 不接风管 | - 7.1＜CC≤14.0 | - 2.80（2.97绿建） | - 2.80（3.02绿建） |
|  |  | - CC＞14.0 | - 2.75（2.92绿建） | - 2.75（2.92绿建） |
|  | - 接风管 | - 7.1＜CC≤14.0 | - 2.60（2.76绿建） | - 2.60（2.76绿建） |
|  |  | - CC＞14.0 | - 2.55（2.70绿建） | - 2.55（2.70绿建） |
| - 水冷 | - 不接风管 | - 7.1＜CC≤14.0 | - 3.55（3.76绿建） | - 3.55（3.76绿建） |
|  |  | - CC＞14.0 | - 3.40（3.60绿建） | - 3.45（3.66绿建） |
|  | - 接风管 | - 7.1＜CC≤14.0 | - 3.25（3.45绿建） | - 3.25（3.45绿建） |
|  |  | - CC＞14.0 | - 3.15（3.34绿建） | - 3.20（3.39绿建） |

5.2.12  空气源热泵机组的设计应符合下列规定：

1  具有先进可靠的融霜控制，融霜时间总和不应超过运行周期时间的20％；

2  冬季设计工况下，冷热风机组性能系数(COP)不应小于1.8，冷热水机组性能系数(COP)不应小于2.0；

3  冬季寒冷、潮湿的地区，当室外设计温度低于当地平衡点温度时，或当室内温度稳定性有较高要求时，应设置辅助热源；

4  对于同时供冷、供暖的建筑，宜选用热回收式热泵机组。

5.2.13  空气源、风冷、蒸发冷却式冷水(热泵)式机组室外机的设置，应符合下列规定：

1  应确保进风与排风通畅，在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路；

2  应避免污浊气流的影响；

3  噪声和排热应符合周围环境要求；

4  应便于对室外机的换热器进行清扫。

5.2.14  采用多联式空调(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV(C)不应低于表5.2.14的数值。

表5.2.14名义制冷工况和规定条件下多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV(C)

| 名义制冷量CC（KW） | 制冷综合性系数IPLV（C） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤28 | 4.32 | 4.32 |
| 28＜CC≤84 | 4.27 | 4.27 |
| CC＞84 | 4.10 | 4.10 |

5.2.15  除具有热回收功能型或低温热泵型多联机系统外，多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷时的能效比(EER)不低于2.8的要求。

5.2.16  采用直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合表5.2.16的规定。

表5.2.16名义工况和规定条件下直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能参数

| 名义工况 |  | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度（℃） | 性能系数（W/W） |  |
|  |  | 制冷 | 供冷 |
| 12/7（供冷） | 30/35 | ≥1.20 | - |
| -/60（供热） | - | - | ≥0.90 |

5.2.17  对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应充分利用新风降温；经技术经济分析合理时，可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调(热泵)产品。

5.2.18  采用蒸汽为热源，经技术经济比较合理时，应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回收系统应采用闭式系统。

5.2.19  对常年存在生活热水需求的建筑，当采用电动蒸汽压缩循环冷水机组时，宜采用具有冷凝热回收功能的冷水机组。

## 5.3  输配系统

5.3.1  集中空调冷、热水系统的设计应符合下列规定：

1 当建筑所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时，应采用两管制空调水系统；当建筑内一些区域的空调系统需全年供冷、其他区域仅要求按季节进行供冷和供热转换时，可采用分区两管制空调水系统；当空调水系统的供冷和供热工况转换频繁或需同时使用时，宜采用四管制空调水系统。

2 冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程，宜采用变流量一级泵系统；单台水泵功率较大时，经技术经济比较，在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下，空调冷水可采用冷水机组和负荷侧均变流量的一级泵系统，且一级泵应采用调速泵。

3 系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程，空调冷水宜采用变流量二级泵系统。当各环路的设计水温一致且设计水流阻力接近时，二级泵宜集中设置；当各环路的设计水流阻力相差较大或各系统水温或温差要求不同时，宜按区域或系统分别设置二级泵，且二级泵应采用调速泵。

4 提供冷源设备集中且用户分散的区域供冷的大规模空调冷水系统，当二级泵的输送距离较远且各用户管路阻力相差较大，或者水温(温差)要求不同时，可采用多级泵系统，且二级泵等负荷侧各级泵应采用调速泵。

5.3.2  空调水系统布置和管径的选择，应减少并联环路之间压力损失的相对差额。当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15％时，应采取水力平衡措施。

5.3.3  采用换热器加热或冷却的二次空调水系统的循环水泵宜采用变速调节。

5.3.4  除空调冷水系统和空调热水系统的设计流量、管网阻力特性及水泵工作特性相近的情况外，两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。

5.3.5  在选配空调冷(热)水系统的循环水泵时，应计算空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a]，并应标注在施工图的设计说明中。空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比计算应符合下列规定：

1 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比应按下式计算：

ECHR−a=0.003096G×HηbQ≤A(B+αL)ΔT   (5.3.5)

式中：EC(H)R-a——空调冷(热)水系统循环水泵的耗电输冷(热)比；

G——每台运行水泵的设计流量(m3/h)；

H——每台运行水泵对应的设计扬程(mH2O)；

ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率；

Q——设计冷(热)负荷(kW)；

△T——规定的计算供回水温差(℃)，按表5.3.5-1选取；

A——与水泵流量有关的计算系数，按表5.3.5-2选取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表5.3.5-3选取；

α——与∑L有关的计算系数，按表5.3.5-4或表5.3.5-5选取；

∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度(m)。

表5.3.5-1 △T值(℃)

| - 冷水系统 | - 热水系统 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 夏热冬冷 | - 夏热冬暖 |
| - 5 | - 10 | - 5 |

表5.3.5-2  A值

| - 设计水泵流量G | - G≤60m3/h | - 60m3/h＜G≤200m3/h | - G＞200m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| - A值 | - 0.004225 | - 0.003858 | - 0.003749 |

表5.3.5-3  B值

| - 系统组成 |  | - 四管制单冷、单热管道B值 | - 两管制热水管道B值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一级泵 | - 冷水系统 | - 28 | - — |
|  | - 热水系统 | - 22 | - 21 |
| - 二级泵 | - 冷水系统 | - 33 | - — |
|  | - 热水系统 | - 27 | - 25 |

表5.3.5-4 四管制冷、热水管道系统的α值

| - 系统 | - 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ∑L≤400m | - 400m＜∑L＜1000m | - ∑L≥1000m |
| - 冷水 | - α＝0.02 | - α＝0.016＋1.6/∑L | - α＝0.013＋4.6/∑L |
| - 热水 | - α＝0.014 | - α＝0.0125＋0.6/∑L | - α＝0.009＋4.1/∑L |

表5.3.5-5 两管制热水管道系统的α值

| - 系统 | - 地区 | - 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ∑L≤400m | - 400m＜∑L＜1000m | - ∑L≥1000m |
| - 热水 | - 夏热冬冷 | - α＝0.0024 | - α＝0.002＋0.16/∑L | - α＝0.0016＋0.56/∑L |
|  | - 夏热冬暖 | - α＝0.0032 | - α＝0.0026＋0.24/∑L | - α＝0.0021＋0.74/∑L |
| - 冷水 |  | - α＝0.02 | - α＝0.016＋1.6/∑L | - α＝0.013＋4.6/∑L |

2 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比计算参数应符合下列规定：

1) 空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差应按机组实际参数确定；直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差应按机组实际参数确定。

2) 多台水泵并联运行时，A值应按较大流量选取。

3) 两管制冷水管道的B值应按四管制单冷管道的B值选取；多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。

4) 两管制冷水系统α计算式应与四管制冷水系统相同。

5) 当最远用户为风机盘管时，∑L应按机房出口至最远端风机盘管的供回水管道总长度减去100m确定。

3 当采用变频调速泵时，每台运行泵的流量和扬程应按实际运行的加权平均值进行计算。

5.3.6  当通风系统使用时间较长且运行工况(风量、风压)有较大变化时，通风机宜采用双速或变速风机。

5.3.7  设计定风量全空气空气调节系统时，宜采取实现全新风运行或可调新风比的措施，并宜设计相应的排风系统。

5.3.8  当一个空气调节风系统负担多个使用空间时，系统的新风量应按下列公式计算：

Y=X/(1＋X－Z)                （5.3.8-1）

Y=Vot/Vst                      （5.3.8-2）

X=Von/Vst                      （5.3.8-3）

Z=Voc/Vsc                      （5.3.8-4）

式中：Y——修正后的系统新风量在送风量中的比例；

Vot——修正后的总新风量(m3/h)；

Vst——总送风量，即系统中所有房间送风量之和(m3/h)；

X——未修正的系统新风量在送风量中的比例；

Von——系统中所有房间的新风量之和(m3/h)：

Z——新风比需求最大的房间的新风比；

Voc——新风比需求最大的房间的新风量(m3/h)；

Vsc——新风比需求最大的房间的送风量(m3/h)。

5.3.9  在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜根据室内CO2浓度检测值进行新风需求控制，排风量也宜适应新风量的变化以保持房间的正压。

5.3.10  当采用人工冷、热源对空气调节系统进行预热或预冷运行时，新风系统应能关闭；当室外空气温度较低时，应尽量利用新风系统进行预冷。

5.3.11  空气调节内、外区应根据室内进深、分隔、朝向、楼层以及围护结构特点等因素划分。内、外区宜分别设置空气调节系统。

5.3.12  风机盘管加新风空调系统的新风宜直接送入各空气调节区，不宜经过风机盘管机组后再送出。

5.3.13  空气过滤器的设计选择应符合下列规定：

1  空气过滤器的性能参数应符合现行国家标准《空气过滤器》GB／T 14295的有关规定；

2  宜设置过滤器阻力监测、报警装置，并应具备更换条件；

3  全空气空气调节系统的过滤器应能满足全新风运行的需要。

5.3.14  空气调节风系统不应利用土建风道作为送风道和输送冷、热处理后的新风风道。当受条件限制利用土建风道时，应采取可靠的防漏风和绝热措施。

5.3.15  空气调节冷却水系统设计应符合下列规定：

1  应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；

2  冷却塔应设置在空气流通条件好的场所,对于无风机冷却塔周边应无遮挡且需验算夏季室外通风散热条件；

3  冷却塔补水总管上应设置水流量计量装置；

4  冷却塔风机宜设置受出水温度控制调节转速的变频装置；

5  连通管设置：多台并联使用的冷却塔进水阀是电动阀而出水阀不是电动阀联动启闭时，底盘应设置连通管，以免冷却塔部分启动时，供水阀关闭造成该塔底盘抽空；当进、出水阀均为电动阀联动启闭，应设置平衡管。

6  多台冷却塔并联使用，其供水阀宜为电动阀，与相应主机、水泵连动启闭，确保冷却塔供水压力即冷却塔布水器喷头压力。

5.3.16  空气调节系统送风温差应根据焓湿图表示的空气处理过程计算确定。空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差，并应符合下列规定：

1  送风高度小于或等于5m时，送风温差不宜小于5℃；

2  送风高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃。

5.3.17  在同一个空气处理系统中，不宜同时有加热和冷却过程。

5.3.18  空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率(Ws)不宜大于表5.3.18的数值。风道系统单位风量耗功率(Ws)应按下式计算：

Ws=P/（3600×ηCD×ηF）       （5.3.18）

式中：Ws——风道系统单位风量耗功率[W/(m3/h)]；

P——空调机组的余压或通风系统风机的风压(Pa)；

ηCD——电机及传动效率(％)，ηCD取0.855；

ηF——风机效率(％)，按设计图中标注的效率选择。

表5.3.18风道系统单位风量耗功率Ws[W/(m3/h)]

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |
| 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |

5.3.19  当输送冷媒温度低于其管道外环境温度且不允许冷媒温度有升高，或当输送热媒温度高于其管道外环境温度且不允许热媒温度有降低时，管道与设备应采取保温保冷措施。绝热层的设置应符合下列规定：

1  保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB／T 8175中经济厚度计算方法计算；

2  供冷或冷热共用时，保冷层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB／T 8175中经济厚度和防止表面结露的保冷层厚度方法计算，并取大值；

3  管道与设备绝热层厚度及风管绝热层最小热阻可按本标准附录H的规定选用；

4  管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；

5  采用非闭孔材料保温时，外表面应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层和保护层。

5.3.20  设有集中排风的空调系统经技术经济比较合理时，宜设置空气-空气能量回收装置。当出现结霜或结露时，应采取预热等保温防冻措施。

5.3.21  有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空气调节区或空调房间，宜在各空气调节区或空调房间分别安装带热回收功能的双向换气装置。

## 5.4  末端系统

5.4.1  散热器宜明装；地面辐射供暖面层材料的热阻不宜大于0.05m2·K/W。

5.4.2  夏季空气调节室外计算湿球温度低、温度日较差大的地区，宜优先采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却或直接蒸发冷却与间接蒸发冷却相结合的二级或三级蒸发冷却的空气处理方式。

5.4.3  设计变风量全空气空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式，并应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量

5.4.4  建筑空间高度大于等于10m且体积大于10000m3时，宜采用辐射供暖供冷或分层空气调节系统。

5.4.5  机电设备用房、厨房热加工间等发热量较大的房间的通风设计应满足下列要求：

1 在保证设备正常工作前提下，宜采用通风消除室内余热。机电设备用房夏季室内计算温度取值不宜低于夏季通风室外计算温度。

2 厨房热加工间宜采用补风式油烟排气罩。采用直流式空调送风的区域，夏季室内计算温度取值不宜低于夏季通风室外计算温度。

## 5.5  监测、控制与计量

5.5.1  集中供暖通风与空气调节系统，应进行监测与控制。建筑面积大于20000m2的公共建筑使用全空气调节系统时，宜采用直接数字控制系统。系统功能及监测控制内容应根据建筑功能、相关标准、系统类型等通过技术经济比较确定。

5.5.2  锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量，能量计量应包括下列内容：

1 燃料的消耗量；

2 制冷机的耗电量；

3 集中供热系统的供热量；

4 补水量。

5.5.3  采用区域性冷源和热源时，在每栋公共建筑的冷源和热源入口处，应设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统时，不同使用单位或区域宜分别设置冷量和热量计量装置。

5.5.4  锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置。

5.5.5  锅炉房和换热机房的控制设计应符合下列规定：

1 应能进行水泵与阀门等设备连锁控制；

2 供水温度应能根据室外温度进行调节；

3 供水流量应能根据末端需求进行调节；

4 宜能根据末端需求进行水泵台数和转速的控制；

5 应能根据需求供热量调节锅炉的投运台数和投入燃料量。

5.5.6  供暖空调系统应设置室温调控装置；散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阀。

5.5.7 冷热源机房的控制功能应符合下列规定：

1 应能进行冷水(热泵)机组、水泵、阀门、冷却塔等设备的顺序启停和连锁控制；

2 应能进行冷水机组的台数控制，宜采用回水温度和冷水机组运行状态表相结合的冷量优化控制方式；

3 应能进行水泵的台数控制，冷水机组侧定流量末端侧变流量系统宜采用旁通管流量优化控制方式；变频变流量系统宜采用用回水温度和冷水泵运行状态表相结合的流量优化控制方式

4 一级或二级泵应能进行自动变速控制，宜根据给回水总管的温差或压差控制转速，且压差宜能优化调节； 应能进行冷却泵和冷却塔台数的连锁控制；宜采用与冷水泵连锁的控制方式；

5 应能进行冷却塔风机的台数控制，宜根据室外气象参数进行变速控制；

6 应能进行冷却塔的自动排污控制；

7 宜能根据室外气象参数和末端需求进行供水温度的优化调节；

8 宜能按累计运行时间进行设备的轮换使用；

9 冷热源主机设备3台以上的，宜采用机组群控方式；当采用群控方式时，控制系统应与冷水机组自带控制单元建立通信连接；

10 大型重要项目集中供暖空调系统宜设置能源集中管理与监测系统。

5.5.8  全空气空调系统的控制应符合下列规定：

1 应能进行风机、风阀和水阀的启停连锁控制；

2 应能按使用时间进行定时启停控制，宜对启停时间进行优化调整；

3 应能按空调系统负荷变化时调节流经末端设备的冷水量，采用室内温度控制末端设备管路上电动二通阀的方式；

4 应能按室内空气湿度变化时调节末端设备加湿量；

5 应能对末端设备的过滤器进行超压报警，采用过滤器前后压差控制的方式；

6 采用变风量系统时，风机应采用变速控制方式；

7 过渡季宜采用加大新风比的控制方式；

8 全新风系统送风末端宜采用设置人离延时关闭控制方式；

9 全空气系统人员密度较大的场所宜设二痒化碳监测装置，联动控制新风量的运行。

5.5.9  风机盘管应采用电动水阀和风速相结合的控制方式，宜设置常闭式电动通断阀。公共区域风机盘管的控制应符合下列规定：

1 应能对室内温度设定值范围进行限制；

2 应能按使用时间进行定时启停控制，宜对启停时间进行优化调整。

3 风机盘管出风口防结露控制：电动水阀与外窗联动，外窗开启度≥60%，关闭冷冻水电动阀。

5.5.10  以排除房间余热为主的通风系统，宜根据房间温度控制通风设备运行台数或转速。

5.5.11  地下停车库风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置，并宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的一氧化碳浓度进行自动运行控制。

5.5.12  间歇运行的空气调节系统，宜设置自动启停控制装置。控制装置应具备按预定时间表、服务区域是否有人等模式控制设备启停的功能。

# 6  给水排水

## 6.1  一般规定

6.1.1  给水排水系统的节水设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《民用建筑节水设计标准》GB 50555有关规定。

6.1.2  计量水表应根据建筑类型、用水性质和管理要求等因素进行设置，有热量计量要求时应设置能耗计量设施，并宜符合现行标准《福建省绿色建筑设计标准》DBJ 13-197的有关规定。

6.1.3  给水加压泵应根据给水管网水力计算结果选型，并应保证设计工况下水泵处在高效区。给水加压泵应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的要求。

6.1.4  卫生器具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164的有关规定。

6.1.5  给排水系统管材及配件应采用强度高、水力条件好、密封性能好、安全可靠、使用寿命长的产品。

6.1.6  空调循环冷却水系统的节能节水设计应符合本标准第5.3节和第5.5节的相关规定。

6.1.7  地面以上的生活污水、废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网。

## 6.2  生活给水

6.2.1  由生活供水管网、再生水供水管网供水的建筑，应充分利用城镇或小区供水管网的水压直接供水，当供水条件允许时，经当地供水管理部门许可，二次加压给水系统可采用叠压供水。

6.2.2  增压泵房宜设置在供水区域的中心地点或用水量集中的位置。

6.2.3  当市政管网供水压力不能满足建筑直接供水时，其给水系统应竖向分区，且应满足下列要求：

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。

2 分区底部应设置减压设施保证各用水点处的供水压力不大于0.2MPa，且不应小于用水器具要求的最低工作压力。

3 当系统用水量较大时，各加压供水分区宜分别设置供水设施，不宜采用减压阀进行分区。

6.2.4  变频调速泵组应根据用水量和用水的均匀性等因素合理搭配水泵及调节设施，保证水泵在高效区运行。

## 6.3  生活热水

6.3.1  热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统。

6.3.2  热水系统应合理选择热源，优先选用废热、余热、可再生能源或空气源热泵等。除下列情况外，不应采用直接电加热热源作为集中热水供应系统的热源。

1 按60℃计的生活热水最高日生活热水量小于5m3时，或按60℃计的生活热水最高日生活热水量大于5m3时，当地供电部门鼓励用电，且利用谷电加热。

2 无集中供热热源和燃气源，采用煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无条件采用可再生能源的建筑。

6.3.3  以燃气或燃油作为热源时，宜采用机组直接制备热水，当采用锅炉制备生活热水或开水时，锅炉额定工况下热效率不应低于本标准表5.2.3中的限定值。

6.3.4  热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的技术措施。

6.3.5  集中生活热水系统应采用机械循环、且宜满足同程布置的要求，保证干管、立管中的热水循环。循环系统应保证配水点出水温度不低于45℃的时间，对于医院和旅馆等公共建筑，出水时间不得大于10s。

6.3.6 生活热水供、回水管道、水加热器、贮水箱（罐）等均应有保温措施。

# 7  电气

## 7.1  一般规定

7.1.1  电气设计应充分满足建筑功能要求，并减少能源消耗，提高能效。

7.1.2  电气设计应合理确定供配电系统、智能化系统，选择合适的照明标准值，合理采用节能技术和设备。

7.1.3  当技术经济合理时，宜采用太阳能发电、风力发电等作为补充电力能源。太阳能发电系统的设计应符合现行福建省建设工程地方标准《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》DBJ/T 13-157的要求。

## 7.2  供配电系统

7.2.1  供配电电压等级应符合下列规定：

1 用户用电设备总容量在100kW以上或用户受电容量需用变压器在50kVA以上者，宜采用10kV电压等级供电；

2 单台容量在400kW及以上的电动机宜采用中压供电。

7.2.2  变配电所应靠近负荷中心，并合理安排线路敷设路径。

7.2.3  配电系统三相负荷的不平衡度不宜大于15% 。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，应采用分相无功自动补偿装置。

7.2.4  功率因数补偿应符合下列规定：

1 100kVA及以上10kV 供电的电力用户，在高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95；其他电力用户，功率因数不宜低于0.90；

2 无功补偿装置宜设置在负荷侧；变压器低压侧的无功补偿装置应具有抑制谐波和抑制涌流的功能；

3容量较大的用电设备，当功率因数较低且离配变电所较远时，宜采用无功功率就地补偿方式。

7.2.5  当供配电系统谐波或设备谐波超出相关国家或地方标准的谐波限值规定时，宜对建筑内的主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理，并符合下列规定：

1  应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析，有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施；

2大型用电设备、大型可控硅调光设备、电动机变频调速控制装置等供配电系统中谐波源较大设备，宜就地设置谐波抑制装置。

7.2.6  低压配电电源质量应符合下列要求。

1 供电电压偏差的限值：20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%；220V 单相供电电压偏差为标称电压的+7%，-10%。

2 公共电网谐波电压限值为：380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDU）为5%，奇次(1～25次)谐波含有率为4%，偶次(2～24次)谐波含有率为2%。

3 谐波电流不应超过表7.2.6中规定的允许值。

表7.2.6 谐波电流允许值

| 标准电压 （kV） | 基准短路容量 （MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

4 三相电压不平衡度允许值为2％ ，短时不得超过4％。

7.2.7  变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，其空载损耗值和负载损耗值均不应高于《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效标准的节能评价。

7.2.8  配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。变压器的容量选择宜保证其运行在经济运行参数范围内。

7.2.9  应采用配备永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机或调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术电梯，对于高速电梯，优先采用“能量再生型”电梯等。

7.2.10  自动扶梯与自动人行道应设置控制其启、停的感应传感器及变频感应启动等的节能拖动及节能控制装置，电梯应配置轿厢无人自动关灯、驱动器休眠技术等节能控制措施。当2台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

7.2.11  电动机应选用节能型电动机，并应根据负载的不同种类、性能采用相应的启动、调速等节能措施。

7.2.12  10kV及以下电力电缆截面宜结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。

## 7.3  照明

7.3.1  应根据项目规模、功能特点、建设标准、视觉作业要求等因素，确定合理的照度指标和选择合适的光源颜色。照度指标要求较高且功能明确的适宜房间或场所，宜采用一般照明和局部照明相结合的方式。

7.3.2  除有特殊要求的场所外，应选用高效照明光源、灯具及其节能附件。同时，满足下列照明节能措施：

1 选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值；

2 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定；

3 一般照明在满足照度均匀度条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源；

4 除对商场、博物馆显色要求高的重点照明可采用卤钨灯外，一般场所不应选用卤钨灯；

5 一般照明不应采用荧光高压汞灯；高大空间、室外作业场所及泛光照明宜选用金属卤化物灯、高压钠灯；

6 气体放电灯用镇流器应选用谐波含量低的产品；使用电感镇流器的气体放电灯应采用单灯补偿方式。气体放电灯灯具的配电线路功率因数不应低于0.9；

7 走道、楼梯间、卫生间、车库等无人长期逗留的场所，宜选用发光二极管（LED）灯；疏散指示灯、出口标志灯、室内指向性装饰照明等宜选用发光二极管（LED）灯；

8 室外景观、道路照明应选择安全、高效、寿命长、稳定的光源。内透光照明宜采用三基色直管荧光、发光二极管（LED）或紧凑型荧光灯；轮廓照明宜采用紧凑型荧光灯、冷阴极荧光灯或发光二极管（LED）。

7.3.3  室内照明功率密度限值应符合下列规定：

1 各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；

2 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值；

3 福州、厦门和泉州主城区内，建筑室内各房间或场所的照明功率密度值均不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

7.3.4  建筑物立面夜景照明的照明功率密度值不宜大于表7.3.4的规定。

表7.3.4  建筑物立面夜景照明的照明功率密度值(LPD)

| 建筑物饰面材料反射比 ρ | 城市 规模 | E2区 （低亮度环境区） |  | E3区 （中等亮度环境区） |  | E4区 （高亮度环境区） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应照度 (lx) | 功率密度 (W/m2) | 对应照度 (lx) | 功率密度 (W/m2) | 对应照度 (lx) | 功率密度 (W/m2) |
| 0.6～0.8 | 福州、厦门和泉州主城区 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  | 福州、厦门和泉州外，地级市主城区 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
|  | 县、区地域 | 15 | 0.7 | 20 | 0.9 | 75 | 3.3 |
| 0.3～0.6 | 福州、厦门和泉州主城区 | 50 | 2.2 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |
|  | 福州、厦门和泉州外，地级市主城区 | 30 | 1.3 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
|  | 县、区地域 | 20 | 0.9 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 |
| 0.2～0.3 | 福州、厦门和泉州主城区 | 75 | 3.3 | 150 | 6.7 | 300 | 13.3 |
|  | 福州、厦门和泉州外，地级市主城区 | 50 | 2.2 | 100 | 4.5 | 250 | 11.2 |
|  | 县、区地域 | 30 | 1.3 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |

注：1.为保护E1区（天然暗环境区）的生态环境，建筑立面不应设置夜景照明。

2.表中功率密度除光源功率外，还包括电器配件（镇流器、电容等）的损耗功率。

7.3.5  室外建筑物夜景照明对周边建筑物和本楼用户形成的光污染应符合现行国家标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163中有关光污染的限制要求。

7.3.6 对于室外停车场、室外广场、庭园以及风景区照明功率密度值不宜大于2.5W/m2。

7.3.7  室内照明控制应符合下列规定：

1 除单一灯具的房间，每个房间的灯具控制开关不宜少于2个，且每个开关所控的光源数不宜多于6盏；

2 走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制；

3 旅馆客房应设置节电控制型总开关；旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所，采用夜间定时降低照度的自动调光装置；

4 体育馆、影剧院、候机厅、候车厅等公共场所应采用集中控制，并按需要采取调光或降低照度的控制措施。大空间、多功能、多场景场所的照明，宜采用智能照明控制系统；

5 当应急照明采用节能自熄开关控制时，必须采取应急/消防时应急点亮的措施；

6 当设置电动遮阳装置时，照度控制宜与其联功；

7 大中型建筑，按具体条件采用集中或集散的、多功能或单一功能的自动控制系统。

7.3.8  室外照明控制应符合下列规定：

1 同一照明系统内的照明设施应分区或分组集中控制，应避免全部灯具同时启动。宜采用光控、时控、程控和智能控制方式，并应具备手动控制功能；

2 应根据使用情况设置平日、节假日、重大节日等不同的开灯控制模式；

3 系统中宜预留联网监控的接口，为遥控或联网监控创造条件；

4 总控制箱宜设在值班室内便于操作处，设在室外的控制箱应采取相应的防护措施。

7.3.9  应根据建筑的照明要求，采取相应的节能控制措施，并合理利用天然采光。

1 照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，采取合理的人工照明布置及分区、分组等控制措施；

2 合理设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域应能独立控制；

3 可设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能；

4 具备条件的场所可设置光导照明系统等采光设备，导光管采光系统在漫射光条件下的系统效率应大于0.5。

## 7.4  能耗监测与建筑设备监控

7.4.1  根据建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗进行分项、分区、分单元的计量。

7.4.2  可再生能源应用系统应设置可再生能源及常规能源分项计量装置。

7.4.3  应按《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ/T13-158的要求设置建筑能耗监测管理系统，并符合下列规定：

1 具有对主要设备进行能耗监测、统计、分析和管理的功能；

2 能耗计量的分项及类别宜包括电量、水量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等使用状态信息；

3 根据建筑物业管理的要求及基于对建筑设备运行能耗信息化监管的需求，应能对建筑的用能环节进行相应适度调控及供能配置适时调整。

7.4.4  大型公共建筑应对公共照明、空调、给水排水、电梯等具有建筑设备监控的功能。建筑设备监控系统的设置应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314 的有关规定。

7.4.5  公共建筑冷热源系统、空调系统、通风系统宜采用直接数字控制系统（DDC）。

7.4.6  集中空调与通风系统应根据建筑功能、系统类型、工艺对管理的要求等，对参数检测、参数与设备状态显示、设备连锁与自动保护、自动调节与控制、工况自动切换、能量计量以及中央监控与管理等进行监测与控制。

7.4.7  间歇运行的空气调节系统宜设自动启停控制装置，控制装置应具备按预定的时间进行最优启停的功能。

7.4.8  监控系统对空调冷热源系统的监控功能应满足下列要求：

1 监测设备运行状态及故障报警信号；

2 冷水机组或空调热源、水泵、冷却塔等设备应连锁启停；

3 监测系统冷热源的供冷量、供热量瞬时值和累计值；不同使用单位或区域宜单独设置冷热量计量装置；区域性集中供冷供热，每栋公共建筑入口设置独立的计量；

4 供回水温度及压差应控制和监测；可根据室外气象条件自动调节供水温度的装置。

5 冷水机组宜采用由冷量优化控制台数的方式；总装机容量较大、数量较多的大型工程冷热源机房，宜采用机组群控方式。

7.4.9  空调冷热输配水系统的控制应符合下列规定：

1 变流量一级泵系统：冷水机组采用定流量运行时，空调水系统总供回水管之间的旁通阀应采用压差控制；冷水机组采用变流量运行时，总供、回水管之间的旁通调节阀可采用变流量、温差或压差控制；水泵台数宜采用变流量控制方式，其变速宜根据系统压差变化控制；流量变化精度和速率应有精确控制措施。

2 二级泵等负荷侧各级水泵台数或变速控制应符合上一款要求。

7.4.10  空调冷却水系统应能实现下列控制功能：

1  冷水机组运行时，冷却水最低回水温度的控制；

2  冷却塔风机的运行台数控制或风机调速控制；

3  采用冷却塔供应空调冷水时的供水温度控制；

4  排污控制。

7.4.11  监控系统对空调风系统（包括空气调节机组）的监控功能应满足下列要求：

1  室内空气温湿度、空气品质的监测和控制；

2  设备运行状态的监测及故障报警；

3  过滤器超压报警或显示；

4  采用调节新风、回风、排风阀开度的变新风比控制方式；

5  在人员密度相对较大且变化较大的房间，可根据室内CO2浓度检测值，自动调节相应风阀开度，实现变新风比，同时应实现最小新风比或最小新风量控制；

6  过渡季节或内区冬季有供冷需求，宜根据室内外焓差值的比较，实现增大新风比或全新风量的控制，同时控制排风量，满足室内正常的压力梯度。

7.4.12  变冷媒空调系统的智能监控系统纳入大楼集中管理系统时，大楼智能控制系统须满足系统联结的兼容性，包括端口开放与协议兼容。大楼集中智能控制系统，原则上只监测变冷媒系统的设备状态和故障显示等。

7.4.13  通风系统的控制应符合下列规定：

1  以排除房间余热为主的通风系统宜设置通风设备的温控装置；

2  地下停车库的通风系统宜根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。

# 8  可再生能源应用

## 8.1  一般规定

8.1.1  公共建筑的用能应通过对当地环境资源条件和技术经济的分析，结合国家相关政策，优先应用可再生能源。

8.1.2  公共建筑可再生能源利用设施应与主体工程同步设计。

8.1.3  当环境条件允许且经济技术合理时，宜采用太阳能、风能等可再生能源直接并网供电。

## 8.2  太阳能利用

8.2.1  太阳能利用应遵循被动优先的原则。公共建筑设计宜充分利用太阳能。

8.2.2  公共建筑宜采用光热或光伏与建筑一体化系统，并不应影响建筑外围护结构的建筑功能，且应符合国家现行标准的有关规定。

8.2.3  公共建筑设置太阳能热利用系统时，太阳能保证率应符合表8.2.3的规定。

表8.2.3  太阳能保证率f（%）

| 太阳能资源区划 | 太阳能热水系统 | 太阳能供暖系统 | 太阳能空气调节系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ资源丰富区 | ≥60 | ≥50 | ≥45 |
| Ⅱ资源较富区 | ≥50 | ≥35 | ≥30 |
| III资源一般区 | ≥40 | ≥30 | ≥25 |
| IV资源贫乏区 | ≥30 | ≥25 | ≥20 |

8.2.4  太阳能热水系统的集热器和光伏组件的安装倾角宜符合表8.2.4的规定。

表8.2-4 福建省各市集热器与光伏组件安装倾角推荐值

| 城市 | 集热器倾角范围 | 光伏组件倾角范围 |
| --- | --- | --- |
| 福州市 | 25°-30° | 10°-20° |
| 厦门市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 漳州市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 三明市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 南平市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 龙岩市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 宁德市 | 30°-35° | 15°-25° |
| 莆田市 | 25°-30° | 10°-20° |
| 泉州市 | 25°-30° | 15°-25° |
| 备注 | 光伏光热一体化构件的安装倾角宜根据表中光伏组件倾角范围设置。 |  |

8.2.5  太阳能热水系统在实施过程中，应采取剩余电流保护、接地保护措施和防过热、防冻、防雷、抗风、抗震等技术措施，确保系统安全可靠地运行。

8.2.6  太阳能热利用系统的辅助热源应根据建筑使用特点、用热量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择，并宜利用废热、余热等低品位能源和空气源热泵热水机组。

8.2.7  太阳能集热器和光伏组件的设置应避免受自身或建筑本体的遮挡。在冬至日采光面上的日照时数，太阳能集热器不应少于4h，光伏组件不宜少于3h。

8.2.8  医院、宾馆等有热水需求的建筑宜采用太阳能热水加空气源辅助加热的集中热水供应系统。

8.2.9  新建的大型会展场馆、商业综合体、体育场馆、机场、车站等公共建筑，宜采用太阳能光伏技术。

8.2.10  太阳能热水控制系统设计应遵循安全可靠、经济实用的原则，并最大限度的利用太阳能生产热水。

8.2.11  太阳能热水控制系统应符合下列规定：

1  控制系统设计应按现行国家标准 《太阳能热水系统（储水箱容积大于0.6m3）控制装置》GB/T 28737的规定进行；

2  强制循环系统宜采用温差循环，温差值应根据集热面积、水泵参数、辐照量、环境温度等设定；

3  在贮热与供热分开的双水箱系统中，辅助热源应分别对贮热水箱与供热水箱进行加热控制；

4  太阳能热水系统应采取防过热与防冻措施；

5  控制系统的元器件的性能应符合相关标准要求。

## 8.3  地源热泵系统

8.3.1  地源热泵系统设计前，应按《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T13-156要求，完成工程场地状况调查和浅层地热能勘察。

8.3.2  地源热泵系统设计时，应根据工程勘察资料，并结合环境保护要求、系统节能效果、投入和维护的经济性，确定适宜的地源热泵系统实施方案。

8.3.3  地表水地源热泵系统和地下水地源热泵系统设计时，室外换热系统的换热量应满足地源热泵系统最大释热量或取热量的要求。

8.3.4  地埋管地源热泵系统设计时，应进行全年动态负荷与系统取热量、释热量计算分析，确定室外换热系统，并宜采用复合热交换系统。

8.3.5  地源热泵系统设计应选用高能效水源热泵机组，并宜采取降低循环水泵输送能耗等节能措施，提高地源热泵系统的能效。

8.3.6  水源热泵机组性能应满足室外换热侧运行参数的要求，末端供暖供冷设备选择应与水源热泵机组运行参数相匹配。

8.3.7  有稳定热水需求的公共建筑，宜根据负荷特点，采用部分或全部热回收型水源热泵机组。全年供热水时，应选用全部热回收型水源热泵机组或水源热水机组。

8.3.8  在水源热泵机组外进行冷、热转换的地源热泵系统应在水系统设冬、夏季节的功能转换阀门，并在转换阀门上作出明显标识。地下水或地表水直接流经水源热泵机组的系统应在水系统上预留机组清洗用旁通管。

8.3.9  地源热泵系统设计时，应按《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T13-156要求，同步设计热源侧运行监测系统，以保障地源热泵的高效稳定运行。

# 9  福建省公共建筑节能设计报审表

福建省公共建筑节能设计报审表

备案号：

工程名称

建设单位                       （盖章）

设计单位                       （盖章）

审查单位                       （盖章）

设计时间

审查时间

填表说明

1、本表适用于福建省公共建筑节能设计的施工图审查。

2、本表由“工程基本情况”、“建筑围护结构节能设计报审表”、“建筑暖通空调节能设计报审表”、“建筑给水排水节能设计报审表”、“建筑电气节能设计报审表”、“公共建筑节能设计审查汇总表”等部分组成。

3、各专业审查表中，“考核标准”为《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的提出的设计要求，供施工图审查时考核比对；“设计值”为主要设计指标的实际设计值，可通过计算或引用相关标准、图集、检测报告等设计资料确定；“设计措施”是为了达到“设计值”而采取的具体节能做法。

4、项目各专业施工图审查人员应分别将审查结果填入该专业的“审查结果”中，并签字确认。

5、设计单位、建设单位、审图机构审、市建筑节能主管部门应在“公共建筑节能设计审查汇总表”中对施工图审查结果进行确认并盖章。

6、为方便施工图各专业审查人员使用，设计单位报审时应将本报审表按各专业分开装订，形成合订本后加盖封面章。

表L-1  工程基本情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 总建筑面积 （m2） |  | 建筑层数 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 审查单位 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 备 注 |  |  |  |

表L-2  夏热冬冷地区甲类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | D≤2.5,K≤0.4 或 D＞2.5,K≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） |  |
|  |  | K≤2.6、SHGC≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | D≤2.5,K≤0.6 或 D＞2.5,K≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |  |  | K= | （填楼板材料类型与厚度，保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | 窗墙面积比C |  |  | K |  | SHGC （东、南、西/北） |  |  | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） |  |
|  |  | C≤0.2 |  |  | ≤3.5 |  | ≤0.52/0.60 |  |  | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.2<C≤0.3 |  |  | ≤3.0 |  | ≤0.44/0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3<C≤0.4 |  |  | ≤2.6 |  | ≤0.40/0.44 |  |  | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.4<C≤0.5 |  |  | ≤2.4 |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5<C≤0.6 |  |  | ≤2.2 |  | ≤0.35/0.40 |  |  | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.6<C≤0.7 |  |  | ≤2.2 |  | ≤0.30/0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7<C≤0.8 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.26/0.35 |  |  | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | C＞0.8 |  |  | ≤1.8 |  | ≤0.24/0.30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  |  |  |  |  |  |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 7 | 当设计不能完全满足本表1～5点 要求时，应进行围护结构热工性能的权衡判断 | 基 本 条 件 | 屋面 |  |  | K≤0.7 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） | （权衡判断时必须满足） |
|  |  |  | 外墙 |  |  | K≤1.0 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  | 外 窗 | 窗墙面积比 C |  | K |  |  | SHGC | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | C≤0.4 |  | ≤4.0 |  |  | ≤0.60 | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | 0.4<C≤0.7 |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.44 | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | C＞0.7 |  | ≤2.6 |  |  | ≤0.44 | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  | / | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  | 屋 顶 透 光 部 分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | ≤3.5 |  |  | ≤0.35 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | 屋顶透光面积比＞20% |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.30 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= |  |  |
|  |  | 能耗 | 设计建筑能耗EC≤参照建筑能耗ECref |  |  |  |  |  |  | EC= ECref= | （填写计算软件的名称、版本等） |  |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表L-3  夏热冬冷地区乙类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K≤0.7 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） | （必须满足） |
|  |  | K≤3.0、SHGC≤0.35 |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | K≤1.0 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤1.0 |  | K= | （填楼板材料类型与厚度，保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） | （必须满足） |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | K≤3.0、SHGC≤0.52 |  | K= SHGC= | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） | （必须满足） |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表L-4  夏热冬暖一般地区甲类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | D≤2.5,K≤0.5 或 D＞2.5,K≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） |  |
|  |  | K≤3.0、SHGC≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | D≤2.5,K≤0.8 或 D＞2.5,K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= | （填楼板材料类型与厚度，保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | 窗墙面积比C |  |  | K |  | SHGC （东、南、西/北） |  |  | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） |  |
|  |  | C≤0.2 |  |  | ≤4.0 |  | ≤0.52/0.60 |  |  | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.2<C≤0.3 |  |  | ≤3.5 |  | ≤0.44/0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3<C≤0.4 |  |  | ≤3.0 |  | ≤0.35/0.44 |  |  | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.4<C≤0.5 |  |  | ≤2.7 |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5<C≤0.6 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.26/0.35 |  |  | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.6<C≤0.7 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.24/0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7<C≤0.8 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.22/0.26 |  |  | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | C＞0.8 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.18/0.26 |  |  |  |  |  |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  |  |  |  |  |  |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 7 | 当设计不能完全满足本表1～5点 要求时，应进行围护结构热工性能的权衡判断 | 基 本 条 件 | 屋面 |  |  | K≤0.9 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） | （权衡判断时必须满足） |
|  |  |  | 外墙 |  |  | K≤1.5 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  | 外 窗 | 窗墙面积比 C |  | K |  |  | SHGC | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | C≤0.4 |  | ≤4.0 |  |  | ≤0.60 | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | 0.4<C≤0.7 |  | ≤3.5 |  |  | ≤0.44 | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | C＞0.7 |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.44 | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  | / | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  | 屋 顶 透 光 部 分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | ≤3.5 |  |  | ≤0.35 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | 屋顶透光面积比＞20% |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.30 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= |  |  |
|  |  | 能耗 | 设计建筑能耗EC≤参照建筑能耗ECref |  |  |  |  |  |  | EC= ECref= | （填写计算软件的名称、版本等） |  |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表L-5  夏热冬暖一般要求地区乙类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K≤0.9 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） | （必须满足） |
|  |  | K≤4.0、SHGC≤0.30 |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | K≤1.5 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | - |  | - | - | - |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | K≤4.0、SHGC≤0.48 |  | K= SHGC= | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） | （必须满足） |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表L-6  夏热冬暖高要求地区甲类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | D≤2.5,K≤0.4 或 D＞2.5,K≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） |  |
|  |  | K≤3.0、SHGC≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | D≤2.5,K≤0.8 或 D＞2.5,K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= D= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  | K= | （填楼板材料类型与厚度，保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） |  |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | 窗墙面积比C |  |  | K |  | SHGC （东、南、西/北） |  |  | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） |  |
|  |  | C≤0.2 |  |  | ≤3.0 |  | ≤0.52/0.52 |  |  | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.2<C≤0.3 |  |  | ≤2.7 |  | ≤0.44/0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3<C≤0.4 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.35/0.44 |  |  | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.4<C≤0.5 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.35/0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5<C≤0.6 |  |  | ≤2.5 |  | ≤0.26/0.35 |  |  | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | 0.6<C≤0.7 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.24/0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7<C≤0.8 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.22/0.26 |  |  | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  | C＞0.8 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.18/0.26 |  |  |  |  |  |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  |  |  |  |  |  |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 7 | 当设计不能完全满足本表1～5点 要求时，应进行围护结构热工性能的权衡判断 | 基 本 条 件 | 屋面 |  |  | K≤0.7 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） | （权衡判断时必须满足） |
|  |  |  | 外墙 |  |  | K≤1.5 |  |  |  | K= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  | 外 窗 | 窗墙面积比 C |  | K |  |  | SHGC | 窗墙面积比C、窗K、SHGC | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | C≤0.4 |  | ≤3.5 |  |  | ≤0.60 | 东向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | 0.4<C≤0.7 |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.44 | 西向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | C＞0.7 |  | ≤2.6 |  |  | ≤0.44 | 南向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  | / | 北向C= K= SHGC= |  |  |
|  |  |  | 屋 顶 透 光 部 分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | ≤3.5 |  |  | ≤0.35 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= | （同本表1～5点） |  |
|  |  |  |  | 屋顶透光面积比＞20% |  | ≤3.0 |  |  | ≤0.30 | 屋顶透光面积比： % K= SHGC= |  |  |
|  |  | 能耗 | 设计建筑能耗EC≤参照建筑能耗ECref |  |  |  |  |  |  | EC= ECref= | （填写计算软件的名称、版本等） |  |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

表L-7  夏热冬暖高要求地区乙类公共建筑围护结构节能设计报审表

| 序 号 | 审查 内容 | 考核标准 |  | 设计值 | 设 计 措 施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K≤0.7 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 2 | 屋顶透光部分 | 屋顶透光面积比≤20% |  | 屋顶透光面积比= % | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等） | （必须满足） |
|  |  | K≤3.0、SHGC≤0.30 |  | K= SHGC= |  |  |
| 3 | 外墙 （包括非透明幕墙） | K≤1.5 |  | K= | 主要节能措施及说明：（填墙体材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等） | （必须满足） |
|  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见本标准第4.1.13条、第4.1.14条） |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | - |  | - | - | - |
| 5 | 外窗 （包括透明幕墙） | K≤3.0、SHGC≤0.45 |  | K= SHGC= | （填型材类型，玻璃类型，窗本身SHGC，外遮阳形式及SD等，当采用多种形式的外窗时，各朝向应分别填写） | （必须满足） |
| 6 | 入口大堂全玻幕墙 | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）之15% |  | 非中空玻璃面积比为： | 非中空玻璃幕墙的玻璃类型及传热系数： | （必须满足） |
| 建筑设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 审查结果： 建筑围护结构节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 审查师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表L-8  公共建筑暖通空调节能设计报审表

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度与新风量取值 | 室内温度 |  | 空调 |  | （在设计说明中列出） |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  |  |  | 采暖 |  | （在设计说明中列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新风量指标 |  | （在设计说明中列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调采暖冷热负荷 | 空调冷负荷 |  | ### (kW) |  |  |  |  | 采暖热负荷 |  |  | (kW) |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 空调采暖 冷热源 | 空调冷源 |  | 电制冷 □ |  | 燃气制冷 □ |  |  | 燃油制冷□ |  |  | 水源热泵（地下水、地表水、工业废水）□ |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 采暖热源 |  | 电锅炉 □ |  | 煤锅炉 □ |  |  | 油锅炉□ |  |  | 区域供热（热电联供）□ |  |  |  |
|  |  | 可再生能源利用 |  | 方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 4 | 空调采暖 设备 | 冷水（热泵） 机组 |  | 设备类型 |  |  |  |  | 单机额定制冷量 |  |  |  | 台数 | 性能系数（COP） | 是□ 否□ |
|  |  |  |  | 水冷式 □ 风冷式 □ |  | 活塞式 □ 涡旋式 □ 螺杆式 □ 离心式 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元式机组 |  | 设备类型 |  |  |  |  | 单机额定制冷量 |  |  |  | 台数 | 能效比（EER） | 是□ 否□ |
|  |  |  |  | 水冷式 □ 风冷式 □ |  | 接风管 □ 不接风管 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溴化锂吸收式机组 |  | 蒸汽双效机组性能参数 |  |  | 【(kg/kW·h)】 |  |  | 直燃机组性能系数 |  |  |  | （W/W） | 是□否□ |
|  |  | 锅炉 |  | 燃煤锅炉额定热效率 |  |  | % |  | 燃油、燃气锅炉额定热效率 |  |  |  |  | % | 是□否□ |
| 5 | 水泵与风机 | 空调水系统冷水泵输送能效比 |  |  | ER： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  | 空调水系统热水泵输送能效比 |  |  | ER： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  | 热水采暖系统热水循环泵耗电输热比 |  |  | EHR： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  | 风机单位风量耗功率 |  |  | 空调风系统 |  |  | WS1： 【W/(m3/h)】 |  |  | 普通机械通风系统 |  |  | WS2： 【W/(m3/h)】 | 是□否□ |
| 6 | 监测与控制 | 控制方式简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 7 | 空调风管绝热层最小热阻 |  | (m2.k/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 暖通设计负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 施工图审查机构审查意见: 审查师： 审查机构： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：□——当采用时,应在□内打“√”

表L-9  公共建筑节能设计审查汇总表

| 单位名称 | 盖章签字栏 |
| --- | --- |
| 设计单位意见 | （单位盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
| 建设单位意见 | （单位盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
| 审图机构 审查意见 | 审查结论： 该公共建筑项目建筑节能设计符合《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-XXX-2018的设计要求。 （单位盖章） 年 月 日 |
| 市建筑节能 主管部门意见 | （单位盖章） 年 月 日 |

# 附录A  窗墙面积比计算方法

A.0.1  单一朝向的窗墙面积比应按下式计算：

C=ACAQ                              （A.0.1）

式中：AC——建筑某一个朝向外墙上窗户洞口总面积（㎡）；

AQ——该朝向建筑外墙（包括其上窗户洞口面积）的总面积（㎡）。

A.0.2  建筑外墙及外窗的朝向的判定应符合本标准第4.1.6条的规定。

A.0.3  当建筑物外墙有凹凸时，窗墙面积比的计算可采用以下的简化方法：

1  建筑物外墙面向外凸的情况下：凸出部分的垂直长度小于或等于1.5m时，则该凸出部分的外墙面积应全部计入宽度面所在外墙朝向面积；凸出部分的垂直长度大于1.5m时，则应按各实际朝向计入各自朝向面积。

2  建筑物外墙面向内凹的情况下：当凹入部分的宽度小于5m，且大于或等于凹入垂直长度时，则该凹入部分的外墙面积应全部计入宽度面所在外墙朝向面积；当凹入部分的宽度小于5m，且凹入部分的宽度小于凹入垂直长度时，则该凹入部分的外墙面积均可不参与窗墙面积比计算；当凹入部分的宽度大于或等于5m时，则应按各实际朝向计入各自朝向面积。

A.0.4  当建筑内部存在回字形天井型式，天井最长边小于8m且天井最长边与天井高度比值小于0.5时，天井围护结构可不做为外墙参与窗墙面积比计算。

A.0.5  当建筑设有角窗时，角窗应分别记入外墙所在朝向。

# 附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数

B.0.1  节能、隔热设计计算时，反射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正后的太阳辐射吸收系数按下列公式计算。

ρ'=ρ⋅a                             （B.0.1-1）

ρ=1−γ                              （B.0.1-2）

a=11.384(ρ×100)−0.6241                       （B.0.1-3）

式中：ρ'——修正后的太阳辐射吸收系数，用于节能、隔热设计计算；

ρ——修正前的太阳辐射吸收系数；

a——污染修正系数，当ρ＜0.5时修正系数按式（B.0.1-3）计算，当ρ≥0.5时，取a为1.0。

γ——污染修正前反射隔热外饰面实验室检测的太阳光反射比。

B.0.2  当采用污染后的太阳光反射比计算时，污染修正后的太阳辐射吸收系数应按下式计算：

ρ'=1−γ'                             （B.0.2）

式中：γ'——采用污染后的太阳光反射比，按现行国家行业标准《建筑反射隔热涂料》JG/T 235规定的试验方法确定；

# 附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算

C.0.1  外墙受周边热桥的影响（图C.0.1），其平均传热系数和平均热惰性指标应按下式计算：

Km=KP⋅FP+KB1⋅FB1+KB2⋅FB2+KB3⋅FB3FP+FB1+FB2+FB3            （C.0.1-1）

Dm=DP⋅FP+DB1⋅FB1+DB2⋅FB2+DB3⋅FB3FP+FB1+FB2+FB3          （C.0.1-2）

式中：Km——外墙的平均传热系数[W/(㎡·K)]；

Dm——外墙的平均热惰性指标；

KP——外墙主体部位的传热系数[W/(㎡·K)]，按《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算；

DP——外墙主体部位的热惰性指标，按《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定计算；

KB1、KB2、KB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

DB1、DB2、DB3——外墙周边热桥部位的惰性指标；

FP——外墙主体部位的面积（㎡）；

FB1、FB2、FB3——外墙周边热桥部位的面积（㎡）。

图C.0.1  外墙主体部位与周边热桥部位示意图

C.0.2  外墙平均传热系数和平均热惰性指标也可按以下简化方法计算：

（C.0.2-1）

（C.0.2-2）

式中：——外墙平均传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙平均热惰性指标；

——外墙主体部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙结构性热桥部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙主体部位的热惰性指标；

——外墙结构性热桥部位的热惰性指标；

——外墙主体部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取；

—— 外墙结构性热桥部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取。

表C.0.2  外墙主体部位和结构性热桥部位的面积在外墙中所占比值

| 建筑的结构体系 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 框架结构体系 | 0.65 | 0.35 |
| 框剪（异形柱）结构体系 | 0.45 | 0.55 |
| 剪力墙结构体系 | 0.30 | 0.70 |

注：对于剪力墙结构体系，外墙平均传热系数、平均热惰性指标亦可取剪力墙部位的传热系数、热惰性指标。

# 附录D  建筑外遮阳系数的计算方法

D.0.1  建筑外遮阳系数应按下式计算：

SD  = ax2+bx+1                          (D.0.1-1)

x =A/B                              (D.0.1-2)

式中：SD——建筑外遮阳系数；

x——挑出系数，采用水平和垂直遮阳时，分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比；采用挡板遮阳时，为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比。当x≥1时，取x=1；

a、b ——系数，按表D.0.1选取；

A、B——按图D.0.1-1～D.0.1-3规定确定。

图D.0.1-1  水平式遮阳

图D.0.1-2  垂直式遮阳

图D.0.1-3  挡板式遮阳

表D.0.1  建筑外遮阳系数计算公式的系数

| 气候区 | 建筑外遮阳类型 |  | 系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区 | 水平式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
|  |  | 夏季 | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.05 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.15 |
|  |  | 夏季 | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 | 冬季 | a | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
|  |  |  | b | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -0.95 |
|  |  | 夏季 | a | 0.18 | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
|  |  |  | b | -0.63 | -0.86 | -0.63 | -0.92 |
|  | 活动横百叶挡板式 | 冬 | a | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.66 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
|  |  |  | b | -1.30 | -1.40 | -1.30 | -1.30 |
|  | 活动竖百叶挡板式 | 冬 | a | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.87 | -0.64 | -0.86 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.84 |
|  |  |  | b | -0.75 | -1.11 | -0.73 | -1.47 |
| 夏热冬暖地区南区 | 水平式 |  | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 |  | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 |  | a | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
|  |  |  | b | -0.60 | -1.01 | -0.60 | -0.97 |

D.0.2  当窗口的外遮阳构造由水平式、垂直式、挡板式形式组合，并有建筑自遮挡时，则外窗的建筑外遮阳系数按下式计算：

SD=SDS∙SDH∙SDV∙SDB                    （D.0.2）

式中：SDS、SDH、SDV、SDB——分别为建筑自遮挡、水平式、垂直式、挡板式的建筑外遮阳系数，可按D.0.1规定计算，当组合中某种遮阳形式不存在时，则取其建筑外遮阳系数值为1。

D.0.3  当建筑外遮阳构造的遮阳板（百叶）采用有透光能力的材料制作时，其建筑外遮阳系数按下式计算：

SD=1－(1－SD*)(1－η*)                   （D.0.3）

式中：SD*——外遮阳的遮阳板采用不透明材料制作时的建筑外遮阳系数，按D.0.1规定计算；

η*——遮阳板（构造）材料的透射比，按表D.0.3选取。

表D.0.3  遮阳板（构造）材料的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η* |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 | — | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃钢板 | — | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 0<太阳光透射比 ≤ 0.6 | 0.5 |
|  | 0.6<太阳光透射比≤0.9 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： 0<φ≤0.2 | 0.15 |
|  | 穿孔率：0.2<φ≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4<φ≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6<φ≤0.8 | 0.7 |
| 混凝土、陶土釉彩窗外花格 | — | 0.6或按实际镂空 比例及厚度 |
| 木质、金属窗外花格 | — | 0.7或按实际镂空 比例及厚度 |
| 木质、竹质窗外帘 | — | 0.4或按实际镂空比例 |

D.0.4  水平自遮挡构造的外遮阳系数计算应按本标准第D.0.1条的规定执行，其外挑系数可取自遮阳构造的任意一组外挑长度与遮阳构造端部到窗对边距离之比。

D.0.5  垂直自遮挡构造的外遮阳系数计算应按本标准第D.0.1条的规定执行，其外挑系数应按下列规定确定：

1  对于单侧垂直自遮挡构造，挑出系数计算时，外挑长度应按50%计；

2  对于双侧垂直自遮挡构造，挑出系数计算时，外挑长度应按两侧挑出长度的平均值计，遮阳构造端部到窗对边距离应按两侧对应距离的平均值计；

3  当外窗有多组外挑系数时，外挑系数可取自遮阳构造的任意一组外挑长度与遮阳构造端部到窗对边距离之比。

D.0.6  当建筑物外墙有内凹构造且内凹构造设有外窗时，可视为挡板式遮阳形式，其外挑系数可取内凹构造中外窗内凹深度与内凹构造宽度的比值。

# 附录E  建筑围护结构外表面太阳辐射吸收系数

E.0.1  常用围护结构表面太阳辐射吸收系数应按表E.0.1选用。

表E.0.1 常用围护结构表面太阳辐射吸收系数ρs值

| 面层类型 | 表面性质 | 表面颜色 | 太阳辐射吸收系数ρs值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 |
| 抛光铝反射体片 | - | 浅色 | 0.12 |
| 水泥拉毛墙 | 粗糙、旧 | 米黄色 | 0.65 |
| 白水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 |
| 水刷石墙面 | 粗糙、旧 | 浅色 | 0.68 |
| 水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 浅灰 | 0.56 |
| 砂石粉刷面 | - | 深色 | 0.57 |
| 浅色饰面砖 | - | 浅黄、浅白 | 0.50 |
| 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 黄灰色 | 0.45~0.50 |
| 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 灰白色 | 0.50 |
| 混凝土砌块 | - | 灰色 | 0.65 |
| 混凝土墙 | 平滑 | 深灰 | 0.73 |
| 红褐色陶瓦屋面 | 旧 | 红褐 | 0.65~0.74 |
| 灰瓦屋面 | 旧 | 浅灰 | 0.52 |
| 水泥屋面 | 旧 | 素灰 | 0.74 |
| 水泥瓦屋面 | - | 深灰 | 0.69 |
| 石棉水泥瓦屋面 | - | 浅灰色 | 0.75 |
| 绿豆砂保护屋面 | - | 浅黑色 | 0.65 |
| 白石子屋面 | 粗糙 | 灰白色 | 0.62 |
| 浅色油毡屋面 | 不光滑、新 | 浅黑色 | 0.72 |
| 黑色油毡屋面 | 不光滑、新 | 深黑色 | 0.86 |
| 绿色草地 | - | - | 0.78~0.80 |
| 水（开阔胡、海面） | - | - | 0.96 |
| 棕色、绿色喷泉漆 | 光亮 | 中棕、中绿色 | 0.79 |
| 红涂料、油漆 | 光平 | 大红 | 0.74 |
| 浅色漆料 | 光亮 | 浅黄、浅红 | 0.50 |

# 附录F  建筑材料热物理性能计算参数

表F  建筑材料热物理性能计算参数

| 序号 | 材料名称 | 干密度ρ0 (kg/m3) | 计算参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 导热系数λ [W/(m· K)] | 蓄热系数S [W/(㎡·K)] | 比热容C [kJ/(kg·K) | 蒸汽渗透系数μ [g/(m·h·Pa)] |
| 1 | 混凝土 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土 碎石、卵石混凝土 | 2500 2300 2100 | 1.74 1.51 1.28 | 17.20 15.36 13.57 | 0.92 0.92 0.92 | 0.0000158* 0.0000173* 0.0000173* |
| 1.2 | 轻骨料混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀矿渣珠混凝土 | 2000 1800 1600 | 0.77 0.63 0.53 | 10.49 9.05 7.87 | 0.96 0.96 0.96 |  |
|  | 自然煤矸石、炉渣混凝土 | 1700 1500 1300 | 1.00 0.76 0.56 | 11.68 9.54 7.63 | 1.05 1.05 1.05 | 0.0000548* 0.0000900 0.0001050 |
|  | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 1500 1300 1100 | 0.95 0.70 0.57 0.44 | 11.40 9.16 7.78 6.30 | 1.05 1.05 1.05 1.05 | 0.0000188 0.0000975 0.0001050 0.0001350 |
|  | 粘土陶粒混凝土 | 1600 1400 1200 | 0.84 0.70 0.53 | 10.36 8.93 7.25 | 1.05 1.05 1.05 | 0.0000315* 0.0000390* 0.0000405* |
|  | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 页岩陶粒混凝土 | 1300 1500 1300 1100 | 0.52 0.77 0.63 0.50 | 7.39 9.65 8.16 6.70 | 0.98 1.05 1.05 1.05 | 0.0000855* 0.0000315* 0.0000390* 0.0000435* |
|  | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.30 | 0.57 | 0.0000395* |
|  | 浮石混凝土 | 1500 1300 1100 | 0.67 0.53 0.42 | 9.09 7.54 6.13 | 1.05 1.05 1.05 | 0.0000188* 0.0000353* |
| 1.3 | 多孔混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 加气混凝土、泡沫混凝土 | 700 500 | 0.18 0.14 | 3.59 2.81 | 1.05 1.05 | 0.0000998* 0.0001110* |
| 2 | 砂浆和砌体 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆 石灰水泥砂浆 石灰砂浆 石灰石膏砂浆 保温砂浆 聚苯颗粒保温砂浆 玻化微珠保温砂浆 | 1800 1700 1600 1500 300 400 250 300 | 0.93 0.87 0.81 0.76 0.070 0.085 0.060 0.070 | 11.37 10.75 10.07 9.44 4.44 0.95 1.5 | 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 | 0.0000210* 0.0000975* 0.0000443* |
| 2.2 | 砌体 |  |  |  |  |  |
|  | 粘土多孔砖砌体(13孔) 重砂浆砌筑粘土砖砌体 轻砂浆砌筑粘土砖砌体 灰砂砖砌体 硅酸盐砖砌体 炉渣砖砌体 重砂浆砌筑26，33及36孔粘土空心砖砌体 | 850 1800 1700 1900 1800 1700 1400 | 0.52 0.81 0.76 1.10 0.87 0.81 0.58 | 6.58 10.63 9.96 12.72 11.11 10.43 7.92 | 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 | 0.0001050* 0.0001200 0.0001050 0.0001050 0.0001050 0.0000158 |
| 3 | 热绝缘材料 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 纤维材料 |  |  |  |  |  |
|  | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 | 80以下 80~200 | 0.050 0.045 | 0.59 0.75 | 1.22 1.22 | 0.0004880 |
|  | 矿棉、岩棉、玻璃棉毡 | 70以下 70~200 | 0.050 0.045 | 0.58 0.77 | 1.34 1.34 | 0.0004880 |
|  | 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料 | 70以下 70~120 | 0.050 0.045 | 0.46 0.51 | 0.84 0.84 | 0.0004880 |
|  | 麻刀 | 150 | 0.070 | 1.34 | 2.10 |  |
| 3.2 | 膨胀珍珠岩、蛭石制品 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥膨胀珍珠岩 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 水泥膨胀蛭石 | 800 600 400 400 300 350 | 0.26 0.21 0.16 0.12 0.093 0.14 | 4.37 3.44 2.49 2.28 1.77 1.99 | 1.17 1.17 1.17 1.55 1.55 1.05 | 0.0000420* 0.0000900* 0.0001910 0.0000293 0.0000675* |
| 3.3 | 泡沫材料及多孔聚合物 |  |  |  |  |  |
|  | 聚乙烯泡沫塑料 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 聚氨酯硬泡沫塑料 酚醛泡沫制品 聚氯乙烯硬泡沫塑料 钙塑 泡沫玻璃 泡沫石灰 碳化泡沫石灰 泡沫石膏 | 100 25 50 30 120 130 120 140 300 400 500 | 0.047 0.039 0.030 0.024 0.040 0.048 0.049 0.052 0.116 0.14 0.19 | 0.70 0.36 0.36 0.79 0.83 0.70 1.70 2.33 2.78 | 1.38 1.38 1.38 1.38 1.59 0.84 1.05 1.05 1.05 | 0.0000162 0.0000234 0.0000225 0.0000375 |
| 4 | 木材、建筑板材 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 木材 |  |  |  |  |  |
|  | 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） 橡木、枫树（热流方向顺木纹） 松木、云杉（热流方向垂直木纹） 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 700 700 500 500 | 0.17 0.35 0.14 0.29 | 4.90 6.93 3.85 5.55 | 2.51 2.51 2.51 2.51 | 0.0000562 0.000300 0.0000345 0.0001680 |
| 4.2 | 建筑板材 |  |  |  |  |  |
|  | 胶合板 软木板 纤维板 石棉水泥板 石棉水泥隔热板 石膏板 水泥刨花板 稻草板 木屑板 | 600 300 150 1000 600 1800 500 1050 1000 700 300 200 | 0.17 0.093 0.058 0.34 0.23 0.52 0.16 0.33 0.34 0.19 0.13 0.065 | 4.57 1.95 1.09 8.13 5.28 8.52 2.58 5.28 7.27 4.56 2.33 1.54 | 2.51 1.89 1.89 2.51 2.51 1.05 1.05 1.05 2.01 2.01 1.68 2.10 | 0.0000225 0.0000255* 0.0000285* 0.0001200 0.0001130 0.0000135* 0.0003900 0.0000790* 0.0000240* 0.0001050 0.000300 0.0002630 |
| 5 | 松散材料 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 无机材料 |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉渣 粉煤灰 高炉炉渣 浮石、凝灰岩 膨胀蛭石 硅藻土 膨胀珍珠岩 | 1000 1000 900 600 300 200 200 350 200 120 | 0.29 0.23 0.26 0.23 0.14 0.10 0.076 0.087 0.070 0.058 | 4.40 3.93 3.92 3.05 1.79 1.24 1.00 0.84 0.63 | 0.92 0.92 0.92 0.92 1.05 1.05 0.92 1.17 1.17 | 0.0001930 0.0002030 0.0002630 |
| 5.2 | 有机材料 |  |  |  |  |  |
|  | 木屑 稻壳 干草 | 250 120 100 | 0.093 0.060 0.047 | 1.84 1.02 0.83 | 2.01 2.01 2.01 | 0.0002630 |
| 6 | 其他材料 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 土壤 |  |  |  |  |  |
|  | 夯实粘土 加草粘土 轻质粘土 建筑用砂 | 2000 1800 1600 1400 1200 1600 | 1.16 0.93 0.76 0.58 0.47 0.58 | 12.99 11.03 9.37 7.69 6.36 8.26 | 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 |  |
| 6.2 | 石材 |  |  |  |  |  |
|  | 花岗石、玄武岩 大理石 砾石、石灰岩 石灰石 | 2800 2800 2400 2000 | 3.49 2.91 2.04 1.16 | 25.49 23.27 18.03 12.56 | 0.92 0.92 0.92 0.92 | 0.0000113 0.0000113 0.0000375 0.0000600 |
| 6.3 | 卷材、沥青材料 |  |  |  |  |  |
|  | 沥青油毡、油毡纸 沥青混凝土 石油沥青 | 600 2100 1400 1050 | 0.17 1.05 0.27 0.17 | 3.33 16.39 6.73 4.71 | 1.47 1.68 1.68 1.68 | 0.0000075 0.0000075 |
| 6.4 | 玻璃 |  |  |  |  |  |
|  | 平板玻璃 玻璃钢 | 2500 1800 | 0.76 0.52 | 10.69 9.25 | 0.84 1.26 |  |
| 6.5 | 金属 |  |  |  |  |  |
|  | 紫铜 青铜 建筑钢材 铝 铸铁 | 8500 8000 7850 2700 7250 | 407 64.0 58.2 203 49.9 | 324 118 126 191 112 | 0.42 0.38 0.48 0.92 0.48 |  |

注：1 在正确设计和正常使用条件下,材料的热物理性能计算参数应按本表直接采用；

2 表中蓄热系数的周期为24h；

3 表中带*号者为测定值；

4 本表摘自《民用建筑热工设计规范》 GB 50176。

# 附录G  保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数

表G  常用保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数

| 材料 | 使用部位 | 修正系数a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 聚苯板 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 挤塑板 | 室外 | 1.05 | 1.15 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 聚氨酯 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 岩棉、玻璃棉 | 室外 | 1.20 | 1.30 |
|  | 室内 | 1.15 | 1.25 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土 | 室外 | 1.15 | 1.20 |
|  | 室内 | 1.10 | 1.15 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 室外 | 1.15 | 1.20 |
|  | 室内 | 1.10 | 1.15 |
| 无机保温浆 | 室外 | 1.10 | 1.15 |
|  | 室内 | 1.05 | 1.10 |
| 泡沫玻璃 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.05 | 1.05 |

# 附录H  管道与设备保温及保冷厚度

H.0.1 热管道经济绝热层厚度可按表H.0.1-1～表H.0.1-3选用。热设备绝热层厚度可按最大口径管道的绝热层厚度再增加5mm选用。

表H.0.1-1  室内热管道柔性泡沫橡塑经济绝热层厚度(热价85元／GJ)

| 最高介质温度（℃） | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| 60 | ≤DN20 | DN25~ DN40 | DN50~ DN125 | DN150~ DN400 | ≥DN450 | - | - |
| 80 | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN70 | DN80~ DN125 | DN150~ DN450 | ≥DN500 |

表H.0.1-2  热管道离心玻璃棉经济绝热层厚度(热价35元／GJ)

| 最高介质温度（℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 室内 | 60 | ≤DN40 | DN50~ DN125 | DN150~ DN1000 | ≥DN1100 |  | - | - | - | - |
|  | 80 | - | ≤DN32 | DN40~ DN80 | DN100~ DN250 | ≥DN300 | - | - | - | - |
|  | 95 | - | - | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN1000 | ≥DN1100 | - | - | - |
|  | 140 | - | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN80 | DN100~ DN300 | ≥DN350 | - | - |
|  | 190 | - | - | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN80 | DN100~ DN200 | DN250~ DN900 | ≥DN1000 |
| 室外 | 60 | - | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN450 | ≥DN500 | - | - | - | - |
|  | 80 | - | - | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN1700 | ≥DN1800 | - | - | - |
|  | 95 | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN250 | ≥DN300 | - | - | - |
|  | 140 | - | - | - | ≤DN20 | DN25~ DN70 | DN80~ DN200 | DN250~ DN1000 | ≥DN1100 | - |
|  | 190 | - | - | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN500 | ≥DN600 |

表H.0.1-3  热管道离心玻璃棉经济绝热层厚度(热价85元／GJ)

| 最高介质温度（℃） |  | 绝热层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 |
| 室内 | 60 | ≤DN50 | DN70~ DN300 | ≥DN350 | - | - | - | - | - | - |
|  | 80 | ≤DN20 | DN25~ DN70 | DN80~ DN200 | ≥DN250 | - | - | - | - | - |
|  | 95 | - | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN300 | DN350~ DN2500 | ≥DN3000 | - | - | - |
|  | 140 | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN300 | DN350~ DN900 | ≥DN1000 | - |
|  | 190 | - | - | - | ≤DN32 | DN40~ DN50 | DN70~ DN100 | DN125~ DN150 | DN200~ DN700 | ≥DN800 |
| 室外 | 60 | - | ≤DN80 | DN100~ DN250 | ≥DN300 | - | - | - | - | - |
|  | 80 | - | ≤DN40 | DN50~ DN100 | DN125~ DN250 | DN300~ DN1500 | ≥DN2000 | - | - | - |
|  | 95 | - | ≤DN25 | DN32~ DN70 | DN80~ DN150 | DN200~ DN400 | DN500~ DN2000 | ≥DN2500 | - | - |
|  | 140 | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN100 | DN125~ DN200 | DN200~ DN450 | ≥DN500 | - |
|  | 190 | - | - | - | ≤DN25 | DN32~ DN50 | DN70~ DN80 | DN125~ DN200 | DN200~ DN450 | ≥DN500 |

H.0.2 室内空调冷水管道最小绝热层厚度可按表H.0.2-1、表H.0.2-2选用；蓄冷设备保冷厚度可按对应介质温度最大口径管道的保冷厚度再增加5mm～10mm选用。

表H.0.2-1  室内空调冷水管道最小绝热层厚度(介质温度≥5℃)(mm)

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 玻璃棉管壳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| 较干燥地区 | ≤DN40 | 10 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN50~DN150 | 22 | DN40~DN100 | 30 |
|  | ≥DN350 | 25 | DN125~DN900 | 35 |
| 较潮湿地区 | ≤DN25 | 25 | ≤DN25 | 25 |
|  | DN32~DN50 | 28 | DN32~DN80 | 30 |
|  | DN70~DN150 | 32 | DN100~DN400 | 35 |
|  | ≥DN200 | 36 | ≥DN450 | 40 |

表H.0.2-2  室内空调冷水管道最小绝热层厚度(介质温度≥-10℃)(mm)

| 地区 | 柔性泡沫橡塑 |  | 聚氨酯发泡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管径 | 厚度 | 管径 | 厚度 |
| 较干燥地区 | ≤DN32 | 28 | ≤DN32 | 25 |
|  | DN40~DN100 | 32 | DN40~DN150 | 30 |
|  | DN100~DN200 | 36 | ≥DN200 | 35 |
|  | ≥DN250 | 40 | - | - |
| 较潮湿地区 | ≤DN50 | 40 | ≤DN50 | 35 |
|  | DN70~DN100 | 45 | DN70~DN125 | 40 |
|  | DN125~DN250 | 50 | DN150~DN500 | 45 |
|  | DN300~DN2000 | 55 | ≥DN600 | 50 |
|  | ≥DN2100 | 60 | - | - |

H.0.3 室内生活热水管经济绝热层厚度可按表H.0.3-1、表H.0.3-2选用。

表H.0.3-1  室内生活热水管道经济绝热层厚度(室内5℃全年≤105天)

| 介质温度 绝热材料 | 离心玻璃棉 |  | 柔性泡沫橡塑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称管径（mm） | 厚度（mm） | 公称管径（mm） | 厚度（mm） |
| ≤70℃ | ≤DN25 | 40 | ≤DN40 | 32 |
|  | DN32~DN80 | 50 | DN50~DN80 | 36 |
|  | DN100~DN350 | 60 | DN100~DN150 | 40 |
|  | ≥DN400 | 70 | ≥DN200 | 45 |

表H.0.3-2  室内生活热水管道经济绝热层厚度(室内5℃全年≤150天)

| 介质温度 绝热材料 | 离心玻璃棉 |  | 柔性泡沫橡塑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称管径（mm） | 厚度（mm） | 公称管径（mm） | 厚度（mm） |
| ≤70℃ | ≤DN40 | 50 | ≤DN50 | 40 |
|  | DN50~DN100 | 60 | DN70~DN125 | 45 |
|  | DN125~DN300 | 70 | DN150~DN300 | 50 |
|  | ≥DN350 | 80 | ≥DN350 | 55 |

H.0.4 室内空调风管绝热层最小热阻可按表H.0.4选用。

表H.0.4  室内空调风管绝热层最小热阻

| 风管类型 | 适用介质温度（℃） |  | 最小热阻R [（m2·K）/W] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冷介质最低温度 | 热介质最高温度 |  |
| 一般空调风管 | 15 | 30 | 0.81 |
| 低温风管 | 6 | 39 | 1.14 |

# 附录I  节能电气产品性能

I.0.1  油浸式配电变压器能效等级按现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013，见表I.0.1-1；干式配电变压器能效等级按现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013，见表I.0.1-2。

表I.0.1-1  油浸式配电变压器能效等级

| 额定 容量/ /kV·A | 1级 |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |  |  | 短路阻抗/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电工钢带 |  |  | 非晶合金 |  |  | 空载损耗/W |  | 负载损耗/W |  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  |  |
|  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 | 电工钢带 | 非晶合金 | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  |
| 30 | 80 | 505 | 480 | 33 | 565 | 540 | 80 | 33 | 630 | 600 | 100 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 100 | 730 | 695 | 43 | 820 | 785 | 100 | 43 | 910 | 870 | 130 | 910 | 870 |  |
| 63 | 110 | 870 | 830 | 50 | 980 | 935 | 110 | 50 | 1090 | 1040 | 150 | 1090 | 1040 |  |
| 80 | 130 | 1050 | 1000 | 60 | 1180 | 1125 | 130 | 60 | 1310 | 1250 | 180 | 1310 | 1250 |  |
| 100 | 150 | 1265 | 1200 | 75 | 1420 | 1350 | 150 | 75 | 1580 | 1500 | 200 | 1580 | 1500 |  |
| 125 | 170 | 1510 | 1440 | 85 | 1700 | 1620 | 170 | 85 | 1890 | 1800 | 240 | 1890 | 1800 |  |
| 160 | 200 | 1850 | 1760 | 100 | 2080 | 1980 | 200 | 100 | 2310 | 2200 | 280 | 2310 | 2200 |  |
| 200 | 240 | 2185 | 2080 | 120 | 2455 | 2340 | 240 | 120 | 2730 | 2600 | 340 | 2730 | 2600 |  |
| 250 | 290 | 2560 | 2440 | 140 | 2880 | 2745 | 290 | 140 | 3200 | 3050 | 400 | 3200 | 3050 |  |
| 315 | 340 | 3065 | 2920 | 170 | 3445 | 3285 | 340 | 170 | 3830 | 3650 | 480 | 3830 | 3650 |  |
| 400 | 410 | 3615 | 3440 | 200 | 4070 | 3870 | 410 | 200 | 4520 | 4300 | 570 | 4520 | 4300 |  |
| 500 | 480 | 4330 | 4120 | 240 | 4870 | 4635 | 480 | 240 | 5410 | 5150 | 680 | 5410 | 5150 |  |
| 630 | 570 | 4960 |  | 320 | 5580 |  | 570 | 320 | 6200 |  | 810 | 6200 |  | 4.5 |
| 800 | 700 | 6000 |  | 380 | 6750 |  | 700 | 380 | 7500 |  | 980 | 7500 |  |  |
| 1000 | 830 | 8240 |  | 450 | 9270 |  | 830 | 450 | 10300 |  | 1150 | 10300 |  |  |
| 1250 | 970 | 9600 |  | 530 | 10800 |  | 970 | 530 | 12000 |  | 1360 | 12000 |  |  |
| 1600 | 1170 | 11600 |  | 630 | 13050 |  | 1170 | 630 | 14500 |  | 1640 | 14500 |  |  |

表I.0.1-2  干式配电变压器能效等级

| 额定 容量 /kV ·A | 1级 |  |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  | 3级 |  |  |  | 短 路 阻 抗 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  | 空载损耗/W |  | 负载损耗/W |  |  | 空 载 损 耗 /W | 负载损耗/W |  |  |  |
|  | 空 载 损 耗/W | 负载损耗/W |  |  | 空 载 损 耗 /W | 负载损耗/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) | 电 工 钢 带 | 非 晶 合 金 | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  |
| 30 | 135 | 605 | 640 | 685 | 70 | 635 | 675 | 720 | 150 | 70 | 670 | 710 | 760 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 90 | 895 | 950 | 1015 | 215 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 270 | 940 | 1000 | 1070 |  |
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 120 | 1225 | 1310 | 1405 | 295 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 |  |
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | 130 | 1405 | 1490 | 1605 | 320 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 |  |
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | 150 | 1655 | 1760 | 1880 | 375 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 |  |
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | 170 | 1900 | 2025 | 2165 | 430 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 |  |
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | 200 | 2250 | 2405 | 2575 | 495 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 |  |
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | 230 | 2460 | 2620 | 2810 | 575 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 |  |
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | 280 | 3105 | 3295 | 3545 | 705 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 |  |
| 400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | 310 | 3560 | 3790 | 4065 | 785 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 |  |
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | 360 | 4360 | 4635 | 4970 | 930 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 |  |
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 420 | 5255 | 5585 | 5975 | 1070 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 |  |
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | 410 | 5330 | 5660 | 6080 | 1040 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
| 800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | 480 | 6220 | 6610 | 7085 | 1215 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 |  |
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | 550 | 7265 | 7725 | 8320 | 1415 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 |  |
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | 650 | 8645 | 9205 | 9850 | 1670 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 |  |
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | 760 | 10495 | 11145 | 11950 | 1960 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 |  |
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | 1000 | 12920 | 13725 | 14780 | 2440 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 |  |
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | 1200 | 15340 | 16310 | 17525 | 2880 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 |  |

I.0.2  中小型三相异步电动机能效等级按现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012，见表I.0.2。

表I.0.2  电动机能效等级

| 额定功率/kW | 效率% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  | 2级 |  |  | 3级 |  |  |
|  | 2极 | 4极 | 6极 | 2极 | 4极 | 6极 | 2极 | 4极 | 6极 |
| 0.75 | 84.9 | 85.6 | 83.1 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 77.4 | 79.6 | 75.9 |
| 1.1 | 86.7 | 87.4 | 84.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 | 79.6 | 81.4 | 78.1 |
| 1.5 | 87.5 | 88.1 | 86.2 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 |
| 2.2 | 89.1 | 89.7 | 87.1 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 83.2 | 84.3 | 81.8 |
| 3 | 89.7 | 90.3 | 88.7 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 84.6 | 85.5 | 83.3 |
| 4 | 90.3 | 90.9 | 89.7 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 85.8 | 86.6 | 84.6 |
| 5.5 | 91.5 | 92.1 | 89.5 | 89.2 | 89.6 | 88.0 | 87.0 | 87.7 | 86.0 |
| 7.5 | 92.1 | 92.6 | 90.2 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 88.1 | 88.7 | 87.2 |
| 11 | 93.0 | 93.6 | 91.5 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 89.4 | 89.8 | 88.7 |
| 15 | 93.4 | 94.0 | 92.5 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 90.6 | 89.7 |
| 18.5 | 93.8 | 94.3 | 93.1 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 90.9 | 91.2 | 90.4 |
| 22 | 94.4 | 94.7 | 93.9 | 92.7 | 93.0 | 92.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 |
| 30 | 94.5 | 95.0 | 94.3 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 92.0 | 92.3 | 91.7 |
| 37 | 94.8 | 95.3 | 94.6 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 92.5 | 92.7 | 92.2 |
| 45 | 95.1 | 95.6 | 94.9 | 94.0 | 94.2 | 93.7 | 92.9 | 93.1 | 92.7 |
| 55 | 95.4 | 95.8 | 95.2 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 93.2 | 93.5 | 93.1 |
| 75 | 95.6 | 96.0 | 95.4 | 94.7 | 95.0 | 94.6 | 93.8 | 94.0 | 93.7 |
| 90 | 95.8 | 96.2 | 95.6 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 94.1 | 94.2 | 94.0 |
| 110 | 96.0 | 96.4 | 95.6 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 94.3 | 94.5 | 94.3 |
| 132 | 96.0 | 96.5 | 95.8 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.6 | 94.7 | 94.6 |
| 160 | 96.2 | 96.5 | 96.0 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.8 | 94.9 | 94.8 |
| 200 | 96.3 | 96.6 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 250 | 96.4 | 96.7 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 315 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 355～375 | 96.6 | 96.8 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |

I.0.3  交流接触器的吸持功率按现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008，见表I.0.3。

表I.0.3  接触器能效等级

| 额定工作电流Ie/A | 吸持功率/（V·A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 9≤Ie≤12 | 0.5 | 5.0 | 8.3 |
| 12＜Ie≤22 | 0.5 | 5.1 | 8.5 |
| 22＜Ie≤32 | 0.5 | 8.3 | 13.9 |
| 32＜Ie≤40 | 0.5 | 11.4 | 19.0 |
| 40＜Ie≤63 | 0.5 | 34.2 | 57.0 |
| 63＜Ie≤100 | 1.0 | 36.6 | 61.0 |
| 100＜Ie≤160 | 1.0 | 51.3 | 85.5 |
| 160＜Ie≤250 | 1.0 | 91.2 | 152.0 |
| 250＜Ie≤400 | 1.0 | 150.0 | 250.0 |
| 400＜Ie≤630 | 1.0 | 150.0 | 250.0 |

I.0.4  直管形荧光灯灯具、紧凑型荧光灯筒灯灯具、小功率金属卤化物灯筒灯灯具、高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表I.0.4-1、表I.0.4-2、表I.0.4-3、表I.0.4-4的规定。

表I.0.4-1  直管形荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 棱镜 |  |
| 灯具效率 | 75 | 70 | 55 | 65 |

表I.0.4-2  紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 55 | 50 | 45 |

表I.0.4-3  小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 60 | 55 | 50 |

表I.0.4-4  高强度气体放电灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75 | 60 |

I.0.5  发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表I.0.5-1的规定；发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表I.0.5-2的规定。

表I.0.5-1  发光二极管筒灯的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K |  | 3000K |  | 4000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具效能（Lm/W） | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |

表I.0.5-2  发光二极管平面灯灯具的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K |  | 3000K |  | 4000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯盘出光口形式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 |
| 灯具效能 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |

I.0.6  单端荧光灯的能效等级按现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2003，见表I.0.6-1和表I.0.6-2。

表I.0.6-1  单端荧光灯能效限定值

| 灯的类型 | 标称功率/W | 最低初始光效/（lm/W） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RR，RZa | RL，RB，RN，RDa |
| 双管、四管、多管和方形 | 5~7 | 41 | 44 |
|  | 9、10、13 | 50 | 54 |
|  | 11（双管） | 67 | 72 |
|  | 16~26 | 56 | 60 |
| 双管、方形 | ≥28 | 62 | 66 |
| 多管 |  | 54 | 58 |
| 环形 | 22 | 44 | 51 |
|  | ≥32 | 48 | 57 |

表I.0.6-2  单端荧光灯节能评价值

| 灯的类型 | 标称功率/W | 最低初始光效/（lm/W） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RR，RZa | RL，RB，RN，RDa |
| 双管、四管、多管和方形 | 5~7 | 51 | 54 |
|  | 9、10、13 | 60 | 64 |
|  | 11（双管） | 74 | 80 |
|  | 16~26 | 62 | 66 |
| 双管、方形 | ≥28 | 69 | 73 |
| 多管 |  | 64 | 68 |
| 环形 | 22 | 58 | 62 |
|  | ≥32 | 68 | 72 |

注：表中色调应符合GB/T 17262中标准色品坐标的要求。企业可以根据用户的要求制造非标准颜色的灯，但应同时给出非标准颜色色品坐标的目标值，且其容量差应在5SDCM的范围之内。对于非标准颜色的灯，其光效应按邻近标准颜色色温较低的光效值进行判定。

I.0.7  普通照明用双端荧光灯的能效等级按现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013，见表I.0.7。

表I.0.7  双端荧光灯能效等级

| 工作类型 | 标称 管径 /㎜ | 额定 功率 /W | 补充信息 | GB/T10682 参数表号 | 初始光效/（lm/W） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RR、RZ |  |  | RL、RB、 RN、RD |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 工作于交流电 源频率带启动 器的线路的预 阴极灯 | 26 | 18 |  | 2220 | 70 | 64 | 50 | 75 | 69 | 52 |
|  |  | 30 |  | 2320 | 75 | 69 | 53 | 80 | 73 | 57 |
|  |  | 36 |  | 2420 | 87 | 80 | 62 | 93 | 85 | 63 |
|  |  | 58 |  | 2520 | 84 | 77 | 59 | 90 | 82 | 62 |
| 工作于高频线 路预热阴极灯 | 16 | 14 | 高光效系列 | 6520 | 80 | 77 | 69 | 86 | 82 | 75 |
|  |  | 21 | 高光效系列 | 6530 | 84 | 81 | 75 | 90 | 86 | 83 |
|  |  | 24 | 高光通系列 | 6620 | 68 | 66 | 65 | 73 | 70 | 67 |
|  |  | 28 | 高光效系列 | 6640 | 87 | 83 | 77 | 93 | 89 | 82 |
|  |  | 35 | 高光效系列 | 6650 | 88 | 84 | 75 | 94 | 90 | 82 |
|  |  | 39 | 高光通系列 | 6730 | 74 | 71 | 67 | 79 | 75 | 71 |
|  |  | 49 | 高光通系列 | 6750 | 82 | 79 | 75 | 88 | 84 | 79 |
|  |  | 54 | 高光通系列 | 6840 | 77 | 73 | 67 | 82 | 78 | 72 |
|  |  | 80 | 高光通系列 | 6850 | 72 | 69 | 63 | 77 | 73 | 67 |
|  | 26 | 16 |  | 7220 | 81 | 75 | 66 | 87 | 80 | 75 |
|  |  | 23 |  | 7222 | 84 | 77 | 76 | 89 | 86 | 85 |
|  |  | 32 |  | 7420 | 97 | 89 | 78 | 104 | 95 | 84 |
|  |  | 45 |  | 7422 | 101 | 93 | 85 | 108 | 99 | 90 |

I.0.8  普通照明用自镇流荧光灯的能效等级按现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044-2013，见表I.0.8。

表I.0.8  自镇流荧光灯能效等级

| 额定功率/W | 能效等级（RR、RZ） |  |  | 能效等级（RL、RB、RN、RD） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 3 | 54 | 46 | 33 | 57 | 48 | 34 |
| 4 | 57 | 49 | 37 | 60 | 51 | 39 |
| 5 | 58 | 51 | 40 | 61 | 54 | 42 |
| 6 | 60 | 53 | 43 | 63 | 56 | 45 |
| 7 | 61 | 55 | 45 | 64 | 57 | 47 |
| 8 | 62 | 56 | 47 | 65 | 59 | 49 |
| 9 | 63 | 57 | 48 | 66 | 60 | 51 |
| 10 | 63 | 58 | 50 | 66 | 61 | 52 |
| 11 | 64 | 59 | 51 | 67 | 62 | 53 |
| 12 | 64 | 59 | 52 | 67 | 62 | 54 |
| 13 | 65 | 60 | 53 | 68 | 63 | 55 |
| 14 | 65 | 61 | 53 | 68 | 64 | 56 |
| 15 | 65 | 61 | 54 | 69 | 64 | 57 |
| 16 | 66 | 61 | 55 | 69 | 64 | 58 |
| 17 | 66 | 62 | 55 | 69 | 65 | 58 |
| 18 | 66 | 62 | 56 | 70 | 65 | 59 |
| 19 | 67 | 62 | 56 | 70 | 66 | 59 |
| 20 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 21 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 22 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 23 | 67 | 63 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 24 | 67 | 64 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 25 | 68 | 64 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 26 | 68 | 64 | 59 | 71 | 67 | 62 |
| 27 | 68 | 64 | 59 | 71 | 67 | 62 |
| 28 | 68 | 64 | 59 | 71 | 68 | 62 |
| 29 | 68 | 64 | 59 | 71 | 68 | 62 |
| 30 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 31 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 32 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 33 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 34 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 35 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 36 | 69 | 65 | 60 | 72 | 68 | 64 |
| 37 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 38 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 39 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 40 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 41 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 42 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 43 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 44 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 45 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 46 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 47 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 65 |
| 48 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 65 |
| 49 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 50 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 51 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 52 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 53 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 54 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 55 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 56 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 57 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 58 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 59 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 60 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |

I.0.9  管形荧光灯非调光电子镇流器的能效等级按照现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896-2012，见表I.0.9。

表I.0.9  非调光电子镇流器能效等级

| 与镇流器配套灯的类型、规格等信息 |  |  |  |  | 镇流器效率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别和示意图 |  | 标称功率/W | 国际代码 | 额定功率/W | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| T8 |  | 15 | FD-15-E-G13-26/450 | 13.5 | 87.8 | 84.4 | 75.0 |
| T8 |  | 18 | FD-18-E-G13-26/600 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| T8 |  | 30 | FD-30-E-G13-26/900 | 24 | 82.1 | 77.4 | 72.7 |
| T8 |  | 36 | FD-36-E-G13-26/1200 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| T8 |  | 38 | FD-38-E-G13-26/1050 | 32 | 87.7 | 84.2 | 80.0 |
| T8 |  | 58 | FD-58-E-G13-26/1500 | 50 | 93.0 | 90.9 | 84.7 |
| T8 |  | 70 | FD-70-E-G13-26/1800 | 60 | 90.9 | 88.2 | 83.3 |
| TC-L |  | 18 | FSD-18-E-2G11 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| TC-L |  | 24 | FSD-24-E-2G11 | 22 | 90.7 | 88.0 | 81.5 |
| TC-L |  | 36 | FSD-36-E-2G11 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| TCF |  | 18 | FSS-18-E-2G10 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| TCF |  | 24 | FSS-24-E-2G10 | 22 | 90.7 | 88.0 | 81.5 |
| TCF |  | 36 | FSS-36-E-2G10 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| TC-D/DE |  | 10 | FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24q=1 | 9.5 | 89.4 | 86.4 | 73.1 |
| TC-D/DE |  | 13 | FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24q=1 | 12.5 | 91.7 | 89.3 | 78.1 |
| TC-D/DE |  | 18 | FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24q=2 | 16.5 | 89.8 | 86.8 | 78.6 |
| TC-D/DE |  | 26 | FSQ-26-E-G24q=3 FSQ-26-I-G24q=3 | 24 | 91.4 | 88.9 | 82.8 |
| TC-T/TE |  | 18 | FSM-18-E-GX24q=1 FSM-18-I-GX24q=1 | 12.5 | 91.7 | 89.3 | 78.1 |
| TC-T/TE |  | 18 | FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 | 16.5 | 89.8 | 86.8 | 78.6 |
| TC-T/TC-TE |  | 26 | FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 | 24 | 91.4 | 88.9 | 82.8 |
| TC-DD/DDE |  | 10 | FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q | 9.5 | 86.4 | 82.6 | 70.4 |
| TC-DD/DDE |  | 16 | FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q | 15 | 87.0 | 83.3 | 75.0 |
| TC-DD/DDE |  | 21 | FSS-21-E-GR10q FSS-21-I-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q | 19.5 | 89.7 | 86.7 | 78.0 |
| TC-DD/DDE |  | 28 | FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/L-GR10q | 24.5 | 89.1 | 86.0 | 80.3 |
| TC-DD/DDE |  | 38 | FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/L-GR10q | 34.5 | 92.0 | 89.6 | 85.2 |
| TC |  | 5 | FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 | 5 | 72.7 | 66.7 | 58.8 |
| TC |  | 7 | FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 | 6.5 | 77.6 | 72.2 | 65.0 |
| TC |  | 9 | FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 | 8 | 78.0 | 72.7 | 66.7 |
| TC |  | 11 | FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 | 11 | 83.0 | 78.6 | 73.3 |
| T5 |  | 4 | FD-4-E-G5-16/150 | 3.6 | 64.9 | 58.1 | 50.0 |
| T5 |  | 6 | FD-6-E-G5-16/225 | 5.4 | 71.3 | 65.1 | 58.1 |
| T5 |  | 8 | FD-8-E-G5-16/300 | 7.5 | 69.9 | 63.6 | 58.6 |
| T5 |  | 13 | FD-13-E-G5-16/525 | 12.8 | 84.2 | 80.0 | 75.3 |
| T9-C |  | 22 | FSC-22-E-G10q-29/200 | 19 | 89.4 | 86.4 | 79.2 |
| T9-C |  | 32 | FSC-32-E-G10q-29/300 | 30 | 88.9 | 85.7 | 81.1 |
| T9-C |  | 40 | FSC-40-E-G10q-29/400 | 32 | 89.5 | 86.5 | 82.1 |
| T2 |  | 6 | FDH-6-L/P-W4.3×8.5d-7/220 | 5 | 72.7 | 66.7 | 58.8 |
| T2 |  | 8 | FDH-8-L/P-W4.3×8.5d-7/320 | 7.8 | 76.5 | 70.9 | 65.0 |
| T2 |  | 11 | FDH-11-L/P-W4.3×8.5d-7/420 | 10.8 | 81.8 | 77.1 | 72.0 |
| T2 |  | 13 | FDH-13-L/P-W4.3×8.5d-7/520 | 13.3 | 84.7 | 80.6 | 76.0 |
| T5-E |  | 14 | FDH-14-G5-L/P-16/550 | 13.7 | 84.7 | 80.6 | 72.1 |
| T5-E |  | 21 | FDH-21-G5-L/P-16/850 | 20.7 | 89.3 | 86.3 | 79.6 |
| T5-E |  | 24 | FDH-24-G5-L/P-16/550 | 22.5 | 89.6 | 86.5 | 80.4 |
| T5-E |  | 28 | FDH-28-G5-L/P-16/1150 | 27.8 | 89.8 | 86.9 | 81.8 |
| T5-E |  | 35 | FDH-35-G5-L/P-16/1450 | 34.7 | 91.5 | 89.0 | 82.6 |
| T5-E |  | 39 | FDH-39-G5-L/P-16/850 | 38 | 91.0 | 88.4 | 82.6 |
| T5-E |  | 49 | FDH-49-G5-L/P-16/1450 | 49.3 | 91.6 | 89.2 | 84.6 |
| T5-E |  | 54 | FDH-54-G5-L/P-16/1150 | 53.8 | 92.0 | 89.7 | 85.4 |
| T5-E |  | 80 | FDH-80-G5-L/P-16/1150 | 80 | 93.0 | 90.9 | 87.0 |
| T8 |  | 16 | FDH-16-L/P-G13-26/600 | 16 | 87.4 | 83.2 | 78.3 |
| T8 |  | 23 | FDH-23-L/P-G13-26/600 | 23 | 89.2 | 85.6 | 80.4 |
| T8 |  | 32 | FDH-32-L/P-G13-26/1200 | 32 | 90.5 | 87.3 | 82.0 |
| T8 |  | 45 | FDH-45-L/P-G13-26/1200 | 45 | 91.5 | 88.7 | 83.4 |
| T5-C |  | 22 | FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 | 22.3 | 88.1 | 84.8 | 78.8 |
| T5-C |  | 40 | FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 | 39.9 | 91.4 | 88.9 | 83.3 |
| T5-C |  | 55 | FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 | 55 | 92.4 | 90.2 | 84.6 |
| T5-C |  | 60 | FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 | 60 | 93.0 | 90.9 | 85.7 |
| TC-LE |  | 40 | FSDH-40-L/P-2G11 | 40 | 91.4 | 88.9 | 83.3 |
| TC-LE |  | 55 | FSDH-55-L/P-2G11 | 55 | 92.4 | 90.2 | 84.6 |
| TC-LE |  | 80 | FSDH-80-L/P-2G11 | 80 | 93.0 | 90.9 | 87.0 |
| TC-TE |  | 32 | FSMH-32-L/P-GX24q=3 | 32 | 91.4 | 88.9 | 82.1 |
| TC-TE |  | 42 | FSMH-42-L/P-GX24q=4 | 43 | 93.5 | 91.5 | 86.0 |
| TC-TE |  | 57 | FSM6H-57-L/P-GX24q=5 FSM8H-57-L/P-GX24q=5 | 56 | 91.4 | 88.9 | 83.6 |
| TC-TE |  | 70 | FSM6H-70-L/P-GX24q=6 FSM8H-70-L/P-GX24q=6 | 70 | 93.0 | 90.9 | 85.4 |
| TC-TE |  | 60 | FSM6H-60-L/P-2G8=1 | 63 | 92.3 | 90.0 | 84.0 |
| TC-TE |  | 62 | FSM8H-62-L/P-2G8=2 | 62 | 92.2 | 89.9 | 83.8 |
| TC-TE |  | 82 | FSM8H-82-L/P-2G8=2 | 82 | 92.4 | 90.1 | 83.7 |
| TC-TE |  | 85 | FSM6H-85-L/P-2G8=1 | 87 | 92.8 | 90.6 | 84.5 |
| TC-TE |  | 120 | FSM6H-120-L/P-2G8=1 | 122 | 92.6 | 90.4 | 84.7 |

注：在多灯镇流器情况下，镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上灯的功率之和。