福建省工程建设地方标准    DB

工程建设地方标准编号：DBJ 13-62-xxx

住房和城乡建设部备案号：J10xxx-20xx

福建省居住建筑节能设计标准

Design standard for energy efficiency of residential

buildings in Fujian

20xx-xx-xx发布                        20xx-xx-xx实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

福建省居住建筑节能设计标准

Design standard for energy efficiency of residential

buildings in Fujian

工程建设地方标准编号：DBJ 13-62-20xx

住房和城乡建设部备案号：J10xxx-20xx

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建省工程建设科学技术标准化协会

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：20xx年xx月xx日

前  言

根据福建省住建厅闽建办科（2017）13号文“福建省住建厅办公室关于组织编制福建省公共建筑节能设计标准等3部地方标准的通知”要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了《福建省居住建筑节能设计标准》。

本标准主要技术内容是：1．总则；2．术语；3．建筑节能设计计算指标；4．建筑和建筑热工节能设计；5．建筑节能设计的综合评价；6．空调供暖通风节能设计；7．给水排水节能设计；8．建筑电气节能设计；9．可再生能源建筑应用。

本次修订的主要技术内容包括：1.规定了福建省夏热冬冷地区、夏热冬暖南区和夏热冬暖北区的居住建筑节能设计的要求；2.节能设计使用规定性指标时，建筑外窗采用综合太阳得热系数；3.规定了建筑外遮阳、自然通风的量化要求；4.规定了建筑凸窗节能设计要求；6.增加了给排水、建筑电气和可再生能源应用节能设计的要求。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。强制性条文设立的理由及相关解释详见条文说明。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请随时函告省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑科学研究院（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350002）。

本标准主编单位：福建省建筑科学研究院

泉州市住建局总工办

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1  总   则	1

2  术   语	2

3  建筑节能设计计算指标	4

4  建筑和建筑热工节能设计	4

4.1  一般规定	4

4.2  夏热冬冷地区	8

4.3  夏热冬暖地区	9

5  建筑节能设计的综合评价	10

6  空调供暖通风节能设计	12

7  给水排水节能设计	13

8  建筑电气节能设计	14

9  可再生能源建筑应用	16

附录A  建筑外遮阳系数的计算方法	17

附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数	19

附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算	19

附录D  窗墙面积比计算方法	21

附录E  建筑材料热物理性能计算参数	22

附录F  保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数	24

附录H  封闭空气间层热阻值	25

附录J  节能空调、通风与可再生能源应用产品性能	25

附录K  节能给排水产品性能	27

附录L  节能电气产品性能	27

附录M  福建省建筑节能设计报审表	35

本规程用词说明	39

引用标准名录	39

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	3

3  Calculation Index for Building Energy Efficiency Design	7

4  Building and Building Thermal Design	6

4.1  General Requirements	6

4.2  Hot Summer and Cold Winter Zone	13

4.3  Hot Summer and Warm Winter Zone	20

5  Comprehensive Evaluation for Energy Efficiency Design	23

6  Energy Efficiency Design on HVAC System	27

7  Energy Efficiency Design on Water Supply and Drainage System	31

8  Energy Efficiency Design on Electrical System	35

9  Application of Renewable Energy in Building	38

Appendix A  Calculation Method for Building Shading Coefficient	40

Appendix B  Correction Factor of Solar Energy Absorptance for  Reflective Surface	38

Appendix C  Calculation for The Mean Thermal Performance Coefficient of Exterior Wall	39

Appendix D  Calculation for The Window to Wall Ratio	42

Appendix E  Thermal Physics Properties of Building Materials	46

Appendix F  Correction Fator of Heat Conduction Coefficient	51

Appendix H  Thermal Resistance of Air Layers	53

Appendix J  Performance of Energy-Saving HVAC and Renewable Energy Application Products	54

Appendix K  Performance of Energy-Saving Water Supply and Drainage Products	57

Appendix L  Performance of Energy-Saving Electrical Products	58

Appendix M  Tables of Energy Efficient Design Review	71

Explanation of Wording in This Code	91

List of Quoted Standards	92

Addition：Explanation of Provisions	93

# 1  总   则

- 1.0.1  为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策，改善福建省居住建筑室内热环境，提高夏季空调、冬季供暖的能源利用效率，依据现行国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012，结合福建省的省情和经济发展水平，制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于福建省新建、扩建和改建居住建筑的节能设计。

- 1.0.3  居住建筑的建筑热工、暖通空调、给排水和电气设计，必须采取节能措施，在保证建筑使用功能和室内热环境舒适的前提下，将建筑能耗控制在规定的范围内。

- 1.0.4  建筑节能设计应符合安全可靠、经济合理和环保的要求，按照因地制宜的原则，使用适宜技术。

- 1.0.5  福建省居住建筑节能设计气候区划分为夏热冬冷地区、夏热冬暖地区北区和夏热冬暖地区南区；宁德、南平和三明属夏热冬冷地区，福州、莆田、龙岩和平潭属夏热冬暖地区北区，泉州、厦门和漳州属夏热冬暖地区南区。

- 1.0.6  建筑节能设计文件中的节能措施、节能指标和构件（材料、设备）性能参数应一致，空调（供暖）负荷计算采用的建筑热工参数与建筑专业应一致，内容完整。

- 1.0.7  福建省居住建筑的节能设计，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2  术   语

- 2.0.1  居住建筑  residential building

包括住宅建筑和宿舍建筑。

- 2.0.2  夏热冬暖地区北区 the north region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以北的部分为北区。

- 2.0.3  夏热冬暖地区南区 the south region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以南的部分为南区。

- 2.0.4  建筑体形系数 shape factor

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所围的体积的比值。

- 2.0.5  单一朝向窗墙面积比 window to wall ratio

窗（含阳台门）洞口面积与房间立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。

- 2.0.6  平均窗墙面积比（CMW）mean of window to wall ratio

建筑物地上居住部分外墙面上的窗及阳台门（含露台、晒台等出入口）的洞口总面积与建筑物地上居住部分外墙立面的总面积之比。

- 2.0.7  房间窗地面积比 window to floor ratio

房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。

- 2.0.8  传热系数（K） heat transfer coefficient

在稳态条件下，围护结构两侧空气为单位温差时，单位时间内通过单位面积传递的热量。

- 2.0.9  窗口的建筑外遮阳系数（SD） outside shading coefficient of window

在相同太阳辐射条件下，有建筑外遮阳的窗口（洞口）所受到的太阳辐射照度的平均值与该窗口（洞口）没有建筑外遮阳时受到的太阳辐射照度的平均值之比。

- 2.0.10  外窗本身遮阳系数（SC） shading coefficient of window

在给定条件下，太阳辐射透过玻璃、外窗或幕墙所形成的室内得热量，与相同条件下透过相同面积的标准玻璃（3mm厚透明玻璃）所形成的太阳辐射得热量之比。

- 2.0.11  外窗的综合遮阳系数（SW） overall shading coefficient of window

用以评价窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数，其值为窗本身的遮阳系数与窗口的建筑外遮阳系数的乘积。

2.0.12  太阳得热系数（SHGC）solar heat gain coefficient

通过透光围护结构（门窗或透光幕墙）的太阳辐射室内得热量比投射到透光围护结构（门窗或透光幕墙）外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

2.0.13  综合太阳得热系数（SHGCW）  general solar heat gain coefficient

综合考虑了透光围护结构（门窗或透光幕墙）的外遮阳设施遮阳效果后的太阳得热系数，即为外窗（或透光幕墙）本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。

- 2.0.14  导热系数（λ） thermal conductivity

在稳态条件和单位温差作用下，通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。

- 2.0.15  热阻（R） thermal resistance

表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。

- 2.0.16  蓄热系数（S） coefficient of heat accumulation

当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

- 2.0.17  热惰性指标（D） index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。

- 2.0.18  参照建筑 reference building

采用对比评定法时作为比较对象的一栋符合节能标准要求的假想建筑。

- 2.0.19  对比评定法 custom budget method

将所设计建筑物的空调采暖能耗和相应参照建筑物的空调采暖能耗作对比，根据对比的结果来判定所设计的建筑物是否符合节能要求。

- 2.0.20  换气次数 air exchange rate

单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值。

- 2.0.21  典型气象年(TMY) typical Meteorological Year

以近10年的月平均值为依据，从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份，资料不连续，还需要进行月间平滑处理。

- 2.0.22  空调年耗电量 annual cooling electricity consumption

按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。

- 2.0.23  空调采暖年耗电量 annual cooling and heating electricity consumption

按照设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。

- 2.0.24  空调采暖设备能效比（EER） energy efficient ratio

在额定工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量的比值。

- 2.0.25  通风开口面积 ventilation area

外围护结构上自然风气流通过开口的面积。用于进风者为进风开口面积，用于出风者为出风开口面积。

- 2.0.26  通风路径 ventilation path

自然通风气流经房间的进风开口进入，穿越房门、户内（外）公用空间及其出风开口至室外时可能经过的路线。

- 2.0.27  建筑用反射隔热涂料 solar heat reflecting insulation coatings for buildings

具有较高太阳热反射比和半球发射率，可以达到明显隔热效果的涂料。

- 2.0.28  太阳辐射吸收系数（ρ） solar radiation absorbability factor

表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。

# 3  建筑节能设计计算指标

- 3.0.1  夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区内建筑节能设计应主要考虑夏季空调，兼顾冬季供暖。夏热冬暖地区南区内建筑节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季供暖。

- 3.0.2  夏季空调室内设计计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度26℃；

2  计算换气次数为1.0次/h。

- 3.0.3  夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区冬季供暖室内设计计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度16℃；

2  计算换气次数为1.0次/h。

# 4  建筑和建筑热工节能设计

## 4.1  一般规定

- 4.1.1  建筑群的总体规划应有利于自然通风、采光和减轻热岛效应。当项目用地面积达到或超过10万平米时，宜在典型气象条件下进行项目用地风环境的模拟预测，优化建筑规划布局。

- 4.1.2  建筑朝向宜采用南北向或接近南北向，建筑的平面、立面设计和门窗设置应有利于自然通风，避免主要房间受东、西向的日晒。

- 4.1.3  建筑遮阳设计应依据建筑朝向、日照等条件合理确定遮阳形式，并兼顾采光、通风、隔热、视野等功能。

- 4.1.4  建筑的卧室、起居室等主要房间的窗地面积比不应小于1/6，当窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.45。

- 4.1.5  外窗平均综合遮阳系数和平均综合太阳得热系数应符合下列规定：

1  外窗平均综合遮阳系数应为建筑各个朝向平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值，并应按下式计算：

SW=AE⋅SW,E+AS⋅SW,S+1.25AW⋅SW,W+0.8AN⋅SW,NAE+AS+AW+AN

（4.1.5-1）

式中：AE、AS、AW、AS——东、南、西、北朝向的窗面积；

SW,E、SW,S、SW,W、SW,S——东、南、西、北朝向窗的平均综合遮阳系数。

2  外窗平均综合太阳得热系数应为建筑各个朝向平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值，并应按下式计算：

SHGCW=AE⋅SHGCW,E+AS⋅SHGCW,S+1.25AW⋅SHGCW,W+0.8AN⋅SHGCW,NAE+AS+AW+AN（4.1.5-2）

式中：SHGCW,E、SHGCW,S、SHGCW,W、SHGCW,S——东、南、

西、北朝向窗的平均综合太阳得热系数。

- 注：各个朝向的权重系数分别为：东、南朝向取1.0，西朝向取1.25，北朝向取0.8。

- 4.1.6  居住建筑东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不应大于0.8。

- 4.1.7  居住建筑南、北向外窗应采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不应大于0.9。当采用水平、垂直或综合建筑外遮阳构造时外遮阳构造的挑出长度不应小于表4.1.7规定。

表4.1.7  建筑外遮阳构造的挑出长度限值（m）

| 朝向 | 南 |  |  | 北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳型式 | 水平 | 垂直 | 综合 | 水平 | 垂直 | 综合 |
| 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| 夏热冬暖地区南区 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.20 |

- 4.1.8  设计的外窗为凸窗，计算窗墙面积比时，凸窗的面积应按透光部分展开面积计算；凸窗安装位置到外墙距离不应大于400mm。当该距离大于400mm时，不透明的上顶板和侧板应进行保温处理，其传热系数限值应符合表4.1.8的规定：

表4.1.8  凸窗板的传热系数限值

| 气候区 | 上顶板和侧板的传热系数W/(㎡·K) |
| --- | --- |
| 夏热冬冷地区 | ≤2.0 |
| 夏热冬暖地区 | ≤2.5 |

- 4.1.9  建筑窗口的建筑外遮阳系数SD可采用本标准附录A的简化方法计算。夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区建筑外遮阳系数应取冬季和夏季的建筑外遮阳系数的平均值；夏热冬暖地区南区应取夏季的建筑外遮阳系数。窗口上方的阳台或外廊应作为水平遮阳计算；同一立面对相邻立面上的多个窗口形成自遮挡时应逐一窗口计算。典型形式的建筑外遮阳系数可按表4.1.9取值。

表4.1.9  典型形式的建筑外遮阳系数SD

| 遮 阳 形 式 | SD |
| --- | --- |
| 可完全遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板遮阳板等 | 0.5 |
| 可基本遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 | 0.7 |
| 较密的花格 | 0.7 |
| 可完全覆盖窗的不透明活动百叶、金属卷帘 | 0.5 |
| 可完全覆盖窗的织物卷帘 | 0.7 |
| 中置百叶窗 | 0.5 |

- 注：位于窗口上方的上一楼层的阳台也作为遮阳板考虑。

- 4.1.10  窗本身遮阳系数和窗本身太阳得热系数的计算应符号和下列规定：

1  窗本身遮阳系数应按下列公式计算：

SC=Se×(1-FK / FC)           （4.1.10-1）

式中：SC——窗本身遮阳系数；

Se ——玻璃的遮蔽系数；

FK ——窗框的面积；

FC ——窗的面积；

FK/FC——窗框面积比，PVC塑钢窗或木窗窗框面积比可取0.25，断热铝合金窗窗框面积比可取0.20，普通铝合金窗窗框面积比可取0.15，其它框材的窗按相近原则取值。

2  窗本身太阳得热系数应按下列公式计算：

SHGC=SC×0.87           （4.1.10-2）

式中：SHGC——窗本身太阳得热系数；

SC——窗本身遮阳系数；

0.87——标准玻璃（3mm厚的透明玻璃）的太阳得

热系数系数理论值。

- 4.1.11  房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积，不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％。

- 4.1.12  居住建筑应能自然通风，每户至少应有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求。

- 4.1.13  居住建筑1至9层外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的4级水平；10层及10层以上外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级水平。

- 4.1.14  围护结构热工性能参数计算应符合下列规定：

1  建筑外墙的传热系数和热惰性指标应考虑结构性热桥的影响，取平均传热系数和平均热惰性指标，其计算方法应符合本标准附录C的规定；

2  当屋顶和外墙的热惰性指标D＜2.5时，屋顶和东、西墙应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定的隔热要求；

3  窗墙面积比计算方法应符合本标准附录D的规定。

- 4.1.15  居住建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施：

1  反射隔热外饰面（如浅色粉刷、涂层和面砖等）；

2  屋面遮阳；

3  屋面种植；

4  东、西外墙采用花格构件或植物遮阳；

5  屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层；

6  用含水多孔材料做屋面或外墙面的面层；

7  屋面蓄水。

按规定性指标设计，计算屋顶和外墙总热阻时，上述各项节能措施的当量热阻附加值，可按表4.1.15取值。反射隔热外饰面的修正方法应符合本标准附录B的规定。

表4.1.15  隔热措拖的当量附加热阻

| 采取节能措施的屋顶或外墙 |  |  | 当量热阻附加值（㎡·K/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 反射隔热外饰面 | （0.4＜ρ≤0.6） |  | 0.15 |
|  | （ρ≤0.4） |  | 0.20 |
| 屋面遮阳构造 |  |  | 0.30 |
| 屋面种植层 |  |  | 0.90 |
| 东、西外墙体遮阳构造与屋面遮阳构造 |  |  | 0.30 |
| 屋顶内部带有铝箔的封闭空气间层 | 单面铝箔空气间层（mm） | 20 | 0.43 |
|  |  | 40 | 0.57 |
|  |  | 60及以上 | 0.64 |
|  | 双面铝箔空气间层 | 20 | 0.56 |
|  |  | 40 | 0.84 |
|  |  | 60及以上 | 1.01 |
| 用含水多孔材料做面层的屋顶面层 |  |  | 0.45 |
| 用含水多孔材料做面层的外墙面 |  |  | 0.35 |
| 屋面蓄水层 |  |  | 0.40 |

- 注：1  ρ为修正后的屋顶或外墙面外表面的太阳辐射吸收系数，按本标

- 准附录B方法计算；

- 2  屋面种植层与蓄水层的当量热阻附加值不包含其构造层热阻；

- 3  当量热阻附加值仅在规定性指标中使用。

- 4.1.16  宜采用下列措施增强建筑内部的自然通风：

1  在建筑内的隔墙、隔断、内门窗等适当的部位开设通风口或者设置可以调节的通风构造；

2  坡屋顶设置可通风的阁楼层；

3  设置户式或窗式通风器；

4  有条件时，设计导风墙、捕风窗、拔风井、拔风道等。

- 4.1.17  居住小区和建筑物宜采用下列绿化措施：

1  根据小区场地形态与功能，选择合适的绿化方式；道路、广场、室外停车场周边和内部，以及建筑物周边宜种植高大遮阴乔木；

2  宜采用屋顶、外墙面绿化等措施；

- 4.1.18  空调室外机的安装位置应避免多台相邻室外机吹出气流相互干扰，并应考虑凝结水的排放和减少对相邻住户的热污染和噪声污染；搁板构造应有利于室外机的吸入和排出气流通畅，以及缩短室内外机的连接管路，提高空调器效率；设计安装整体式（窗式）房间空调器的建筑应预留其安放位置。

- 4.1.19  空调室外机遮挡格栅的通透率不应小于70%。

- 4.1.20  空调室外机的安放位置和搁板构造应符合以下规定：

- 1  空调室外机的安装位置不宜布置在东向或西向的外墙上；

- 2  不宜将空调室外机的安装位置从下到上呈纵列地布置在外立面上；

- 3  在高层建筑外立面的竖向凹槽内设置空调室外机安装位置时，凹槽的宽度不宜小于2.5m，凹槽的深度不宜大于4.2m；

- 4  空调室外机安装位置应保证室外机排风不对吹，其水平间距宜大于4m。室外机的排风不宜吹向其他房间窗口或阳台，排风口与前方窗口或阳台的距离宜大于20倍排风口直径，不宜直接吹到行人区和绿化植物上。

## 4.2  夏热冬冷地区

- 4.2.1  建筑的体形系数应符合表4.2.1的规定，当体形系数不满足表4.2.1的规定，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

表4.2.1  居住建筑的体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | 4～11层 | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.35 |

- 4.2.2  建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40，东、西向不应大于0.35。当设计建筑的窗墙面积比不符合上述规定时，则必须按第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

- 4.2.3  建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于3.0 W／(㎡·K)，遮阳系数不应大于0.4。当设计建筑的天窗不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

- 4.2.4  建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表4.2.4的规定。当设计建筑的南、北外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板不符合表4.2.4的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

表4.2.4  建筑围护结构各部分的传热系数K[W/ (㎡·K)]、热情性指标D

| 体型 系数 | 外 墙 | 屋 顶 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 分户墙、楼梯间隔墙和外走廊隔墙等墙体中的填充墙部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.40 | 1.5<K≤2.0，D≥2.8或K≤1.5，D≥2.5 | K≤0.8，D≥2.5 | K≤2.0 | K≤1.5 |
| >0.40 | K≤1.0，D≥2.5 |  |  |  |

- 注：D<2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176所规定的隔热要求。

- 4.2.5  建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表4.2.5的规定。当设计建筑的外窗不符合表4.2.5的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

表4.2.5  建筑外窗平均传热系数、平均综合遮阳系数和

平均综合太阳得热系数限值

| 体型 系数 | 外墙 平均指标 | 外窗平均 传热系数K[W/(㎡·K)] | 外窗加权平均综合遮阳系数SW / 平均综合太阳得热系数SHGC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均窗墙面积比CMW≤0.25 | 平均窗墙面积比 0.25< CMW≤0.30 | 平均窗墙面积比 0.30< CMW≤0.35 | 平均窗墙面积比 0.35< CMW≤0.40 |
| ≤0.40 | K≤2.0, D≥2.8 | 3.0 | ≤0.6/0.5 | ≤0.4/0.3 | ≤0.3/0.3 | ≤0.2/0.2 |
|  |  | 2.5 | ≤0.7/0.6 | ≤0.5/0.4 | ≤0.5/0.4 | ≤0.3/0.3 |
|  | K≤1.5， D≥2.5 | 3.0 | ≤0.8/0.7 | ≤0.8/0.7 | ≤0.7/0.6 | ≤0.5/0.4 |
|  |  | 2.5 | ≤0.8/0.7 | ≤0.8/0.7 | ≤0.7/0.6 | ≤0.6/0.5 |
| >0.40 | K≤1.0， D≥2.5 | 3.0 | ≤0.8/0.7 | ≤0.8/0.7 | ≤0.6/0.5 | ≤0.5/0.4 |
|  |  | 2.5 | ≤0.9/0.8 | ≤0.8/0.7 | ≤0.7/0.6 | ≤0.6/0.5 |

- 注：本条文所指的外窗包括阳台门。

## 4.3  夏热冬暖地区

- 4.3.1  北区单元式、通廊式住宅的体形系数不宜超过0.35，塔式住宅的体形系数不宜超过0.40。

- 4.3.2  建筑各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40；东、西向不应大于0.25。当设计建筑的窗墙面积比不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

- 4.3.3  建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于3.0 W／(㎡·K)，遮阳系数不应大于0.35。当设计建筑的天窗面积不符合上述规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

- 4.3.4  建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表4.3.4的规定。当设计建筑的南、北外墙不符合表4.3.4的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

表4.3.4  建筑屋顶和外墙的传热系数K[W/ (㎡·K)]、热情性指标D

| 屋 顶 | 外 墙 |
| --- | --- |
| 0.4<K≤0.8，D≥2.5 | 1.5<K≤2.0，D≥2.8或0.7<K≤1.5，D≥2.5 |
| K≤0.4 | K≤0.7 |

- 注： D<2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176所规定的隔热要求。

- 4.3.5  建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表4.3.5-1和表4.3.5-2的规定。当设计建筑的外窗不符合表4.3.5-1和表4.3.5-2的规定时，则必须按照第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合评价。

表4.3.5-1  北区居住建筑外窗平均传热系数、平均综合遮阳系数和

平均综合太阳得热系数限值

| 外墙平均指标 | 外窗平均 传热系数K [W/(㎡·K)] | 外窗加权平均综合遮阳系数SW / 平均综合太阳得热系数SHGC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均窗墙 面积比 CMW≤0.25 | 平均窗墙面积比 0.25< CMW≤0.30 | 平均窗墙面积比 0.30< CMW≤0.35 | 平均窗墙面积比 0.35< CMW≤0.40 |
| K≤2.0 D≥2.8 | 3.0 | ≤0.5/0.4 | ≤0.3/0.3 | ≤0.2/0.2 | — |
|  | 2.5 | ≤0.6/0.5 | ≤0.4/0.3 | ≤0.4/0.3 | ≤0.2/0.2 |
| K≤1.5 D≥2.5 | 3.0 | ≤0.7/0.6 | ≤0.7/0.6 | ≤0.6/0.5 | ≤0.4/0.3 |
|  | 2.5 | ≤0.7/0.6 | ≤0.7/0.6 | ≤0.7/0.6 | ≤0.5/0.4 |
| K≤1.0 D≥2.5 或K≤0.7 | 3.0 | ≤0.7/0.6 | ≤0.7/0.6 | ≤0.7/0.6 | ≤0.6/0.5 |

表4.3.5-2  南区居住建筑外窗平均综合遮阳系数和

平均综合太阳得热系数限值

| 外墙平均指标 （ρ≤0.8） | 外窗平均 传热系数K[W/(㎡·K)] | 外窗加权平均综合遮阳系数SW / 平均综合太阳得热系数SHGC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均窗墙 面积比 CMW≤0.25 | 平均窗墙面积比 0.25< CMW≤0.30 | 平均窗墙面积比 0.30< CMW≤0.35 | 平均窗墙面积比 0.35< CMW≤0.40 |
| K≤2.0，D≥2.8 | ≤3.0 | ≤0.4/0.3 | ≤0.3/0.3 | ≤0.2/0.2 | — |
| K≤1.5，D≥2.5 |  | ≤0.6/0.5 | ≤0.5/0.4 | ≤0.4/0.3 | ≤0.3/0.3 |
| K≤1.0，D≥2.5或K≤0.7 |  | ≤0.7/0.6 | ≤0.6/0.5 | ≤0.5/0.4 | ≤0.4/0.3 |

- 注：1  本条文所指的外窗包括阳台门；

2  ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数，按本标准附录B计算。

- 4.3.6  居住建筑应能自然通风，每户应有50%以上的居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求；当通风路径不能满足上述要求时，居住空间应设置机械通风设施。

# 5  建筑节能设计的综合评价

- 5.0.1  当设计的建筑不能完全符合本标准第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.4条、第4.2.5条，或第4.3.2条、第4.3.3条、第4.3.4条、第4.3.5条的规定时，则必须按本章的规定对设计建筑进行围护结构热工性能的综合评价。

- 5.0.2  在相同的计算条件下，用相同的计算方法，所设计建筑的空调供暖年耗电量不得超过参照建筑的空调供暖年耗电量指标，即应符合下式的规定：

EC≤ECref               （5.0.2）

式中：EC——所设计建筑的空调供暖年耗电量；

ECref——参照建筑的空调供暖年耗电量。

- 5.0.3  各地区对节能设计进行综合评价的建筑，天窗的遮阳系数和传热系数应分别符合本标准第4.2.3条、第4.3.3条的规定，屋顶、东墙、西墙的传热系数和热惰性指标应分别符合本标准第4.2.4条、第4.3.4条的规定，同时，外窗热工性能满足表5.0.3的要求。

表5.0.3   使用综合评价时的外窗热工性能限值

| 地区 | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖北区 | 夏热冬暖南区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗传热系数K W/(㎡·K)和SW | K≤3.0； | K≤3.0 | K≤3.0，SW ≤0.7 |

- 5.0.4  参照建筑应按下列原则确定：

1  参照建筑的建筑形状、大小和朝向均应与所设计建筑完全相同；

2  参照建筑各朝向和屋顶的开窗面积应与所设计建筑相同，但当所设计建筑某个朝向的窗(包括屋顶的天窗)面积超过本标准第4.2.2条、第4.2.3条，或第4.3.2条、第4.3.3条的规定时，参照建筑该朝向(或屋顶)的窗面积应减小到符合本标准第4.2.2条、第4.2.3条，或4.3.2条、第4.3.3条的规定；

3  夏热冬冷地区参照建筑屋顶、外墙、架空或外挑楼板和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第4.2.4条、第4.2.5条规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的体型系数小于或等于0.4时，参照建筑的墙体传热系数应取1.5 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.8 W／(㎡·K)，窗的传热系数应取3.0W／(㎡·K)；当所设计建筑的的体型系数大于0.4时，参照建筑的墙体传热系数应取1.0 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.8W／(㎡·K)，窗的传热系数应取3.0W／(㎡·K)。当设计建筑的体形系数超过本标准表4.2.1的规定时，按同一比例将参照建筑每个开间外墙和屋面的面积分为传热面积和绝热面积两部分，使得参照建筑外围护的所有传热面积之和除以参照建筑的体积等于表4.2.1中的体形系数限值；

4  夏热冬暖地区参照建筑屋顶、外墙和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第4.3.4条、第4.3.5规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的墙体热惰性指标大等于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取1.5W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.9 W／(㎡·K)，窗的传热系数应取3.0 W／(㎡·K)；当所设计建筑的墙体热惰性指标小于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取0.7 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.4 W／(㎡·K)，窗的传热系数应取3.0 W／(㎡·K)。

- 5.0.5  建筑节能综合评价指标的计算条件用符合下列规定：

1  室内计算温度：冬季16℃，夏季26℃；

2  室外气象计算参数采用典型气象年；

3  供暖和空调时，换气次数为1.0次/h；

4  空调额定能效比取3.2，供暖额定能效比取1.7；

5  夏热冬冷地区建筑室内得热平均强度为4.3W/㎡，夏热冬暖地区建筑室内不考虑照明得热和其他内部得热。

- 5.0.6  建筑面积按墙体中轴线计算；计算体积时，墙仍按中轴线计算，楼层高度按楼板面至楼板面计算；外表面积的计算按墙体中轴线和楼板面计算。

- 5.0.7  当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面时，其设计建筑的计算用太阳辐射吸收系数应取按附录B修正之值，且计算用太阳辐射吸收系数不得小于0.4，并不得重复计算其当量附加热阻。

- 5.0.8  建筑的空调供暖年耗电量应采用动态逐时模拟的方法计算，并应符合下列规定：

- 1 空调供暖年耗电量应为计算所得到的单位建筑面积空调年耗电量与供暖年耗电量之和；

- 2 全年供暖能耗应为冬季供暖能耗的累计值，全年空气调节能耗应为夏季空气调节能耗的累计值；

- 3 夏热冬暖地区南区内的建筑物可忽略供暖年耗电量；

- 4 对设计建筑和参照建筑能耗计算对比时，应使用同一种计算软件。

# 6  空调供暖通风节能设计

- 6.0.1  建筑空调供暖方式及其设备的选择，应根据当地资源情况，充分考虑节能、环保与能源效率，经技术经济分析和环境评价综合分析后确定；当技术经济合理时，应优先考虑符合当地实际情况的可再生能源的使用。

- 6.0.2  采用集中式空调供暖方式的建筑应进行逐时逐项冷负荷和热负荷计算，并应设置分室(户)温度控制及分户冷热量计量设施。

- 6.0.3  建筑进行夏季空调、冬季供暖时，宜采用电驱动的热泵型空调器（机组），或有利于节能的其他型式的冷热源。

- 6.0.4  居住建筑内集中供暖的热源不宜直接采用电热供暖设备。

- 6.0.5  当采用分散式房间空调器进行空调和供暖时，应选择符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的能效等级2级以上的节能型产品。

- 6.0.6  采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，所选用机组的性能系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中规定值。

- 6.0.7  采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调采暖机组时，所选用机组的制冷综合性能系数[IPLV(C)]应不低于现行国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454中规定的第2级。

- 6.0.8  空调室外机位置设置合理，满足机组良好散热要求，不对邻室造成噪音、冷热气流干扰，同时满足便于安装和维护要求。

- 6.0.9  室内的空调气流组织应满足人体热舒适要求，不造成吹风感。

- 6.0.10  室内机组包括新风全热交换机组或空气处理机组，须考虑设备日常的维修便利措施等。

- 6.0.11  居住建筑通风宜采用自然通风使室内满足热舒适及空气质量要求；当自然通风不能满足要求时，可辅以机械通风。

- 6.0.12  居住建筑通风设计应处理好室内气流组织，提高通风效率。厨房、卫生间应安装机械排风装置。

- 6.0.13  地下车库不满足自然通风要求时，采用机械排风，并且尽量利用自然补风，风机启停联动采用一氧化碳浓度监测装置。

- 6.0.14  在进行居住建筑通风设计时，通风机械设备宜选用符合国家现行标准规定的节能型设备及产品。

- 6.0.15  居住建筑共享区域如入口门厅、大堂、电梯厅等设置固定式电扇调风改善热环境。

# 7  给水排水节能设计

- 7.0.1  给排水设计应根据节约用水的原则，结合当地气候条件和水资源条件、建筑标准、卫生器具完善程度等因素合理确定（选取）生活用水定额。

- 7.0.2  给水系统供水方式应根据市政供水条件、建筑物高度用水系统特点、供水安全可靠等因素综合考虑，确定合理的供水方式。

- 7.0.3  生活给水系统应充分利用城镇或小区供水管网的水压直接供水。

- 7.0.4  生活饮用水管道、设施不得受到污染，应有可靠的防回流污染的技术措施，并应有保证储水不变质的技术措施。

- 7.0.5  当供水条件允许时，经当地供水管理部门许可，二次加压给水系统可采用管网叠压的供水方式。

- 7.0.6  当管网供水压力不能满足多层、高层建筑的直接供水时，其给水、热水、直饮水、回用雨水以及中水系统应竖向分区，并符合下列要求：

1  各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa；

2  分区内低层部分应设置减压设施保证各用水点处的供水压力不大于0.2MPa，且不应小于用水器具要求的最低工作压力；

3  各供水分区宜采用水泵水箱联合的供水方式，不宜采用减压阀进行分区。

- 7.0.7  各系统的增压泵房宜设置在供水区域的中心地点或用水量集中的位置；当条件许可时，水泵吸水水池（箱）宜尽量减少与供水点的高差。

- 7.0.8  系统的增压水泵（传输水泵）选择应根据用水量、供水高度及管网等因素经水力计算确定，配置的水泵性能应保证水泵工况在高效区内运行。当采用变频调速泵组供水方式时，应合理搭配水泵台数及流量调节设施，并宜采用全变频运行方式，给水泵的效率应大于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762或附录K表K.0.1 规定的节能评价值。

- 7.0.9  小区及单体建筑的给水、直饮水、公共厨房、公共卫生间、餐饮、绿化、景观、空调、游泳池、集中热水、消防、回用雨水、中水等用水引入管上，加压分区供水的贮水池（水箱）前的补水管、高位水箱的出水管及入户管上均应设置计量水表。宜设置用水量监测平台，实现管网漏损和用水量异常报警。

- 7.0.10  给水排水系统应采用节水型生活用水器具，节水型生活用水器具应根据使用对象、建筑标准等因素确定，且性能参数应符合现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436、现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164或附录K表K.0.2 的规定。

- 7.0.11  给排水系统管材及配件应采用强度高、水力特性好、防渗漏性能好、连接密封性好、安全可靠、使用寿命长的产品。

- 7.0.12  地面以上的污水、废水及雨水宜采用重力流直接排至室外管网。

- 7.0.13  热水系统应合理确定热源，应根据当地可再生能源、热资源等条件并结合用户使用要求确定，优先选用余热、地热、太阳能与空气能等可再生能源。

7.0.14  热水的供应系统应保证用水点冷水、热水供水压力平衡。

- 7.0.15  集中热水供应系统应设干、立管机械循环，用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于15s。

- 7.0.16  生活热水管路、水加热器、贮水箱（罐）等均应采用保温措施。

- 7.0.17  居住小区绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式，并应合理划分分区和确定灌溉设备。

# 8  建筑电气节能设计

- 8.0.1  配电变压器应按小容量、多布点、靠近负荷中心的原则进行配置，住宅小区内干式变压器的单台容量选择不应超过1250kVA，单个配电站房变压器台数不应超过4台，容量不应超过4000kVA。

- 8.0.2  配电变压器应选用低损耗节能型产品，三相配电变压器的空载损耗和负载损耗值应不高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中2级的规定。

- 8.0.3  供电系统中，宜选用D,yn11接线组别的三相配电变压器，低压配电系统的配电级数不宜超过三级，应尽量缩短低压侧配电线路长度。

- 8.0.4  低压配电系统中三相负荷应尽量平衡，单相供电的住户负荷应均衡分配到各相；三相供电的住户，照明、插座、空调等同一类负荷不宜集中于同一相上。

- 8.0.5  配电系统的功率因数应符合供电企业的要求，无功补偿应在低压侧集中设置，单相负荷较多的配电系统，宜采用部分分相无功自动补偿装置。

- 8.0.6  设计应选用符合国家电磁兼容性标准的电气设备。

- 8.0.7  当2台及以上的电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

- 8.0.8  水泵、风机等电动机根据负载特性和运行要求，功率选择应在经济运行范围内，当系统容量相对较小时，非消防大容量电动机宜采用恒频变压软启动器启动。

- 8.0.9  选用中小型三相异步电动机额定输出功率的效率应不低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613中2级的规定。

- 8.0.10  选用交流接触器的吸持功率不应大于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518中2级的规定。

- 8.0.11  居住建筑中住宅楼、商业服务网点、独立供电的车库及杂物间应采用一户一表计量方式，地下室照明、水泵、电梯、公共景观及消防等共用设施设备应设低压电能计量装置。

- 8.0.12  居住建筑公共部位的照明应采用高效光源、灯具，并应采取节能控制措施。

- 8.0.13  居住建筑的走廊、楼梯间、门厅、厕所；地下车库的行车道、停车位；无人长时间逗留、只进行检查、巡视和短时操作等的工作场所宜选用配置感应式自动控制的发光二极管灯具。

- 8.0.14  住宅建筑每户照明功率密度限值宜符合表8.0.14的规定。

表8.0.14  住宅建筑每户照明功率密度限值

| 房间或场所 | 对应照度值（lx） | 照明功率密度限值（W/㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 起居室 | 100 | ≤6.0 | ≤5.0 |
| 卧室 | 75 |  |  |
| 餐厅 | 150 |  |  |
| 厨房 | 100 |  |  |
| 卫生间 | 100 |  |  |
| 职工宿舍 | 100 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| 车库 | 30 | ≤2.0 | ≤1.8 |

- 8.0.15  居住建筑夜景照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种控制模式，夜景照明功率密度值应符合现行标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定。

- 8.0.16  在满足眩光限制和配光要求条件下，建筑照明应选用效率或效能高的灯具，并应符合下列规定：

1  直管形荧光灯、紧凑型荧光灯筒灯、小功率金属卤化物筒灯灯具，高强度气体放电灯灯具的效率不应低于附录L中表L.0.4-1、L.0.4-2、L.0.4-3、L.0.4-4的规定；

2  发光二极管筒灯和发光二极管平面灯灯具的效能不应低于附录L中表L.0.5-1、L.0.5-2的规定；

3  单端荧光灯的最低初始光效值不应低于附录L中表L.0.6现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415规定的节能评价值；

4  普通照明用双端荧光灯的最低初始光效值不应低于附录L中表L.0.7现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043中2级的规定；

5  普通照明用自镇流荧光灯的最低初始光效值不应低于附录L中表L.0.8现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044中2级的规定；

6  管形荧光灯非调光电子镇流器效率不应低于附录L中表L.0.9现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896中2级的规定。

- 8.0.17  无天然采光的公共车库或场所，有条件时宜采用各种导光或反光装置将天然光引入室内进行照明。

# 9  可再生能源建筑应用

- 9.0.1  在确定可再生能源建筑应用设计方案之前，应针对建筑所处的地理位置、环境条件、可再生资源情况、利用可再生能源后对环境产生的影响、技术经济性等进行可行性研究分析，经技术论证通过后方可进行施工图设计。

- 9.0.2  太阳能光热系统的集热器布置应与建筑的外观统一协调，不应造成光污染。集热器布置在阳台和外墙时应不影响阳台和外墙结构的安全，且应有防坠落措施。

- 9.0.3  太阳能建筑一体化热水系统生产、储存、保温、输送热水的技术流程应满足晴天、阴天、雨天或连续雨天无太阳能辐照的情况下，向建筑物内提供稳定的热水的要求，而且，在晴天、阴天时应以太阳能集热器生产热水为优先，空气源热泵热水机组为辅。

- 9.0.4  当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时，其性能系数（COP）不应低于表9.0.4的规定。

表9.0.4  空气热泵热水机（器）能效（COP）   单位：W/W

| 热水机型式 |  | 普通型 | 低温型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次加热式 |  | 3.70 | 3.10 |
| 循环加热式 | 不提供水泵 | 3.70 | 3.10 |
|  | 提供水泵 | 3.60 | 3.00 |

- 9.0.5  太阳能光伏系统设计应符合下列规定：

1  具备并网功能的光伏系统应报当地电网管理部门审核建设方案，审批后方能开展设计；

2  在工程验收阶段应向当地电网管理部门申请并网许可。

- 9.0.6  当条件允许时，集中式供暖、空调系统宜优先考虑使用地热能、江河湖海水体热能与太阳能等可再生能源，生活热水制备可选用热回收型机组。

- 9.0.7  地源热泵系统设计应选用高能效地源热泵机组，地源热泵机组性能应满足地源热泵系统运行参数的要求。

- 9.0.8  地源热泵空调供暖系统设计应满足现行地方标准《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T 13-156的要求。

- 9.0.9  当选择水源热泵作为居住区或户用空调（热泵）机组的冷热源时，水源热泵系统应用的水资源必须确保不被破坏、污染。

# 附录A  建筑外遮阳系数的计算方法

- A.0.1  建筑外遮阳系数应按下式计算：

SD  = ax2+bx+1                  (A.0.1-1)

x =A/B                      (A.0.1-2)

式中：SD ——建筑外遮阳系数；

x ——挑出系数，采用水平和垂直遮阳时，分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比；采用挡板遮阳时，为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比。当x≥1时，取x=1；

a、b ——系数，按表A.0.1选取；

A、B——按图A.0.1-1～A.0.1-3规定确定。

图A.0.1-1  水平式遮阳

图A.0.1-2  垂直式遮阳

图A.0.1-3  挡板式遮阳

表A.0.1  建筑外遮阳系数计算公式的系数

| 气候区 | 建筑外遮阳类型 |  | 系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区 | 水平式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
|  |  | 夏季 | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.05 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.15 |
|  |  | 夏季 | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 | 冬季 | a | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
|  |  |  | b | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -0.95 |
|  |  | 夏季 | a | 0.18 | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
|  |  |  | b | -0.63 | -0.86 | -0.63 | -0.92 |
|  | 活动横百叶挡板式 | 冬 | a | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.66 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
|  |  |  | b | -1.30 | -1.40 | -1.30 | -1.30 |
|  | 活动竖百叶挡板式 | 冬 | a | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.87 | -0.64 | -0.86 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.84 |
|  |  |  | b | -0.75 | -1.11 | -0.73 | -1.47 |
| 夏热冬暖地区南区 | 水平式 |  | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 |  | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 |  | a | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
|  |  |  | b | -0.60 | -1.01 | -0.60 | -0.97 |

- A.0.2  当窗口的外遮阳构造由水平式、垂直式、挡板式形式组合，并有建筑自遮挡时，则外窗的建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =SDS∙SDH∙SDV∙SDB            （A.0.2）

式中：SDS、SDH、SDV、SDB——分别为建筑自遮挡、水平式、垂直式、挡板式的建筑外遮阳系数，可按A.0.1规定计算，当组合中某种遮阳形式不存在时，则取其建筑外遮阳系数值为1。

- A.0.3  当建筑外遮阳构造的遮阳板（百叶）采用有透光能力的材料制作时，其建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =1－(1－SD*)(1－η*)         （A.0.3）

式中：SD*——外遮阳的遮阳板采用不透明材料制作时的建筑外遮阳系数，按A.0.1规定计算；

η*——遮阳板（构造）材料的透射比，按表A.0.3选取。

表A.0.3  遮阳板（构造）材料的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η* |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 | — | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃钢板 | — | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 0<太阳光透射比 ≤ 0.6 | 0.5 |
|  | 0.6<太阳光透射比≤0.9 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： 0<φ≤0.2 | 0.15 |
|  | 穿孔率：0.2<φ≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4<φ≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6<φ≤0.8 | 0.7 |
| 混凝土、陶土釉彩窗外花格 | — | 0.6或按实际镂空 比例及厚度 |
| 木质、金属窗外花格 | — | 0.7或按实际镂空 比例及厚度 |
| 木质、竹质窗外帘 | — | 0.4或按实际镂空比例 |

- A.0.4  水平自遮挡构造的外遮阳系数计算应按本标准第A.0.1条的规定执行，其外挑系数可取自遮阳构造的任意一组外挑长度与遮阳构造端部到窗对边距离之比。

- A.0.5  垂直自遮挡构造的外遮阳系数计算应按本标准第A.0.1条的规定执行，其外挑系数应按下列规定确定：

- 1  对于单侧垂直自遮挡构造，挑出系数计算时，外挑长度应按50%计；

- 2  对于双侧垂直自遮挡构造，挑出系数计算时，外挑长度应按两侧挑出长度的平均值计，遮阳构造端部到窗对边距离应按两侧对应距离的平均值计；

- 3  当外窗有多组外挑系数时，外挑系数可取自遮阳构造的任意一组外挑长度与遮阳构造端部到窗对边距离之比。

- A.0.6  当建筑物外墙有内凹构造且内凹构造设有外窗时，可视为挡板式遮阳形式，其外挑系数可取内凹构造中外窗内凹深度与内凹构造宽度的比值。

# 附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数

- B.0.1  节能、隔热设计计算时，反射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正后的太阳辐射吸收系数按式B.0.1-1计算。

ρ'=ρ⋅a               （B.0.1-1）

a=11.384(ρ×100)−0.6241        （B.0.1-2）

式中：ρ——修正前的太阳辐射吸收系数；

ρ'——修正后的太阳辐射吸收系数，用于节能、隔热设计计算；

a——污染修正系数，当ρ＜0.5时修正系数按式（B.0.1-2）计算，当ρ≥0.5时，取a为1.0。

- B.0.2  当采用污染后的太阳光反射比计算时，污染修正后的太阳辐射吸收系数应按下式计算：

ρ'=1−γ'                             （B.0.2）

式中：γ'——采用污染后的太阳光反射比，按现行国家行业标准《建筑反射隔热涂料》JG/T 235规定的试验方法确定。

# 附录C  外墙平均传热系数及平均热惰性指标的计算

- C.0.1  外墙受周边热桥的影响（图C.0.1），其平均传热系数和平均热惰性指标应按下式计算：

Km=KP⋅FP+KB1⋅FB1+KB2⋅FB2+KB3⋅FB3FP+FB1+FB2+FB3  （C.0.1-1）

Dm=DP⋅FP+DB1⋅FB1+DB2⋅FB2+DB3⋅FB3FP+FB1+FB2+FB3 （C.0.1-2）

式中：    Km——外墙的平均传热系数[W/(㎡·K)]；

Dm——外墙的平均热惰性指标；

KP——外墙主体部位的传热系数[W/(㎡·K)]，按《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算；

DP——外墙主体部位的热惰性指标，按《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算；

KB1、KB2、KB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

DB1、DB2、DB3——外墙周边热桥部位的惰性指标；

FP——外墙主体部位的面积（㎡）；

FB1、FB2、FB3——外墙周边热桥部位的面积（㎡）。

图C.0.1  外墙主体部位与周边热桥部位示意图

- C.0.2  外墙平均传热系数和平均热惰性指标也可按以下简化方法计算：

（C.0.2-1）

（C.0.2-2）

式中：  	——外墙平均传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙平均热惰性指标；

——外墙主体部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙结构性热桥部位的传热系数[W/(㎡·K)]；

——外墙主体部位的热惰性指标；

——外墙结构性热桥部位的热惰性指标；

——外墙主体部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取；

—— 外墙结构性热桥部位的面积在建筑外墙中（不含外门、外窗）所占的面积比值，可计算统计得出，亦可根据设计建筑的结构体系按表C.0.2选取。

表C.0.2  外墙主体部位和结构性热桥部位的面积在外墙中所占比值

| 建筑的结构体系 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 框架结构体系 | 0.65 | 0.35 |
| 框剪（异形柱）结构体系 | 0.45 | 0.55 |
| 剪力墙结构体系 | 0.30 | 0.70 |

注：对于剪力墙结构体系，外墙平均传热系数、平均热惰性指标亦可取剪力墙部位的传热系数、热惰性指标。

# 附录D  窗墙面积比计算方法

D.0.1  单一朝向的窗墙面积比应按下式计算：

C=ACAQ                              （D.0.1）

式中：AC——建筑某一个朝向外墙上窗户洞口总面积（㎡）；

AQ——该朝向建筑外墙（包括其上窗户洞口面积）的总面积（㎡）。

D.0.2  建筑立面朝向的划分应符合下列规定：

1  北向应为北偏西30°至北偏东30°；

2  南向应为南偏西30°至南偏东30°；

3  西向应为西偏北60°至西偏南60°（包括西偏北60°和西偏南60°）；

4  东向应为东偏北60°至东偏南60°（包括东偏北60°和东偏南60°）。

D.0.3  当建筑物外墙有凹凸时，窗墙面积比的计算可采用以下的简化方法：

1  建筑物外墙面向外凸的情况下：凸出部分的垂直长度小于或等于1.5m时，则该凸出部分的外墙面积应全部计入宽度面所在外墙朝向面积；凸出部分的垂直长度大于1.5m时，则应按各实际朝向计入各自朝向面积。

2  建筑物外墙面向内凹的情况下：当凹入部分的宽度小于5m，且大于或等于凹入垂直长度时，则该凹入部分的外墙面积应全部计入宽度面所在外墙朝向面积；当凹入部分的宽度小于5m，且凹入部分的宽度小于凹入垂直长度时，则该凹入部分的外墙面积均可不参与窗墙面积比计算；当凹入部分的宽度大于或等于5m时，则应按各实际朝向计入各自朝向面积。

D.0.4  当建筑内部存在回字形天井型式，天井最长边小于8m且天井最长边与天井高度比值小于0.5时，天井围护结构可不做为外墙参与窗墙面积比计算。

D.0.5  当建筑设有角窗时，角窗应分别记入外墙所在朝向。

# 附录E  建筑材料热物理性能计算参数

表E  建筑材料热物理性能计算参数

| 序号 | 材料名称 | 干密度ρ0 (kg/m3) | 计算参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 导热系数λ [W/(m· K)] | 蓄热系数S [W/(㎡·K)] | 比热容C [kJ/(kg·K) | 蒸汽渗透系数μ [g/(m·h·Pa)] |
| 1 | 混凝土 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 普通混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.20 | 0.92 | 0.0000158* |
|  | 碎石、卵石混凝土 | 2300 | 1.51 | 15.36 | 0.92 | 0.0000173* |
|  |  | 2100 | 1.28 | 13.57 | 0.92 | 0.0000173* |
| 1.2 | 轻骨料混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀矿渣珠混凝土 | 2000 | 0.77 | 10.49 | 0.96 | — |
|  |  | 1800 | 0.63 | 9.05 | 0.96 | — |
|  |  | 1600 | 0.53 | 7.87 | 0.96 | — |
|  | 自然煤矸石、炉渣混凝土 | 1700 | 1.00 | 11.68 | 1.05 | 0.0000548* |
|  |  | 1500 | 0.76 | 9.54 | 1.05 | 0.0000900 |
|  |  | 1300 | 0.56 | 7.63 | 1.05 | 0.0001050 |
|  | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 | 0.95 | 11.40 | 1.05 | 0.0000188 |
|  |  | 1500 | 0.70 | 9.16 | 1.05 | 0.0000975 |
|  |  | 1300 | 0.57 | 7.78 | 1.05 | 0.0001050 |
|  |  | 1100 | 0.44 | 6.30 | 1.05 | 0.0001350 |
|  | 黏土陶粒混凝土 | 1600 | 0.84 | 10.36 | 1.05 | 0.0000315* |
|  |  | 1400 | 0.70 | 8.93 | 1.05 | 0.0000390* |
|  |  | 1200 | 0.53 | 7.25 | 1.05 | 0.0000405* |
|  | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 | 1300 | 0.52 | 7.39 | 0.98 | 0.0000855* |
|  | 页岩陶粒混凝土 | 1500 | 0.77 | 9.65 | 1.05 | 0.0000315* |
|  |  | 1300 | 0.63 | 8.16 | 1.05 | 0.0000390* |
|  |  | 1100 | 0.50 | 6.70 | 1.05 | 0.0000435* |
|  | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.30 | 0.57 | 0.0000395* |
|  | 浮石混凝土 | 1500 | 0.67 | 9.09 | 1.05 | — |
|  |  | 1300 | 0.53 | 7.54 | 1.05 | 0.0000188* |
|  |  | 1100 | 0.42 | 6.13 | 1.05 | 0.0000353* |
| 1.3 | 轻混凝土 |  |  |  |  |  |

续表E

|  | 加气混凝土、泡沫混凝土 | 700 | 0.18 | 3.10 | 1.05 | 0.0000998* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 0.14 | 2.81 | 1.05 | 0.0001110* |
|  |  | 300 | 0.10 | — | — | — |
| 2 | 砂浆和砌体 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.37 | 1.05 | 0.0000210* |
|  | 石灰水泥砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.05 | 0.0000975* |
|  | 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 10.07 | 1.05 | 0.0000443* |
|  | 石灰石膏砂浆 | 1500 | 0.76 | 9.44 | 1.05 |  |
|  | AC微晶无无机保温砂浆 | 240～300 | 0.070 | 1.20 | — | — |
|  |  | 300～400 | 0.085 | 1.50 | — | — |
|  | 无机轻集料保温砂浆 | 350 | 0.070 | 1.20 | — | — |
|  |  | 400 | 0.085 | 1.50 | — | — |
|  | 玻化微珠保温砂浆 | ≤350 | 0.080 | — | — | — |
|  | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 | 400 | 0.090 | 0.95 | — | — |
|  |  | 300 | 0.070 | — | — | — |
| 2.2 | 砌体 |  |  |  |  |  |
|  | 重砂浆砌筑粘土砖砌体 | 1800 | 0.81 | 10.63 | 1.05 | 0.0001050* |
|  | 轻砂浆砌筑粘土砖砌体 | 1700 | 0.76 | 9.96 | 1.05 | 0.0001200 |
|  | 灰砂砖砌体 | 1900 | 1.10 | 12.72 | 1.05 | 0.0001050 |
|  | 硅酸盐砖砌体 | 1800 | 0.87 | 11.11 | 1.05 | 0.0001050 |
|  | 炉渣砖砌体 | 1700 | 0.81 | 10.43 | 1.05 | 0.0001050 |
|  | 蒸压粉煤灰砖砌体 | 1520 | 0.74 | — | — | — |
|  | 重砂浆砌筑26，33及36孔粘土空心砖砌体 | 1400 | 0.58 | 7.92 | 1.05 | 0.0000158 |
|  | 模数空心砖砌体240×115×53（13排孔） | 1230 | 0.46 | — | — | — |
|  | KPI黏土空心砖砌体240×115×90 | 1180 | 0.44 | — | — | — |
|  | 页岩粉煤灰烧结承重多孔砖砌体240×115×90 | 1440 | 0.51 | — | — | — |
|  | 煤矸石页岩多孔砖砌体240×115×90 | 1200 | 0.39 | — | — | — |
| 3 | 热绝缘材料 |  |  |  |  |  |

续表E

| 3.1 | 纤维材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿棉板 | 80～180 | 0.050 | 0.60～0.89 | 1.22 | 0.0004880 |
|  | 岩棉板 | 60～160 | 0.041 | 0.47～0.76 | 1.22 | 0.0004880 |
|  | 岩棉带 | 80～120 | 0.045 | — | — | — |
|  | 玻璃棉板、毡 | ＜40 | 0.040 | 0.38 | 1.22 | 0.0004880 |
|  |  | ≥40 | 0.035 | 0.35 | 1.22 | 0.0004880 |
|  | 麻刀 | 150 | 0.070 | 1.34 | 2.10 | — |
| 3.2 | 膨胀珍珠岩、蛭石制品 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥膨胀珍珠岩 | 800 | 0.26 | 4.37 | 1.17 | 0.0000420* |
|  |  | 600 | 0.21 | 3.44 | 1.17 | 0.0000900* |
|  |  | 400 | 0.16 | 2.49 | 1.17 | 0.0001910 |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 | 400 | 0.12 | 2.28 | 1.55 | 0.0000293 |
|  |  | 300 | 0.093 | 1.77 | 1.55 | 0.0000675* |
|  | 水泥膨胀蛭石 | 350 | 0.14 | 1.99 | 1.05 | — |
| 3.3 | 泡沫材料及多孔聚合物 |  |  |  |  |  |
|  | 聚乙烯泡沫塑料 | 100 | 0.047 | 0.70 | 1.38 | — |
|  | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 20 | 0.039 （白板） 0.033 （灰板） | 0.28 | 1.38 | 0.0000162 |
|  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 35 | 0.030 （带表皮） 0.032 （不带表皮） | 0.34 | 1.38 | — |
|  | 聚氨酯硬泡沫塑料 | 35 | 0.024 | 0.29 | 1.38 | 0.0000234 |
|  | 酚醛板 | 60 | 0.040 0.034 | — | — | — |
|  | 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 130 | 0.048 | 0.79 | 1.38 | — |
|  | 钙塑 | 120 | 0.049 | 0.83 | 1.59 | — |
|  | 泡沫玻璃 | 140 | 0.050 | 0.65 | 0.84 | 0.0000225 |
|  | 泡沫石灰 | 300 | 0.116 | 1.70 | 1.05 | — |
|  | 碳化泡沫石灰 | 400 | 0.14 | 2.33 | 1.05 | — |
|  | 泡沫石膏 | 500 | 0.19 | 2.78 | 1.05 | 0.0000375 |
|  | 发泡水泥 | 150~300 | 0.070 | — | — | — |
| 4 | 木材、建筑板材 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 木材 |  |  |  |  |  |

续表E

|  | 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 700 | 0.17 | 4.90 | 2.51 | 0.0000562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 橡木、枫树（热流方向顺木纹） | 700 | 0.35 | 6.93 | 2.51 | 0.000300 |
|  | 松木、云杉（热流方向垂直木纹） | 500 | 0.14 | 3.85 | 2.51 | 0.0000345 |
|  | 松木、云杉（热流方向顺木纹） | 500 | 0.29 | 5.55 | 2.51 | 0.0001680 |
| 4.2 | 建筑板材 |  |  |  |  |  |
|  | 胶合板 | 600 | 0.17 | 4.57 | 2.51 | 0.0000225 |
|  | 软木板 | 300 | 0.093 | 1.95 | 1.89 | 0.0000255* |
|  |  | 150 | 0.058 | 1.09 | 1.89 | 0.0000285* |
|  | 纤维板 | 1000 | 0.34 | 8.13 | 2.51 | 0.0001200 |
|  |  | 600 | 0.23 | 5.28 | 2.51 | 0.0001130 |
|  | 石棉水泥板 | 1800 | 0.52 | 8.52 | 1.05 | 0.0000135* |
|  | 石棉水泥隔热板 | 500 | 0.16 | 2.58 | 1.05 | 0.0003900 |
|  | 石膏板 | 1050 | 0.33 | 5.28 | 1.05 | 0.0000790 |
|  | 水泥刨花板 | 1000 | 0.34 | 7.27 | 2.01 | 0.0000240 |
|  |  | 700 | 0.19 | 4.56 | 2.01 | 0.0001050 |
|  | 稻草板 | 300 | 0.13 | 2.33 | 1.68 | 0.000300 |
|  | 木屑板 | 200 | 0.065 | 1.54 | 2.10 | 0.0002630 |
| 5 | 松散材料 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 无机材料 |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉渣 | 1000 | 0.29 | 4.40 | 0.92 | 0.0001930 |
|  | 粉煤灰 | 1000 | 0.23 | 3.93 | 0.92 | — |
|  | 高炉炉渣 | 900 | 0.26 | 3.92 | 0.92 | 0.0002030 |
|  | 浮石、凝灰岩 | 600 | 0.23 | 3.05 | 0.92 | 0.0002630 |
|  | 膨胀蛭石 | 300 | 0.14 | 1.79 | 1.05 | — |
|  |  | 200 | 0.10 | 1.24 | 1.05 | — |
|  | 硅藻土 | 200 | 0.076 | 1.00 | 0.92 | — |
|  | 膨胀珍珠岩 | 350 | 0.087 |  | 1.17 | — |
|  |  | 120 | 0.070 | 0.84 | 1.17 | — |
|  |  | 80 | 0.058 | 0.63 | 1.17 | — |
| 5.2 | 有机材料 |  |  |  |  |  |
|  | 木屑 | 250 | 0.093 | 1.84 | 2.01 | 0.0002630 |
|  | 稻壳 | 120 | 0.060 | 1.02 | 2.01 | — |

续表E

|  | 干草 | 100 | 0.047 |  | 0.83 | 2.01 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其他材料 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 土壤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 夯实粘土 | 2000 | 1.16 |  | 12.99 | 1.01 |  |
|  |  | 1800 | 0.93 |  | 11.03 | 1.01 | — |
|  | 加草粘土 | 1600 | 0.76 |  | 9.37 | 1.01 | — |
|  |  | 1400 | 0.58 |  | 7.69 | 1.01 | — |
|  | 轻质粘土 | 1200 | 0.47 |  | 6.36 | 1.01 | — |
|  | 建筑用砂 | 1600 | 0.58 |  | 8.26 | 1.01 | — |
| 6.2 | 石材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 花岗石、玄武岩 | 2800 | 3.49 |  | 25.49 | 0.92 | 0.0000113 |
|  | 大理石 | 2800 | 2.91 |  | 23.27 | 0.92 | 0.0000113 |
|  | 砾石、石灰岩 | 2400 | 2.04 |  | 18.03 | 0.92 | 0.0000375 |
|  | 石灰石 | 2000 | 1.16 |  | 12.56 | 0.92 | 0.0000600 |
| 6.3 | 卷材、沥青材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青油毡、油毡纸 | 600 | 0.17 |  | 3.33 | 1.47 | — |
|  | 沥青混凝土 | 2100 | 1.05 |  | 16.39 | 1.68 | 0.0000075 |
|  | 石油沥青 | 1400 | 0.27 |  | 6.73 | 1.68 | — |
|  |  | 1050 | 0.17 |  | 4.71 | 1.68 | 0.0000075 |
| 6.4 | 玻璃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平板玻璃 | 2500 | 0.76 | 10.69 |  | 0.84 | — |
|  | 玻璃钢 | 1800 | 0.52 | 9.25 |  | 1.26 | — |
| 6.5 | 金属 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紫铜 | 8500 | 407 | 324 |  | 0.42 | — |
|  | 青铜 | 8000 | 64.0 | 118 |  | 0.38 | — |
|  | 建筑钢材 | 7850 | 58.2 | 126 |  | 0.48 | — |
|  | 铝 | 2700 | 203 | 191 |  | 0.92 | — |
|  | 铸铁 | 7250 | 49.9 | 112 |  | 0.48 | — |

注：1 在正确设计和正常使用条件下,材料的热物理性能计算参数应按本表直接采用；

2 常用保温材料在表G所列的使用场合，其导热系数和蓄热系数计算值应分别按下列两式修正：λc=λ·a ，Sc=S·a，式中:λ，S为材料的导热系数和蓄热系数，应按本表采用；a为修正系数，应按附录F采用；

3 表中蓄热系数的周期为24h；

4 表中带*号者为测定值；

5 本表摘自《民用建筑热工设计规范》 GB 50176。

# 附录F  保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数

表F  常用保温材料导热系数及蓄热系数的修正系数

| 材料 | 使用部位 | 修正系数a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 聚苯板 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 挤塑板 | 室外 | 1.05 | 1.15 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 聚氨酯 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.00 | 1.05 |
| 岩棉、玻璃棉 | 室外 | 1.20 | 1.30 |
|  | 室内 | 1.15 | 1.25 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土 | 室外 | 1.15 | 1.20 |
|  | 室内 | 1.10 | 1.15 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 室外 | 1.15 | 1.20 |
|  | 室内 | 1.10 | 1.15 |
| 无机保温浆 | 室外 | 1.10 | 1.15 |
|  | 室内 | 1.05 | 1.10 |
| 泡沫玻璃 | 室外 | 1.05 | 1.10 |
|  | 室内 | 1.05 | 1.05 |

# 附录H  封闭空气间层热阻值

表H  封闭空气间层热阻值

| 位置、热流状况 及材料特征 | 冬 季 状 况 |  |  |  |  |  |  | 夏 季 状 况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 间层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  | 间层厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 以 上 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 以 上 |
| 一般空气间层 热流向下（水平、倾斜） 热流向上（水平、倾斜） 垂直空气间层 | 0.10 0.10 0.10 | 0.14 0.14 0.14 | 0.17 0.15 0.16 | 0.18 0.16 0.17 | 0.19 0.17 0.18 | 0.20 0.17 0.18 | 0.20 0.17 0.18 | 0.09 0.09 0.09 | 0.12 0.11 0.12 | 0.15 0.13 0.14 | 0.15 0.13 0.14 | 0.16 0.13 0.15 | 0.16 0.13 0.15 | 0.15 0.13 0.15 |
| 单面铝箔空气间层 热流向下（水平、倾斜） 热流向上（水平、倾斜） 垂直空气间层 | 0.16 0.16 0.16 | 0.28 0.26 0.26 | 0.43 0.35 0.39 | 0.51 0.40 0.44 | 0.57 0.42 0.47 | 0.60 0.42 0.49 | 0.64 0.43 0.50 | 0.15 0.14 0.15 | 0.25 0.20 0.22 | 0.37 0.28 0.31 | 0.44 0.29 0.34 | 0.48 0.30 0.36 | 0.52 0.30 0.37 | 0.54 0.28 0.37 |
| 双面铝箔空气间层 热流向下（水平、倾斜） 热流向上（水平、倾斜） 垂直空气间层 | 0.18 0.17 0.18 | 0.34 0.29 0.31 | 0.56 0.45 0.49 | 0.71 0.52 0.59 | 0.84 0.55 0.65 | 0.94 0.56 0.69 | 1.01 0.57 0.71 | 0.16 0.15 0.15 | 0.30 0.25 0.27 | 0.49 0.34 0.39 | 0.63 0.37 0.46 | 0.73 0.38 0.49 | 0.81 0.38 0.50 | 0.86 0.35 0.50 |

注：封闭空气间层热阻值R的单位为㎡·K/W。

# 附录J  节能空调、通风与可再生能源应用产品性能

- J.0.1  房间空气调节器能源效率等级见表J.0.1：

表J.0.1  房间空气调节器能源效率等级指标

| 类型 | 额定制冷量CC (W) | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 整体式 | — | 3.30 | 3.10 | 2.90 |
| 分体式 | CC≤4500 | 3.60 | 3.40 | 3.20 |
|  | 4500<CC≤7100 | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  | 7100<CC≤14000 | 3.40 | 3.20 | 3.00 |

注：此表引自国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3-2010。

- J.0.2  转速可控型房间空气调节器能效等级指标节能评价指标见表J.0.2-1、J.0.2-2：

表J.0.2-1  单冷转速可控型房间空气调节器能源效率等级

| 类型 | 额定制冷量CC (W) | 制冷季节能源消耗效率 [(W·h)/(W·h)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 分体式 | CC≤4500 | 5.40 | 5.00 | 4.30 |
|  | 4500<CC≤7100 | 5.10 | 4.40 | 3.90 |
|  | 7100<CC≤14000 | 4.70 | 4.00 | 3.50 |

注：此表引自国家标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2013。

表J.0.2-2  热泵型转速可控型房间空气调节器能效等级

| 类型 | 额定制冷量CC (W) | 制冷季节能源消耗效率 [(W·h)/(W·h)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 分体式 | CC≤4500 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
|  | 4500<CC≤7100 | 4.00 | 3.50 | 3.30 |
|  | 7100<CC≤14000 | 3.70 | 3.30 | 3.10 |

注：此表引自国家标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2013。

- J.0.3  单元式空气调节机能源效率等级见表J.0.3：

表J.0.3  单元式空气调节机能源效率等级

| 类型 |  | 能效等级（EER） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 风冷式 | 不接风管 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
|  | 接风管 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 水冷式 | 不接风管 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
|  | 接风管 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |

注：此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015。

- J.0.4  冷水（热泵）机组能源效率等级见表J.0.4。

表J.0.4 冷水机组能源效率等级

| 类 型 | 名义制冷量CC （kW） | 能效等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | COP (W/W） | IPLV (W/W） | COP (W/W） | IPLV (W/W） | COP (W/W） | IPLV (W/W） |
| 风冷式或蒸发冷却式 | CC≤50 | 3.20 | 3.80 | 3.00 | 3.60 | 2.50 | 2.80 |
|  | 50<CC | 3.40 | 4.00 | 3.20 | 3.70 | 2.70 | 2.90 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.60 | 7.20 | 5.30 | 6.30 | 4.20 | 5.00 |
|  | 528<CC≤1163 | 6.00 | 7.50 | 5.60 | 7.00 | 4.70 | 5.55 |
|  | 1163<CC | 6.30 | 8.10 | 5.80 | 7.60 | 5.20 | 5.90 |

注：此表引自国家标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577-2015。

- J.0.5  冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数（IPLV）不应低于表J.0.5的规定值：

表J.0.5 冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数

| 类 型 |  | 名义制冷量CC （kW） | 综合部分负荷性能系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 5.25 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 528＜CC≤1163 CC＞1163 | 5.65 6.00 6.30 |
|  | 离心式 | CC≤1163 1163＜CC≤2110 CC＞2110 | 5.55 5.85 6.20 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 3.20 |
|  |  | CC＞50 | 3.45 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.10 |
|  |  | CC＞50 | 3.20 |

注： 此表引自国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015。

- J.0.6  多联式空调（热泵）机组能源效率等级见表J.0.6。

表J.0.6    多联式空调（热泵）机组能源效率等级

| 名义制冷量CC （W） | 能效等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| CC≤28 000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
| 28 000<CC≤84 000 | 2.75 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.55 |
| CC>84 000 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |

注：此表引自国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008。

# 附录K  节能给排水产品性能

- K.0.1  给水泵节能评价值应符合表K.0.1的规定。

表K.0.1 给水泵节能评价值

| IS型单级单吸给水泵 |  | TSWA型多级单吸给水泵 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/h） | 节能评价值（%） | 流量（m3/h） | 节能评价值（%） |
| 7.5≤Q≤15 | ≥51 | 15≤Q≤22 | ≥58 |
| 15＜Q≤30 | ≥59 | 30≤Q≤42 | ≥63 |
| 30＜Q≤60 | ≥66 | 62≤Q≤80 | ≥68 |
| 60＜Q≤120 | ≥75 | 72≤Q≤108 | ≥68 |
| 120＜Q≤240 | ≥79 | 119≤Q≤191 | ≥71 |

- K.0.2  卫生器具、水嘴、淋浴器等产品主要技术性能参数应符合表K.0.2的规定。

表K.0.2  卫生器具、水嘴、淋浴器等产品主要技术性能参数

| 序号 | 产品技术名称 | 主要技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节水型 水嘴 | 在水压0.01MPa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/s。 |
| 2 | 陶瓷片密封式水嘴 | 在水压0.01MPa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/s； 开关使用寿命大于20万次。 |
| 3 | 节水型便器系统 | 宜采用大、小便分档冲洗的结构； 每次冲洗周期大便冲洗水量不大于6L； 如采用大、小便分档冲洗的配件，小便冲洗水量不大于4.5L。 ④ 水箱配件使用寿命大于5万次。 |
| 4 | 节水型淋浴器 | 在水压0.01MPa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/s； 开关使用寿命大于5万次。 |
| 5 | IC卡冷水表 | 以带有发讯装置的冷水水表为流量计量基表，以IC卡为信息载体，加载控制器和调控阀所组成的一种具有结算功能的水量计量仪表； IC卡冷水表应具有显示、提示、控制、保护等基本功能。 |

# 附录L  节能电气产品性能

- L.0.1  油浸式配电变压器能效等级按现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013，见表L.0.1-1；干式配电变压器能效等级按现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013，见表L.0.1-2。

表L.0.1-1油浸式配电变压器能效等级

| 额定 容量/ /kV·A | 1级 |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  | 3级 |  |  | 短路阻抗/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电工钢带 |  |  | 非晶合金 |  |  | 空载损耗/W |  | 负载损耗/W |  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  |  |
|  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  | 空载损耗/W | 负载损耗/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 | 电工钢带 | 非晶合金 | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  | Dyn11/ Yzn11 | Yyn0 |  |
| 30 | 80 | 505 | 480 | 33 | 565 | 540 | 80 | 33 | 630 | 600 | 100 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 100 | 730 | 695 | 43 | 820 | 785 | 100 | 43 | 910 | 870 | 130 | 910 | 870 |  |
| 63 | 110 | 870 | 830 | 50 | 980 | 935 | 110 | 50 | 1090 | 1040 | 150 | 1090 | 1040 |  |
| 80 | 130 | 1050 | 1000 | 60 | 1180 | 1125 | 130 | 60 | 1310 | 1250 | 180 | 1310 | 1250 |  |
| 100 | 150 | 1265 | 1200 | 75 | 1420 | 1350 | 150 | 75 | 1580 | 1500 | 200 | 1580 | 1500 |  |
| 125 | 170 | 1510 | 1440 | 85 | 1700 | 1620 | 170 | 85 | 1890 | 1800 | 240 | 1890 | 1800 |  |
| 160 | 200 | 1850 | 1760 | 100 | 2080 | 1980 | 200 | 100 | 2310 | 2200 | 280 | 2310 | 2200 |  |
| 200 | 240 | 2185 | 2080 | 120 | 2455 | 2340 | 240 | 120 | 2730 | 2600 | 340 | 2730 | 2600 |  |
| 250 | 290 | 2560 | 2440 | 140 | 2880 | 2745 | 290 | 140 | 3200 | 3050 | 400 | 3200 | 3050 |  |
| 315 | 340 | 3065 | 2920 | 170 | 3445 | 3285 | 340 | 170 | 3830 | 3650 | 480 | 3830 | 3650 |  |
| 400 | 410 | 3615 | 3440 | 200 | 4070 | 3870 | 410 | 200 | 4520 | 4300 | 570 | 4520 | 4300 |  |
| 500 | 480 | 4330 | 4120 | 240 | 4870 | 4635 | 480 | 240 | 5410 | 5150 | 680 | 5410 | 5150 |  |
| 630 | 570 | 4960 |  | 320 | 5580 |  | 570 | 320 | 6200 |  | 810 | 6200 |  | 4.5 |
| 800 | 700 | 6000 |  | 380 | 6750 |  | 700 | 380 | 7500 |  | 980 | 7500 |  |  |
| 1000 | 830 | 8240 |  | 450 | 9270 |  | 830 | 450 | 10300 |  | 1150 | 10300 |  |  |
| 1250 | 970 | 9600 |  | 530 | 10800 |  | 970 | 530 | 12000 |  | 1360 | 12000 |  |  |
| 1600 | 1170 | 11600 |  | 630 | 13050 |  | 1170 | 630 | 14500 |  | 1640 | 14500 |  |  |

表L.0.1-2干式配电变压器能效等级

| 额定 容量 /kV ·A | 1级 |  |  |  |  |  |  |  | 2级 |  |  |  |  | 3级 |  |  |  | 短 路 阻 抗 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电工钢带 |  |  |  | 非晶合金 |  |  |  | 空载损耗/W |  | 负载损耗/W |  |  | 空 载 损 耗 /W | 负载损耗/W |  |  |  |
|  | 空 载 损 耗/W | 负载损耗/W |  |  | 空 载 损 耗 /W | 负载损耗/W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) | 电 工 钢 带 | 非 晶 合 金 | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  | B( 100 ℃) | F( 120 ℃) | H( 145 ℃) |  |
| 30 | 135 | 605 | 640 | 685 | 70 | 635 | 675 | 720 | 150 | 70 | 670 | 710 | 760 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 90 | 895 | 950 | 1015 | 215 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 270 | 940 | 1000 | 1070 |  |
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 120 | 1225 | 1310 | 1405 | 295 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 |  |
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | 130 | 1405 | 1490 | 1605 | 320 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 |  |
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | 150 | 1655 | 1760 | 1880 | 375 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 |  |
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | 170 | 1900 | 2025 | 2165 | 430 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 |  |
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | 200 | 2250 | 2405 | 2575 | 495 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 |  |
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | 230 | 2460 | 2620 | 2810 | 575 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 |  |
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | 280 | 3105 | 3295 | 3545 | 705 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 |  |
| 400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | 310 | 3560 | 3790 | 4065 | 785 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 |  |
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | 360 | 4360 | 4635 | 4970 | 930 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 |  |
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 420 | 5255 | 5585 | 5975 | 1070 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 |  |
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | 410 | 5330 | 5660 | 6080 | 1040 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 |  |
| 800 | 1095 | 5895 | 6265 | 6715 | 480 | 6220 | 6610 | 7085 | 1215 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 |  |
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | 550 | 7265 | 7725 | 8320 | 1415 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 |  |
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | 650 | 8645 | 9205 | 9850 | 1670 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 |  |
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | 760 | 10495 | 11145 | 11950 | 1960 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 |  |
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | 1000 | 12920 | 13725 | 14780 | 2440 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 |  |
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | 1200 | 15340 | 16310 | 17525 | 2880 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 |  |

- L.0.2  中小型三相异步电动机能效等级按现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012，见表L.0.2。

表L.0.2  电动机能效等级

| 额定功率/kW | 效率% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 |  |  | 2级 |  |  | 3级 |  |  |
|  | 2极 | 4极 | 6极 | 2极 | 4极 | 6极 | 2极 | 4极 | 6极 |
| 0.75 | 84.9 | 85.6 | 83.1 | 80.7 | 82.5 | 78.9 | 77.4 | 79.6 | 75.9 |
| 1.1 | 86.7 | 87.4 | 84.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 | 79.6 | 81.4 | 78.1 |
| 1.5 | 87.5 | 88.1 | 86.2 | 84.2 | 85.3 | 82.5 | 81.3 | 82.8 | 79.8 |
| 2.2 | 89.1 | 89.7 | 87.1 | 85.9 | 86.7 | 84.3 | 83.2 | 84.3 | 81.8 |
| 3 | 89.7 | 90.3 | 88.7 | 87.1 | 87.7 | 85.6 | 84.6 | 85.5 | 83.3 |
| 4 | 90.3 | 90.9 | 89.7 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 85.8 | 86.6 | 84.6 |
| 5.5 | 91.5 | 92.1 | 89.5 | 89.2 | 89.6 | 88.0 | 87.0 | 87.7 | 86.0 |
| 7.5 | 92.1 | 92.6 | 90.2 | 90.1 | 90.4 | 89.1 | 88.1 | 88.7 | 87.2 |
| 11 | 93.0 | 93.6 | 91.5 | 91.2 | 91.4 | 90.3 | 89.4 | 89.8 | 88.7 |
| 15 | 93.4 | 94.0 | 92.5 | 91.9 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 90.6 | 89.7 |
| 18.5 | 93.8 | 94.3 | 93.1 | 92.4 | 92.6 | 91.7 | 90.9 | 91.2 | 90.4 |
| 22 | 94.4 | 94.7 | 93.9 | 92.7 | 93.0 | 92.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 |
| 30 | 94.5 | 95.0 | 94.3 | 93.3 | 93.6 | 92.9 | 92.0 | 92.3 | 91.7 |
| 37 | 94.8 | 95.3 | 94.6 | 93.7 | 93.9 | 93.3 | 92.5 | 92.7 | 92.2 |
| 45 | 95.1 | 95.6 | 94.9 | 94.0 | 94.2 | 93.7 | 92.9 | 93.1 | 92.7 |
| 55 | 95.4 | 95.8 | 95.2 | 94.3 | 94.6 | 94.1 | 93.2 | 93.5 | 93.1 |
| 75 | 95.6 | 96.0 | 95.4 | 94.7 | 95.0 | 94.6 | 93.8 | 94.0 | 93.7 |
| 90 | 95.8 | 96.2 | 95.6 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 94.1 | 94.2 | 94.0 |
| 110 | 96.0 | 96.4 | 95.6 | 95.2 | 95.4 | 95.1 | 94.3 | 94.5 | 94.3 |
| 132 | 96.0 | 96.5 | 95.8 | 95.4 | 95.6 | 95.4 | 94.6 | 94.7 | 94.6 |
| 160 | 96.2 | 96.5 | 96.0 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 94.8 | 94.9 | 94.8 |
| 200 | 96.3 | 96.6 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 250 | 96.4 | 96.7 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 315 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |
| 355～375 | 96.6 | 96.8 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 95.0 | 95.1 | 95.0 |

- L.0.3  交流接触器的吸持功率按现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008，见表L.0.3。

表L.0.3  接触器能效等级

| 额定工作电流Ie/A | 吸持功率/（V·A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 9≤Ie≤12 | 0.5 | 5.0 | 8.3 |
| 12＜Ie≤22 | 0.5 | 5.1 | 8.5 |
| 22＜Ie≤32 | 0.5 | 8.3 | 13.9 |
| 32＜Ie≤40 | 0.5 | 11.4 | 19.0 |
| 40＜Ie≤63 | 0.5 | 34.2 | 57.0 |
| 63＜Ie≤100 | 1.0 | 36.6 | 61.0 |
| 100＜Ie≤160 | 1.0 | 51.3 | 85.5 |
| 160＜Ie≤250 | 1.0 | 91.2 | 152.0 |
| 250＜Ie≤400 | 1.0 | 150.0 | 250.0 |
| 400＜Ie≤630 | 1.0 | 150.0 | 250.0 |

- L.0.4  直管形荧光灯灯具、紧凑型荧光灯筒灯灯具、小功率金属卤化物灯筒灯灯具、高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表L.0.4-1、表L.0.4-2、表L.0.4-3、表L.0.4-4的规定。

表L.0.4-1  直管形荧光灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棱镜 | 透明 |  |
| 灯具效率（%） | 75 | 55 | 70 | 65 |

表L.0.4-2紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率（%） | 55 | 50 | 45 |

表L.0.4-3  小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率（%） | 60 | 55 | 50 |

表L.0.4-4  高强度气体放电灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率（%） | 75 | 60 |

- L.0.5  发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表L.0.5-1的规定；发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表L.0.5-2的规定。

表L.0.5-1 发光二极管筒灯的效能

| 色温 | 2700K |  | 3000K/3500 K |  | 4000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具效能（lm/W） | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 |

表L.0.5-2  发光二极管平面灯灯具的效能

| 色温 | 2700K |  | 3000K/3500 K |  | 4000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯盘出光口形式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 |
| 灯具效能（lm/W） | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 |

- L.0.6  单端荧光灯的能效等级按现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB19415-2013，见表L.0.6

表L.0.6 单端荧光灯能效定值及节能评价值

| 灯的类型 |  | 标称功率（W） | 单端荧光灯初始光效（lm/W） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色调：RR，RZ |  | 色调：RL，RB，RN，RD |  |
|  |  |  | 能效 限定值 | 节能 评价值 | 能效 限定值 | 节能 评价值 |
| 双管类 |  | 5 | 42 | 51 | 44 | 54 |
|  |  | 7 | 46 | 53 | 50 | 57 |
|  |  | 9 | 55 | 62 | 59 | 67 |
|  |  | 11 | 69 | 75 | 74 | 80 |
|  |  | 18 | 57 | 63 | 62 | 67 |
|  |  | 24 | 62 | 70 | 65 | 75 |
|  |  | 27 | 60 | 64 | 63 | 68 |
|  |  | 28 | 63 | 69 | 67 | 73 |
|  |  | 30 | 63 | 69 | 67 | 73 |
|  |  | 36 | 67 | 76 | 70 | 81 |
|  |  | 40 | 67 | 79 | 70 | 83 |
|  |  | 55 | 67 | 77 | 70 | 82 |
|  |  | 80 | 69 | 75 | 72 | 78 |
| 四管类 |  | 10 | 52 | 60 | 55 | 64 |
|  |  | 13 | 60 | 65 | 63 | 69 |
|  |  | 18 | 57 | 63 | 62 | 67 |
|  |  | 26 | 60 | 64 | 63 | 67 |
|  |  | 27 | 52 | 56 | 54 | 59 |
| 多管类 |  | 13 | 60 | 61 | 63 | 65 |
|  |  | 18 | 57 | 63 | 62 | 67 |
|  |  | 26 | 60 | 64 | 63 | 67 |
|  |  | 32 | 55 | 68 | 60 | 75 |
|  |  | 42 | 55 | 67 | 60 | 74 |
|  |  | 57 | 59 | 68 | 62 | 75 |
|  |  | 60 | 59 | 65 | 62 | 69 |
|  |  | 62 | 59 | 65 | 62 | 69 |
|  |  | 70 | 59 | 68 | 62 | 74 |
|  |  | 82 | 59 | 69 | 62 | 75 |
|  |  | 85 | 59 | 66 | 62 | 71 |
|  |  | 120 | 59 | 68 | 62 | 75 |
| 方形 |  | 10 | 54 | 60 | 58 | 65 |
|  |  | 16 | 56 | 63 | 61 | 67 |
|  |  | 21 | 56 | 61 | 61 | 65 |
|  |  | 24 | 57 | 63 | 62 | 67 |
|  |  | 28 | 62 | 69 | 66 | 73 |
|  |  | 36 | 62 | 69 | 66 | 73 |
|  |  | 38 | 63 | 69 | 66 | 73 |
| 环 形 | Φ29(卤粉) | 22 | 44 | - | 51 | - |
|  |  | 32 | 48 | - | 57 | - |
|  |  | 40 | 52 | - | 60 | - |
|  | Φ29 (三基色粉) | 22 | 55 | 62 | 59 | 64 |
|  |  | 32 | 64 | 70 | 68 | 74 |
|  |  | 40 | 64 | 72 | 68 | 76 |
|  | Φ16 | 20 | 72 | 76 | 75 | 81 |
|  |  | 22 | 72 | 74 | 75 | 78 |
|  |  | 27 | 72 | 79 | 75 | 84 |
|  |  | 34 | 72 | 81 | 75 | 87 |
|  |  | 40 | 69 | 75 | 74 | 80 |
|  |  | 41 | 69 | 81 | 74 | 87 |
|  |  | 55 | 63 | 70 | 66 | 75 |
|  |  | 60 | 63 | 75 | 66 | 80 |

- L.0.7  普通照明用双端荧光灯的能效等级按现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013，见表L.0.7。

表L.0.7  双端荧光灯能效等级

| 工作类型 | 标称 管径 /㎜ | 额定 功率 /W | 补充信息 | GB/T10682 参数表号 | 初始光效/（lm/W） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RR、RZ |  |  | RL、RB、 RN、RD |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 工作于交流电 源频率带启动 器的线路的预 阴极灯 | 26 | 18 |  | 2220 | 70 | 64 | 50 | 75 | 69 | 52 |
|  |  | 30 |  | 2320 | 75 | 69 | 53 | 80 | 73 | 57 |
|  |  | 36 |  | 2420 | 87 | 80 | 62 | 93 | 85 | 63 |
|  |  | 58 |  | 2520 | 84 | 77 | 59 | 90 | 82 | 62 |
| 工作于高频线 路预热阴极灯 | 16 | 14 | 高光效系列 | 6520 | 80 | 77 | 69 | 86 | 82 | 75 |
|  |  | 21 | 高光效系列 | 6530 | 84 | 81 | 75 | 90 | 86 | 83 |
|  |  | 24 | 高光通系列 | 6620 | 68 | 66 | 65 | 73 | 70 | 67 |
|  |  | 28 | 高光效系列 | 6640 | 87 | 83 | 77 | 93 | 89 | 82 |
|  |  | 35 | 高光效系列 | 6650 | 88 | 84 | 75 | 94 | 90 | 82 |
|  |  | 39 | 高光通系列 | 6730 | 74 | 71 | 67 | 79 | 75 | 71 |
|  |  | 49 | 高光通系列 | 6750 | 82 | 79 | 75 | 88 | 84 | 79 |
|  |  | 54 | 高光通系列 | 6840 | 77 | 73 | 67 | 82 | 78 | 72 |
|  |  | 80 | 高光通系列 | 6850 | 72 | 69 | 63 | 77 | 73 | 67 |
|  | 26 | 16 |  | 7220 | 81 | 75 | 66 | 87 | 80 | 75 |
|  |  | 23 |  | 7222 | 84 | 77 | 76 | 89 | 86 | 85 |
|  |  | 32 |  | 7420 | 97 | 89 | 78 | 104 | 95 | 84 |
|  |  | 45 |  | 7422 | 101 | 93 | 85 | 108 | 99 | 90 |

- L.0.8  普通照明用自镇流荧光灯的能效等级按现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044-2013，见表L.0.8。

表L.0.8  自镇流荧光灯能效等级

| 额定功率/W | 能效等级（RR、RZ） |  |  | 能效等级（RL、RB、RN、RD） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 3 | 54 | 46 | 33 | 57 | 48 | 34 |
| 4 | 57 | 49 | 37 | 60 | 51 | 39 |
| 5 | 58 | 51 | 40 | 61 | 54 | 42 |
| 6 | 60 | 53 | 43 | 63 | 56 | 45 |
| 7 | 61 | 55 | 45 | 64 | 57 | 47 |
| 8 | 62 | 56 | 47 | 65 | 59 | 49 |
| 9 | 63 | 57 | 48 | 66 | 60 | 51 |
| 10 | 63 | 58 | 50 | 66 | 61 | 52 |
| 11 | 64 | 59 | 51 | 67 | 62 | 53 |
| 12 | 64 | 59 | 52 | 67 | 62 | 54 |
| 13 | 65 | 60 | 53 | 68 | 63 | 55 |
| 14 | 65 | 61 | 53 | 68 | 64 | 56 |
| 15 | 65 | 61 | 54 | 69 | 64 | 57 |
| 16 | 66 | 61 | 55 | 69 | 64 | 58 |
| 17 | 66 | 62 | 55 | 69 | 65 | 58 |
| 18 | 66 | 62 | 56 | 70 | 65 | 59 |
| 19 | 67 | 62 | 56 | 70 | 66 | 59 |
| 20 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 21 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 22 | 67 | 63 | 57 | 70 | 66 | 60 |
| 23 | 67 | 63 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 24 | 67 | 64 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 25 | 68 | 64 | 58 | 71 | 67 | 61 |
| 26 | 68 | 64 | 59 | 71 | 67 | 62 |
| 27 | 68 | 64 | 59 | 71 | 67 | 62 |
| 28 | 68 | 64 | 59 | 71 | 68 | 62 |
| 29 | 68 | 64 | 59 | 71 | 68 | 62 |

续表L.0.8

| 额定功率/W | 能效等级（RR、RZ） |  |  | 能效等级（RL、RB、RN、RD） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 30 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 31 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 32 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 33 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 34 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 35 | 68 | 65 | 60 | 72 | 68 | 63 |
| 36 | 69 | 65 | 60 | 72 | 68 | 64 |
| 37 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 38 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 39 | 69 | 65 | 61 | 72 | 68 | 64 |
| 40 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 41 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 42 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 43 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 44 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 45 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 46 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 64 |
| 47 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 65 |
| 48 | 69 | 65 | 61 | 72 | 69 | 65 |
| 49 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 50 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 51 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 52 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 53 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 54 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 55 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 56 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 57 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 58 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 59 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |
| 60 | 69 | 65 | 62 | 72 | 69 | 65 |

- L.0.9  管形荧光灯非调光电子镇流器的能效等级按照现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896-2012，见表L.0.9。

表L.0.9  非调光电子镇流器能效等级

| 与镇流器配套灯的类型、规格等信息 |  |  |  |  | 镇流器效率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别和示意图 |  | 标称功率/W | 国际代码 | 额定功率/W | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| T8 |  | 15 | FD-15-E-G13-26/450 | 13.5 | 87.8 | 84.4 | 75.0 |
| T8 |  | 18 | FD-18-E-G13-26/600 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| T8 |  | 30 | FD-30-E-G13-26/900 | 24 | 82.1 | 77.4 | 72.7 |
| T8 |  | 36 | FD-36-E-G13-26/1200 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| T8 |  | 38 | FD-38-E-G13-26/1050 | 32 | 87.7 | 84.2 | 80.0 |
| T8 |  | 58 | FD-58-E-G13-26/1500 | 50 | 93.0 | 90.9 | 84.7 |
| T8 |  | 70 | FD-70-E-G13-26/1800 | 60 | 90.9 | 88.2 | 83.3 |
| TC-L |  | 18 | FSD-18-E-2G11 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| TC-L |  | 24 | FSD-24-E-2G11 | 22 | 90.7 | 88.0 | 81.5 |
| TC-L |  | 36 | FSD-36-E-2G11 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| TCF |  | 18 | FSS-18-E-2G10 | 16 | 87.7 | 84.2 | 76.2 |
| TCF |  | 24 | FSS-24-E-2G10 | 22 | 90.7 | 88.0 | 81.5 |
| TCF |  | 36 | FSS-36-E-2G10 | 32 | 91.4 | 88.9 | 84.2 |
| TC-D/DE |  | 10 | FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24q=1 | 9.5 | 89.4 | 86.4 | 73.1 |
| TC-D/DE |  | 13 | FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24q=1 | 12.5 | 91.7 | 89.3 | 78.1 |
| TC-D/DE |  | 18 | FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24q=2 | 16.5 | 89.8 | 86.8 | 78.6 |

续表L.0.9

| 与镇流器配套灯的类型、规格等信息 |  |  |  |  | 镇流器效率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别和示意图 |  | 标称功率 /W | 国际代码 | 额定功率/W | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| TC-D/DE |  | 26 | FSQ-26-E-G24q=3 FSQ-26-I-G24q=3 | 24 | 91.4 | 88.9 | 82.8 |
| TC-T/TE |  | 18 | FSM-18-E-GX24q=1 FSM-18-I-GX24q=1 | 12.5 | 91.7 | 89.3 | 78.1 |
| TC-T/TE |  | 18 | FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 | 16.5 | 89.8 | 86.8 | 78.6 |
| TC-T/TC-TE |  | 26 | FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 | 24 | 91.4 | 88.9 | 82.8 |
| TC-DD/DDE |  | 10 | FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q | 9.5 | 86.4 | 82.6 | 70.4 |
| TC-DD/DDE |  | 16 | FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q | 15 | 87.0 | 83.3 | 75.0 |
| TC-DD/DDE |  | 21 | FSS-21-E-GR10q FSS-21-I-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q | 19.5 | 89.7 | 86.7 | 78.0 |
| TC-DD/DDE |  | 28 | FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/L-GR10q | 24.5 | 89.1 | 86.0 | 80.3 |
| TC-DD/DDE |  | 38 | FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/L-GR10q | 34.5 | 92.0 | 89.6 | 85.2 |
| TC |  | 5 | FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 | 5 | 72.7 | 66.7 | 58.8 |
| TC |  | 7 | FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 | 6.5 | 77.6 | 72.2 | 65.0 |
| TC |  | 9 | FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 | 8 | 78.0 | 72.7 | 66.7 |
| TC |  | 11 | FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 | 11 | 83.0 | 78.6 | 73.3 |
| T5 |  | 4 | FD-4-E-G5-16/150 | 3.6 | 64.9 | 58.1 | 50.0 |
| T5 |  | 6 | FD-6-E-G5-16/225 | 5.4 | 71.3 | 65.1 | 58.1 |
| T5 |  | 8 | FD-8-E-G5-16/300 | 7.5 | 69.9 | 63.6 | 58.6 |
| T5 |  | 13 | FD-13-E-G5-16/525 | 12.8 | 84.2 | 80.0 | 75.3 |

续表L.0.9

| 与镇流器配套灯的类型、规格等信息 |  |  |  |  | 镇流器效率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别和示意图 |  | 标称功率/W | 国际代码 | 额定功率/W | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| T9-C |  | 22 | FSC-22-E-G10q-29/200 | 19 | 89.4 | 86.4 | 79.2 |
| T9-C |  | 32 | FSC-32-E-G10q-29/300 | 30 | 88.9 | 85.7 | 81.1 |
| T9-C |  | 40 | FSC-40-E-G10q-29/400 | 32 | 89.5 | 86.5 | 82.1 |
| T2 |  | 6 | FDH-6-L/P-W4.3×8.5d-7/220 | 5 | 72.7 | 66.7 | 58.8 |
| T2 |  | 8 | FDH-8-L/P-W4.3×8.5d-7/320 | 7.8 | 76.5 | 70.9 | 65.0 |
| T2 |  | 11 | FDH-11-L/P-W4.3×8.5d-7/420 | 10.8 | 81.8 | 77.1 | 72.0 |
| T2 |  | 13 | FDH-13-L/P-W4.3×8.5d-7/520 | 13.3 | 84.7 | 80.6 | 76.0 |
| T5-E |  | 14 | FDH-14-G5-L/P-16/550 | 13.7 | 84.7 | 80.6 | 72.1 |
| T5-E |  | 21 | FDH-21-G5-L/P-16/850 | 20.7 | 89.3 | 86.3 | 79.6 |
| T5-E |  | 24 | FDH-24-G5-L/P-16/550 | 22.5 | 89.6 | 86.5 | 80.4 |
| T5-E |  | 28 | FDH-28-G5-L/P-16/1150 | 27.8 | 89.8 | 86.9 | 81.8 |
| T5-E |  | 35 | FDH-35-G5-L/P-16/1450 | 34.7 | 91.5 | 89.0 | 82.6 |
| T5-E |  | 39 | FDH-39-G5-L/P-16/850 | 38 | 91.0 | 88.4 | 82.6 |
| T5-E |  | 49 | FDH-49-G5-L/P-16/1450 | 49.3 | 91.6 | 89.2 | 84.6 |
| T5-E |  | 54 | FDH-54-G5-L/P-16/1150 | 53.8 | 92.0 | 89.7 | 85.4 |
| T5-E |  | 80 | FDH-80-G5-L/P-16/1150 | 80 | 93.0 | 90.9 | 87.0 |
| T8 |  | 16 | FDH-16-L/P-G13-26/600 | 16 | 87.4 | 83.2 | 78.3 |
| T8 |  | 23 | FDH-23-L/P-G13-26/600 | 23 | 89.2 | 85.6 | 80.4 |
| T8 |  | 32 | FDH-32-L/P-G13-26/1200 | 32 | 90.5 | 87.3 | 82.0 |
| T8 |  | 45 | FDH-45-L/P-G13-26/1200 | 45 | 91.5 | 88.7 | 83.4 |
| T5-C |  | 22 | FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 | 22.3 | 88.1 | 84.8 | 78.8 |
| T5-C |  | 40 | FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 | 39.9 | 91.4 | 88.9 | 83.3 |
| T5-C |  | 55 | FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 | 55 | 92.4 | 90.2 | 84.6 |
| T5-C |  | 60 | FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 | 60 | 93.0 | 90.9 | 85.7 |

续表L.0.9

| 与镇流器配套灯的类型、规格等信息 |  |  |  |  | 镇流器效率/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别和示意图 |  | 标称功率/W | 国际代码 | 额定功率/W | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| TC-LE |  | 40 | FSDH-40-L/P-2G11 | 40 | 91.4 | 88.9 | 83.3 |
| TC-LE |  | 55 | FSDH-55-L/P-2G11 | 55 | 92.4 | 90.2 | 84.6 |
| TC-LE |  | 80 | FSDH-80-L/P-2G11 | 80 | 93.0 | 90.9 | 87.0 |
| TC-TE |  | 32 | FSMH-32-L/P-GX24q=3 | 32 | 91.4 | 88.9 | 82.1 |
| TC-TE |  | 42 | FSMH-42-L/P-GX24q=4 | 43 | 93.5 | 91.5 | 86.0 |
| TC-TE |  | 57 | FSM6H-57-L/P-GX24q=5 FSM8H-57-L/P-GX24q=5 | 56 | 91.4 | 88.9 | 83.6 |
| TC-TE |  | 70 | FSM6H-70-L/P-GX24q=6 FSM8H-70-L/P-GX24q=6 | 70 | 93.0 | 90.9 | 85.4 |
| TC-TE |  | 60 | FSM6H-60-L/P-2G8=1 | 63 | 92.3 | 90.0 | 84.0 |
| TC-TE |  | 62 | FSM8H-62-L/P-2G8=2 | 62 | 92.2 | 89.9 | 83.8 |
| TC-TE |  | 82 | FSM8H-82-L/P-2G8=2 | 82 | 92.4 | 90.1 | 83.7 |
| TC-TE |  | 85 | FSM6H-85-L/P-2G8=1 | 87 | 92.8 | 90.6 | 84.5 |
| TC-TE |  | 120 | FSM6H-120-L/P-2G8=1 | 122 | 92.6 | 90.4 | 84.7 |

注：在多灯镇流器情况下，镇流器的能效要求等同于单灯镇流器，计算时灯的功率取连接该镇流器上灯的功率之和。

# 附录M  福建省建筑节能设计报审表

表M-1  夏热冬冷地区（宁德市、南平市、三明市）居住建筑节能设计汇总表（建筑专业）

备案编号：

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |  |
| 围护结构节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  |  |  | 考核标准 |  |  | 设计值 |  |  |  | 节能材料类型及热工性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 体形 系数 | ≤3层 |  |  | ≤0.55 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 4～11层 |  |  | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≥12层 |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 | 屋面热工性能 |  |  | K≤0.80，D≥2.5 |  |  |  |  |  |  | 保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S |  |  |  |  |  |  |
| 天窗 | 天窗占屋面面积% |  |  | ≤4% |  |  |  |  |  |  | 外框型材类型、 玻璃类型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗传热系数 |  |  | K≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗遮阳系数 |  |  | SC≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 墙体热工性能 | 体型系数≤0.40 |  | 1.5<K≤2.0，D≥2.8或K≤1.5，D≥2.5 |  |  | 朝向 | K值 | D值 |  | 墙体(含剪力墙)材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；颜色及ρ值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 体型系数>0.40 |  | K≤1.0，D≥2.5； |  |  | 南 |  |  |  | 外(或内)保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；使用部位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗 | 房间立面单元窗墙面积比 |  |  | 朝向 |  | 标准限值 | 最不利房间 窗墙面积比 |  |  |  | 外窗1：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东 |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均窗墙面积比CMW |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  | 外窗2：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均传热系数K值 |  |  | 详见DBJ 13-62表4.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加权平均综合 遮阳系数Sw和平均综合太阳得热系数SHGCw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  |  | 朝向 | SD |  | 单一朝向最不利外窗SD值 |  |  |  | 东向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东 | SD≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | SD≤0.80 |  |  |  |  |  | 西向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | SD≤0.90 |  |  |  |  |  | 南向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | SD≤0.90 |  |  |  |  |  | 北向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗通风开口面积 |  |  | ≥外窗面积45% 或≥房间地面面积的10% |  |  | 按外窗面积 |  |  |  | 通风开口面积最不利房间定位（轴线） |  |  | 按外窗面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 |  |  | ≥1/6 |  |  | 最不利房间窗地比 |  |  |  | 窗地比最不利房间定位（轴线） |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 |  |  | 当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构其他部分 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  | 保温材料类型、厚度、热工性能参数λ、S |  |  |  |  |  |  |
|  | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙中的填充墙部分 |  |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |  | 墙材类型、厚度、热工性能参数λ、S |  |  |  |  |  |  |
| 节能评定 |  |  |  | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |  |  |  |  |  |  |  | 综合评价软件名称 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EC≤EC.ref |  |  | 设计建筑年耗电量 EC（kWh/㎡） |  |  |  |  | 参照建筑年耗电量 EC.ref（kWh/㎡） |  |  |  |  |  |

表M-2  夏热冬暖地区（北区）居住建筑节能设计汇总表（建筑专业）

备案编号：

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |
| 围护结构节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  |  | 考核标准 |  | 设计值 |  |  |  | 节能措施及热工性能参数 |  |  |  |  |  |
| 屋面 | 屋面热工性能 |  | 0.4＜K≤0.80，D≥2.5； K≤0.4，D值无要求 |  |  |  |  |  | 保温材料类型、厚度及 热工性能参数λ、S |  |  |  |  |  |
| 天窗 | 天窗占屋面面积% |  | ≤4% |  |  |  |  |  | 外框型材类型、 玻璃类型 |  |  |  |  |  |
|  | 天窗传热系数 |  | K≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗遮阳系数 |  | SC≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 墙体热工性能 |  | 1.5＜K≤2.0，D≥2.8 或0.7＜K≤1.5，D≥2.5； K≤0.7，D值无要求 |  | 朝向 | K值 | D值 |  | 墙体(含剪力墙)材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；颜色及ρ值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  | 外(或内)保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗 | 窗墙面积比 |  | 东≤0.30 |  |  |  |  |  | 外窗1：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西≤0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均窗墙面积比CMW |  |  |  |  |  | 外窗2：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  | 平均传热系数K值 |  | 详DBJ 13-62表4.3.5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加权平均综合 遮阳系数Sw和平均综合太阳得热系数SHGCw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  | 朝向 | SD | 单一朝向最不利外窗SD值 |  |  |  | 东向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东 | SD≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 | SD≤0.80 |  |  |  |  | 西向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 | SD≤0.90 |  |  |  |  | 南向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 | SD≤0.90 |  |  |  |  | 北向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  | 外窗通风开口面积 |  | ≥外窗面积45%或 ≥房间地面面积的10% |  | 按外窗面积 |  |  |  | 通风开口面积最不利房间定位（轴线） |  | 按外窗面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 |  | ≥1/6 |  | 最不利房间窗地比 |  |  |  | 窗地面积比最不利房间定位（轴线） |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 |  | 当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能评定 |  |  | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |  |  |  |  |  |  | 综合评价软件名称 |  |  |  |  |
|  |  |  | EC≤EC.ref |  | 设计建筑年耗电量 EC（kWh/㎡） |  |  |  |  | 参照建筑年耗电量 EC.ref（kWh/㎡） |  |  |  |  |

表M-3  夏热冬暖地区（南区）居住建筑节能设计汇总表（建筑专业）

备案编号：

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |
| 围护结构节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  |  | 考核标准 |  | 设计值 |  |  |  | 节能措施及热工性能参数 |  |  |  |  |  |
| 屋面 | 屋面热工性能 |  | 0.4＜K≤0.80，D≥2.5； K≤0.4，D值无要求 |  |  |  |  |  | 保温材料类型、厚度及 热工性能参数λ、S |  |  |  |  |  |
| 天窗 | 天窗占屋面面积% |  | ≤4% |  |  |  |  |  | 外框型材类型、 玻璃类型 |  |  |  |  |  |
|  | 天窗传热系数 |  | K≤3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天窗遮阳系数 |  | SC≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 墙体热工性能 |  | 1.5＜K≤2.0，D≥2.8 或0.7＜K≤1.5，D≥2.5； K≤0.7，D值无要求 |  | 朝向 | K值 |  | D值 | 墙体(含剪力墙)材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；颜色及ρ值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 南 |  |  |  | 外(或内)保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗 | 窗墙面积比 |  | 东≤0.3 |  |  |  |  |  | 外窗1：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均窗墙面积比CMW |  |  |  |  |  | 外窗2：外框型材类型 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 |  |  |  |  |  |
|  | 平均传热系数K值 |  | 详DBJ 13-62表4.3.5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加权平均综合 遮阳系数Sw和平均综合太阳得热系数SHGCw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  | 朝向 | SD | 单一朝向最不利外窗SD值 |  |  |  | 东向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东 | SD≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西 | SD≤0.80 |  |  |  |  | 西向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南 | SD≤0.90 |  |  |  |  | 南向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北 | SD≤0.90 |  |  |  |  | 北向外遮阳类型 |  |  |  |  |  |
|  | 外窗通风开口面积 |  | ≥外窗面积45%或 ≥房间地面面积的10% |  | 按外窗面积 |  |  |  | 通风开口面积最不利房间定位（轴线） |  | 按外窗面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 |  | ≥1/6 |  | 最不利房间窗地比 |  |  |  | 窗地面积比最不利房间定位（轴线） |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 |  | 当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能评定 |  |  | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |  |  |  |  |  |  | 综合评价软件名称 |  |  |  |  |
|  |  |  | EC≤EC.ref |  | 设计建筑年耗电量 EC（kWh/㎡） |  |  |  |  | 参照建筑年耗电量 EC.ref（kWh/㎡） |  |  |  |  |

表M-4   居住建筑节能设计汇总表（设备专业）

备案编号：

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 层数 |  |
| 空调、通风节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 考核指标 | 规定值 | 设计值或措施 | 是否符合要求 |  |  |
| 集中式空调（供暖）系统 |  | 进行逐时逐项冷负荷和热负荷计算 | — |  |  |  |  |
|  |  | 设置分室(户)温度控制及分户冷(热)量计量设施 | — |  |  |  |  |
|  |  | 空调（供暖）机组能效比（性能系数）符合相关产品节能标准 |  |  |  |  |  |
| 给水排水节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 考核指标 | 规定值 | 设计值或措施 | 是否符合要求 |  |  |
| 供水方式 |  | 充分利用城镇或小区供水管网的水压直接供水 | — |  |  |  |  |
| 建筑电气节能设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 考核指标 | 规定值 | 设计值或措施 | 是否符合要求 |  |  |
| 公共部位的照明 |  | 公共部位的照明应采用高效光源、灯具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位的照明应采取节能控制措施 | — |  |  |  |  |
| 可再生能源建筑应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 考核指标 | 规定值 | 设计值或措施 | 是否符合要求 |  |  |
| 水源热泵系统 |  | 水源热泵系统应用的水资源必须确保不被破坏、污染 | — |  |  |  |  |

B

# 本规程用词说明

- 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采

用“可”。

- 2  本规程中指明应按其他有关部门标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 1	《民用建筑热工设计规范》GB 50176

- 2	《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 3	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

- 4	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3

- 5	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896

- 6	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613

- 7	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043

- 8	《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044

- 9	《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415

- 10	《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577

- 11	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

- 12	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

- 13	《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518

- 14	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454

- 15	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455

- 16	《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

- 17	《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

- 18	《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

- 19	《节水型生活用水器具》CJ 164

- 20	《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T 13-156