附件

2010年春节前市政公用行业安全检查情况一览表

| 地区 | 企业 | 存在主要问题 | 主要处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 福州川田石化有限公司 | 在建地磅与地面平齐，应减坡，降低周边标高。 |  |
|  | 福州铁路液化气石油气经营部 | 1、充装台不发火花地面磨损较严重；2、充装台有地沟，要用干沙填实；3、储罐区管道穿越墙体处没有填实； |  |
|  | 福州金顺液化气有限公司 | 充装台不发火花地面磨损严重； |  |
|  | 福清市魁星石油气有限公司 | 1、多处通讯管线未加金属套管；2、管道穿越防火墙处有一处孔洞。 | 3个储罐应按新规范设置紧急切断阀 |
|  | 福州市公交公司 | 1、白湖亭枢纽站部分消防箱无水带、水枪；2、加油站消防池有消防沙但无桶；3、车场和检测线出入口无明显限速标志；4、部分车辆无禁止危险品上车标志；5、部分车辆例保不到位，发动机油垢多、电瓶接头未清洗。 |  |
|  | 福清市公交公司 | 1、停车场内无消防设施，未配灭火器；2、车场出入口无限速标志。 |  |
| 厦门市 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 1、办公楼与生产区之间有小门互通；2、充装台1个充装枪胶管龟裂；3、备用发电机无法启动消防水泵。 |  |
|  | 厦门同安液化石油气公司 | 充装台卸车钢板未加垫橡胶垫，易产生火花；安全内业资料不完善。 |  |
|  | 厦门华达石化工程有限公司集美供应站 | 非法倒瓶（50kg倒灌14.5kg钢瓶）。 | 责令厦门市没收非法倒瓶管、暂扣供应许可证，依法处理。 |
|  | 厦门水务集团海沧水厂 | 刚投产，无周界报警系统。 |  |
|  | 厦门白鹤友谊公交公司 | 1、部分车辆转向盘自由间隙大；2、车上电器保险丝使用不规范；3、发动机存在漏油现象、卫生差；4、转向轮胎磨损严重、存在超限使用现象、后轮出现龟裂；5、减震器漏油失效；6、灯光不齐全；7、维修技术资料与实际情况有出入。 |  |
| 泉州市 | 南安市新鸿都液化石油气有限公司 | 1、门卫管理不到位；2、生产区、生活区之间无实体围墙分隔；3、水封井失效；4、应急演练不到位；5、部分钢瓶无本企业标识标志；6、对下属供应站点无管理记录，管理不到位。 |  |
|  | 南安市东方液化石油气有限公司 | 1、门卫管理不到位；2、充装台卸车钢板未加垫橡胶垫，易产生火花；3、水封井设置错误，水封失效；4、罐区防火堤高度不足，套管孔未填实；5、应急演练操作错误；6、部分钢瓶无本企业标识标志；7、对下属供应站点无管理记录，管理不到位。 |  |
|  | 南安市东区液化石油气有限公司 | 1、生活区与生产区之间擅自开门和设置开单室；2、应急演练反应不够迅速，并存在误操作；3、抢险器具配备不足；4、部分钢瓶无标识标志。 |  |
|  | 永春县桃城液化气公司 | 1、门卫制度不落实；2、生产区围墙高度不足；3、生产区擅自开两个门，紧靠围墙搭盖厨房；4、卸车胶管漏气；5、部分钢瓶无本企业标识标志；6、对下属供应站点无管理记录，管理不到位。 |  |
|  | 永春县招商石化有限公司 | 1、门卫不到位；2、充装枪胶管老化；3、一个浓度报警器探头损坏；4、部分钢瓶无标识标志；5、对下属供应站点无管理检查记录。 |  |
|  | 泉州鲤城金源液化气有限公司 | 1、门卫培训不到位，形同虚设；2、生产区设卫生间，并安装燃气热水器；3、消防水池内有污物和漂浮物；4、部分钢瓶无本企业标识标志；5、对下属供应站点无相关安全管理记录，管理不到位。 |  |
|  | 泉州招商石化有限公司 | 1、部分钢瓶无本企业标识标志；2、槽车卸车时作业人员擅离职守。 |  |
|  | 晋江市福埔液化气有限公司 | 1、门卫意识不强，培训不到位；2、生产区擅自开小门；3、应急演练分工不明确；4、部分钢瓶无本企业标识标志；5、对下属供应站点无管理检查记录，管理不到位。 |  |
|  | 晋江市安海辉耀液化气有限公司 | 1、岗位职责分工不明确；2、充装枪胶管老化；3、罐区防火堤开孔；4、水封井失效；5、生产区部分地方没有采用实体围墙；6、部分钢瓶无本企业标识标志；7、对下属供应站点无管理检查记录，管理不到位。 |  |
|  | 晋江市深沪液化气有限公司 | 1、生产区围墙擅自开门开孔；2、罐区防火堤有裂缝；3、烃泵、压缩机等保养不到位；4、部分钢瓶无本企业标识标志；5、对下属供应站点无管理检查记录，管理不到位。 |  |
|  | 南安市自来水厂 | 1、厂区施工，环境卫生较差；2、两个监控探头损坏。 |  |

| 泉州市 | 永春县自来水厂 | 视频监控探头仅氯库车间1个。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 晋江市自来水股份有限公司 | 氯库车间单人单锁。 |  |
|  | 泉州市泉南水厂 | 氯库车间单人单锁。 |  |
|  | 南安市公共交通有限公司 | 1、厂区用电不规范；2、维修车间堆放杂物、废油；3、车上电路老化、保险丝不规范；4、修理工操作不规范；5、维修检验记录缺；6、发电机卫生差。 |  |
|  | 泉州公交有限公司 | 1、维修内业资料与实际有误；2、发动机存在漏油现象、卫生差；3、车间管理未按墙上规章执行；4、维修未完全按规范进行。 |  |
|  | 晋江市公共交通有限公司 | 1、车间卫生差，废油管理不规范；2、线路出现老化；3、发动机漏油。 |  |
|  | 晋江公共巴士公司 | 1、转向轮胎存在超限使用；2、禁易燃易爆的宣传标识不到位。 |  |
| 漳州市 | 漳州市金泰燃气有限公司 | 1、卸车台高压胶管的防静电跨接线断裂；2、储罐区的管道安全阀螺纹联接处微量漏气；3、生产区排水采用明沟，形成低洼。 |  |
|  | 漳州华星燃气有限公司 | 1、压缩机存在漏气现象；2、卸车台管道上阀门-法兰联接处有漏气现象；3、设备维护保养不到位，螺栓锈蚀严重；4、消防器材配置不足，灭火器胶管老化、龟裂；5、水封井水位不足；6、生产区杂草丛生；7、生产区排水采用明沟，形成低洼处；8、生产区围墙高度不足2米；9、人工灌装，未安装超装自动切断装置。 | 责令停产整改，暂扣燃气经营许可证 |
|  | 漳州市公交公司 | 1、氧气、乙炔未分开作业、存放；2、消防栓没有配备消防水带、水枪；3、废油收集点堆放可燃物。 |  |
|  | 福建大东石油化工有限公司 | 1、液化气槽车有超装现象；2、储罐储量超上限；3、消防水栓未配备消防水带、水枪。 |  |
|  | 东山县福祥液化气公司 | 1、设备维护保养不到位，螺栓、阀门锈蚀严重；2、消防栓未配备消防水带，灭火器胶管老化、龟裂；3、气瓶灌装部分使用手工灌装，未设置超装报警或自动切断装置；4、储罐压力表未设置允许工作压力标识。 |  |
|  | 东山县家家乐液化气有限公司 | 1、水封井失效；2、大量报废钢瓶存放在生产区；3、消防栓未配备消防水带；4、员工应急演练动作不熟练，一线操作工没有穿防静电工作服。 |  |
|  | 东山公交公司 | 1、电焊和喷漆混合作业；2、部分车载灭火器失效；3、安全检查没有记录检查内容。 |  |

| 漳州市 | 浦燃燃气有限公司 | 1、2台贮罐开罐检修，贮罐车管道系统没有做隔离处理，罐顶人孔没有全面打开通风，检修安全防范措施严重不到位；2、水封井没有定期检查水位高度；3、灭火器胶管老化、龟裂严重；4、消防栓没有配置消防水带、水枪等；5、可燃气体报警系统失效；6、50Kg钢瓶使用人工灌装，未设置超装报警或自动切断装置。 | 责令停产整改，暂扣燃气经营许可证 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绥安液化气有限公司 | 1、储罐罐顶平台安全阀螺栓锈蚀严重；2、消防栓旁没有配置水带、水枪等消防器材；3、水封井不符合要求，水封失效；4、储罐压力表没有最高工作压力标识。 |  |
|  | 沃尔燃气有限公司 | 1、压缩机房未按规范安装防爆风机；2、消防栓旁未配备水带、水枪等器材；3、储罐液位计没有最高充装液位标识，压力表没有最高工作压力标识； 4、一线作业人员未穿着防静电工作服；5、生产区进出通道用铁栅门，应改为实体门；6、生产区部分围墙高度不足2米；7、员工日常安全教育培训和消防应急演练不足。 |  |
| 莆田市 | 莆田市恒通液化气有限公司 | 1、生产区排水采用明沟，形成低洼处；2、两台压缩机电机外壳没有接地，压力管道一处防静电没有与接地网联接；3、堵漏器材、空气呼吸器等抢险器材配备不足；4、贮罐压力表没有允许使用压力限定标志；5、事故应急预案过于简单，针对性不强。 |  |
|  | 莆田市公交公司 | 1、莆田二中首末站采用油罐车直接加油，未采取安全隔离措施，未设置警示标志； 2、修理厂个别消防器材失效。 |  |
|  | 莆田市自来水公司 | 1、氯气泄露装置的吸附铁丝网破裂；2、氯库有玻璃窗同外房相连，而该房的外窗户未设置防盗网等保护设施；3、周边高层建筑间距不够，未采取水池加盖措施。 |  |
|  | 仙游县液化石油气有限公司 | 1、压缩机房外电气线路个别接头没有防爆，夜间照明灯没有防爆；2、贮罐安全阀下控制阀未铅封，检验铭牌丢失，无法辨识检验日期，贮罐压力表没有允许工作压力标识；3、充装台上空瓶、重瓶没有分开存放；4、抢险器材配备不足。 |  |
|  | 仙游县公交公司 | 1、部分车载灭火器压力不足；2、维修车间停放摩托车、自行车等；3、定期安全检查没有记录检查内容。 |  |
|  | 仙游县自来水公司 | 应急预案针对性不强，应急物资储备不足。 |  |
| 龙岩市 | 龙岩市嘉洁燃气有限公司 | 1、没有按规范要求进行气瓶充装前的预检及充装后的复检；2、1根灌装胶管微漏；3、个别灭火器压力不足；4、操作人员对安全操作规程及应急处置方法不熟悉。 |  |
|  | 龙岩中安液化石油气有限公司 | 1、安全管理混乱，人员流动性大、素质低，技术负责人不在岗；2、压力容器、压力管道、阀门等锈蚀严重；3、生产区液化气气味重，卸车台上阀门有漏气；4、安全附件长期超期未检；5、车辆没带防火罩直接进入生产区，生产区内停放多辆摩托车，生产区未设置禁火安全标识；6、大部分采用人工灌装气瓶，没有设置超装警报或自动切断气源装置；7、消防器材配置不足，储罐区没有配置灭火器，消防栓未设置消防箱、消防水带；8、储罐没有最高充装液位及最高工作压力标识；9、操作人员应急处置反应慢，动作不熟练；10、灌装气瓶没有按规范进行充装前预检、充装后复检。 | 责令停产整改，暂扣燃气经营许可证 |
|  | 龙岩市公交公司 | 1、个别车载灭火器压力表损坏；2、部分车辆车门紧急开关没有警示标志。 |  |
|  | 龙岩市自来水公司 | 1、安全保卫力量较薄弱；2、内业资料不齐全。 |  |
|  | 顺发液化气有限公司 | 1、生产区内电源开关未选用防爆型；2、生产区排水采用明沟，形成低洼处；3、消防水带配置不够；4、抢险器材配置不足。 |  |
|  | 永定县公交公司 | 部分公交车发动机油污多，线路凌乱。 |  |
|  | 永定县城区南门大桥 | 1、桥梁档案资料不齐全；2、未按规范要求定期进行检测评估；3、未按规范要求更换吊杆螺栓等相关部件。 |  |
| 三明市 | 三宏液化气有限公司 | 1、门卫人员不到位、形同虚设；2、生产区围墙擅自开门、部分为非实体围墙；3、充装非本企业钢瓶；4、钢瓶无本企业标识标志；5、罐区阀门擅自加锁；6、无法启动应急演练。 | 责令停产整改，暂扣经营许可证 |
|  | 沙县安然燃气有限公司 | 1、生产区内有用电机械加工设备；2、瓶组间电线套管达不到防爆要求。 |  |
|  | 沙县三融燃气投资有限公司 | 1、充装台有滚码机等电气设备；2、二道门值班室电器达不到防爆要求；3、应急演练不到位，分工不明确。 |  |

| 三明市 | 沙县东旭燃料有限公司 | 1、生产区、生活区无实体围墙分隔；2、充装台不发火花地面破损，墙体开裂；3、罐区防火堤多处开裂；4、生产区树木太茂密；5、应急演练不到位，操作错误；6、充装作业不规范，充装后无检漏；7、电源只有单回路；8、安全培训教育不到位。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三明市煤气公司 | 管道被占压未整改到位。 |  |
|  | 三明市自来水公司 | 1、门卫不到位，外来车辆进出无登记；2、监控系统有故障。 |  |
|  | 三明市公交公司 | 1、维修内业资料与实际存在差距；2、车辆上存在乱拉电线现象、灯光不齐全；3、禁易燃、逃生开关提示标志不明显；4、个别营运车辆存在刹车异响，维护不到位（20路、2路、18路）；5、车辆停放路边存在无人看管现象，且电门未关闭；6、车辆停放时电源总开关为切断；7、油箱未加锁；8、轮胎存在超限使用。 |  |
| 南平市 | 南平市闽北液化气有限公司 | 1、站区内3台钢瓶运输车都未装阻火器、没有危化品运输车辆标识，其中两台未配置随车灭火器；2、卸车台上一具灭火器失效；3、充装后未检漏、复秤；4、储罐区外草木茂密，距围墙仅3-5米，无防火通道；5、喷淋压力低，未能形成水幕；6、不燃烧体防火墙多处裂缝，管道穿墙处不密封，水封井不明晰；7、西侧储罐区不燃烧体防火墙高度仅70mm，不符合规范要求；站区内安全生产标识不明；8、A、B、C三个储罐安全阀仅一个有效，另一个都封闭；9、罐脚残液管保养不到位，多处锈蚀；10、3具烃泵安全阀超有效期较久；11、发电机长期未试车，无法及时启动。 |  |
|  | 南平佳福贸易有限公司 | 1、站内杂草多，树木种植过密；2、残液罐罐体喷淋不到位；3、所有管道安全阀都超过有效期；4、3个储罐上的安全阀都有一个超期未检；5、安全预案未整合统一装订； |  |
|  | 南平市公交公司 | 1、加油站工作人员未着劳保服装，灭火器操作不熟练；2、检测线停车场仅3具灭火器，与停车量严重不匹配；3、维修车间上方搭盖简易住宅，现场脏乱，消防砂未入消防池，部分地沟油垢多。 |  |
|  | 建瓯市安顺公交公司 | 1、维修车间两个配电箱都为简易木板搭设，电线较杂乱；2、地沟中放置潜水泵，电源线皆为普通电线；3、乙炔、氧气采用三通接气；4、停车场安全标识、标线少，灭火器材不足；5、现场检查两台在用车辆，车容较差，其中一部灭火器放置不明显，一部发动机仓有废纸，驾驶室内杂物多，刹车下有油瓶、钢管等，两车都未配救生锤； |  |
| 宁德市 | 宁德市弘生燃气有限公司 | 1、所有压力表（卸车、充装、管道）都缺失；2、充装区一个推车式灭火器失压；3、充装台台阶下有空隙，路面破损； | 责令停产整改 |
|  | 宁德市万方燃气有限公司 | 1、多个防爆灯不亮；2、钢瓶运送车辆进入生产区未加装防火罩； |  |
|  | 宁德安然燃气公司瓶组气化站 | 1、报警器声音开关未打开；2、站外消防标识不明显；3、瓶组间操作空间狭窄；4、瓶组间灭火器超期未检；5、气化器安全阀超期未检；6、瓶组间垫木板；7、值守制度不到位，内部施工，站长、安全人员不在岗； |  |
|  | 宁德市公交公司 | 1、停车场灭火器配置不到位；2、现场一台车辆灭火器失效；3、二保沟吸油木屑未及时清理；4、维护不到位，发动机积油、灰较多；5、现场安全措施不足（如三角木垫）；6、隐患排查记录不全 |  |
|  | 福鼎自来水公司第二水厂 | 生产区扩建，氯库未加强技防及人防。 |  |
|  | 福鼎安然燃气公司温州商城瓶组气化站 | 1、1具安全阀超期未检；2、灭火器箱上锁；3、瓶组间（自然气化）为住宅毗连车库改造。 | 责令停产整改 |
|  | 福鼎市温福燃气有限公司 | 1、生产区与辅助区围墙高度仅1米，低于规范要求，且另有开口要封闭；2、两部车辆进入生产区未加防火罩；3、应急预案编制较早（2005年），没有及时更新；4、充装台上有一具灭火器失效；5、四个储罐液位器喷淋不到。 |  |
|  | 福鼎市荣昌液化气公司 | 1、卸车时卸车工不在岗；2、生产区围墙不足2米；3、生产区有杂物；4、安全生产会议记录没有参会人员签到；5、1#罐下有片状锈蚀；6、应急预案制定时间不明； |  |