福建省工程建设地方标准 DBJ 13—XX—2013 住房和城乡建设部备案号：J XXXXX—2013

建筑排水聚丙烯静音管道工程技术规程

Engineering technical specification of polypropylene sound insulating pipeline for building drainage

（征求意见稿）

2013—××—××发布 2013—××—××实施

福建省住房和城乡建设厅

福建省工程建设地方标准

建筑排水聚丙烯静音管道工程技术规程

Engineering technical specification of polypropylene sound insulating pipeline for building drainage

DBJ 13—XX—2013

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX—2013

主编单位：

批准单位：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2013年XX月XX日

2013年 福州

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅（关于下达省工程建设地方标准《建筑排水聚丙烯静音管道工程技术规程》制订计划的通知）（闽建科函［2012］×号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语与符号、材料、设计、施工安装、工程验收。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理。由福建省建筑设计研究院和福州大学土木工程学院负责具体技术内容的解释。在执行本规程中如有意见和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福建省福州市北大路242号，邮编：350001）。

本规程主编单位：福建省建筑设计研究院

福州大学土木工程学院

本规程参编单位：

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1 总则………………………………………………………………………………

2 术语和符号………………………………………………………………………

2.1  术语…………………………………………………………………………

2.2  符号…………………………………………………………………………

3 材料………………………………………………………………………………

3.1 管材和管件………………………………………………………………

3.2 橡胶密封圈………………………………………………………………

3.3 材料标志、包装、运输和储存…………………………………………………

4 设计………………………………………………………………………………

4.1 一般规定……………………………………………………………………

4.2 管道的布置和敷设…………………………………………………………

4.3 管道的变形计算和补偿措施……………………………………………

4.4 管道水力计算………………………………………………………………

5 施工安装…………………………………………………………………………

5.1 一般规定……………………………………………………………………

5.2 管道连接……………………………………………………………………

5.3楼层和外墙管道安装…………………………………………………

5.4 埋地管道敷设………………………………………………………………

5.5 管道支吊架安装…………………………………………………………

6 工程验收………………………………………………………………………

6.1 一般规定………………………………………………………………………

6.2 验收要求………………………………………………………………………

附录A 管件的基本类型和结构尺寸…………………………………………………

附录B 管道水力计算表………………………………………………………………

本规程用词说明……………………………………………………………………

引用标准名录………………………………………………………………………

条文说明……………………………………………………………………………

Contents

1  General provisions…………………………………………………………………

2  Terms & symbols …………………………………………………………………

2.1 Terms …………………………………………………………………………

2.2 Symbols………………………………………………………………………

3  Material ……………………………………………………………………………

3.1 Pipes and fittings ………………………………………………………………

3.2 Rubbering seal  ……………………………………………………………

3.3 Material mark, packing, transportation and storage of pipes and fittings……

4  Design …………………………………………………………

4.1 General requirements …………………………………………

4.2 Pipe layout and installation……………………………………

4.3 Pipeline deformation calculation and compensation measures……………

4.4 Hydurodynamic calculation ……………………………………

5  Pipeline installation ……………………………………………

5.1 General requirements …………………………………………

5.2 Piping connection ……………………………………………

5.3 Piping installation among floors and outside walls………………

5.4 Buried pipe layout ……………………………………………

5.5 Pipe support and hanger installation……………………………

6  Pipework quality acceptance ………………………………………

6.1 General requirements …………………………………………

6.2 Approval requirements …………………………………………

Appendix A: Basic types of fittings and structure size…………………

Appendix B: Piping hydraulic calculation table…………………

Explanations of Wording in this specification………………………

List of quoted Standard……………………………………………

Addition:Explanations of provisions………………………………

1  总 则

1.0.1为使建筑排水聚丙烯静音管道工程的设计、施工及验收，做到技术先进、安全适用、经济合理、确保工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑高度不大于100m的新建、改建、扩建民用及工业建筑的生活排水、一般屋面雨水重力排水和空调机组外墙敷设的凝结水排水的管道工程设计、施工及验收。

[条文说明]1.0.2本规程适用于建筑高度100m以下建筑，包括高层和多层民用建筑、高层及多层工业厂房等。

本规程管道工程范围：由室外排出管连接的检查井，到伸顶通气管或屋面雨水斗的管道系统。

1.0.3建筑排水聚丙烯静音管道工程的设计、施工及验收除执行本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1 聚丙烯静音管材 sound-insulating polypropylene pipes

内、外层均以耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）树脂为主要原料、中间层为降噪吸声材料，采用三层共挤成型的管材。

2.1.2 聚丙烯静音管件 sound-insulating polypropylene fittings

以降噪吸声材料和耐冲击共聚聚丙烯（PP-B）材料共混料，承口经整体一次注射成型的管件。

2.1.3 公称外径 nominal outside diameter

管材规定的外径。

2.1.4 平均外径 mean outside diameter

管材外圆周的测量值除以3.142（圆周率）所得的值，精确到0.1mm，小数点后第二位数四舍五入。

2.1.5公称壁厚 nominal wall thickness

管材或管件壁厚的规定值。

2.1.6 橡胶密封圈连接 elastomeric sealing ring joint

当管材端部插入管件承口后，利用预先嵌入管件内的橡胶圈弹性变形，所形成密封的连接方式。橡胶密封圈连接包括承压的弹性密封圈连接和不承压橡胶密封圈连接。

2.1.7 管窿 pipe alley

在建筑物内，为了设置排水立管而砌筑的不能进入的竖向狭小空间。

2.1.8 H管（共轭管）件 H pipe fitting

用于连接通气立管与排水立管，形状如H形且上下端口带承插口的管件。

2.1.9 雨水斗 roof outlet

安装在雨落水管顶端，接纳屋面雨水的配件。

2.2   符号

——管材的公称外径；

——水力坡度；

L——管道长度；

——管道纵向伸缩量；

——管道周围环境的最高温度与最低温度之差；

——水力半径；

——管材的粗糙系数；

——流速；

——线膨胀系数；

——导热系数；

——平均密度；

3  材   料

3.1  管材和管件

3.1.1 建筑排水聚丙烯静音管道管材、管件的表面应有符合国家有关产品标准规定的标志。

[条文说明]3.1.1本规程采用的是建筑排水聚丙烯静音管道中的常用管材、管件，相关的国家、行业产品标准有：《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273等。

3.1.2 建筑排水聚丙烯静音管道管材的颜色应均匀一致，与管材配套的管件颜色宜与管材一致，管材、管件宜为黑色或为蓝灰色，也可由供需双方确定。

[条文说明]3.1.3 管材的基本色彩，是按相关的产品标准，且根据耐候性要求及国内外常用色彩提出，产品标准提出，当工程有特殊要求，也可由供需双方商定，采用其他色彩。

管材规定色彩便于工程中对管材品种的识别。

室外敷设的雨落水管，当建筑设计要求管材、管件为其他色彩时，产品标准规定可与生产厂协商确定。

3.1.3管材内外壁应光滑、平整，无凹陷、气泡、明显的划伤和其他影响产品性能的缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

3.1.4 管件应由管材生产单位配套供应。

3.1.5 建筑排水聚丙烯静音管材主要物理力学性能宜符合表3.1.5的规定

表3.1.5 建筑排水聚丙烯静音管材主要物理力学性能

| 性能 管材 |  | 建筑排水聚丙烯静音管 |
| --- | --- | --- |
| 平均密度ρ（kg/m3） |  | ≥1500 |
| 环刚度（kN/m2） | dn≤110 | ≥12 |
|  | dn＞110 | ≥6 |
| 扁平试验 |  | 不破裂、不分脱 |
| 落锤冲击试验TIR（0℃） |  | ≤10% |
| 纵向回缩率（%） |  | ≤3%，且不分裂、不分脱 |
| 熔点（℃） |  | ≥143 |
| 使用长期排水温度（℃） |  | 热水或高温排水温度不高于70℃且短时间温度不高于90℃ |
| 主要连接方式 |  | 橡胶密封圈连接 |

3.1.6 建筑排水聚丙烯静音管道管材的壁厚尺寸宜符合表3.1.6的规定。

表3.1.6  建筑排水聚丙烯静音管道管材的壁厚尺寸     单位为毫米

| 公称外径（dn） | 壁厚 |
| --- | --- |
| 50 | 3.2 |
| 75 | 3.8 |
| 110 | 4.5 |
| 125 | 4.7 |
| 160 | 5.0 |
| 200 | 6.5 |

3.1.7 管材的长度一般为4m或6m，其他长度由供需双方协商确定，管材长度不允许有负偏差。管材长度L见图3.1.7。

(a) 单承口管材

(b）带倒角直管

(c)不带倒角直管

图3.1.7 管材的长度示意图

3.1.8 密封圈连接型管材承口尺寸应符合图3.1.8和表3.1.8的规定。

图3.1.8 密封圈连接型管材承口

表3.1.8 密封圈连接型管材承口尺寸及偏差（mm）

| 公称外径dn | 承口平均内径dsm |  | 承口最小配合深度 Amin | 承口最大外径 Dmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小平均内径 dsm，min | 最大平均内径 dsm，max |  |  |
| 50 | 50.5 | 50.8 | 20 | 64 |
| 75 | 75.5 | 75.8 | 25 | 90 |
| 110 | 110.6 | 111.0 | 32 | 129 |
| 125 | 125.6 | 126.0 | 40 | 145 |
| 160 | 160.6 | 161.0 | 42 | 185 |
| 200 | 200.8 | 201.8 | 94 | 230 |

3.1.9 管端倒角的角度应与管轴线成13°～18°之间，倒角后管端所保留的壁厚不应小于公称壁厚d的三分之一。当管端无倒角时，管端应去毛边。

3.1.10 管件承口和插口尺寸及偏差应符合图3.1.10和表3.1.10的规定。

注：承口壁厚e2、密封圈槽e3、插口壁厚e1不宜小于同规格管材的壁厚。

图3.1.10 密封圈连接型管材承口和插口示意图

表3.1.10  密封圈连接型管材承口尺寸及偏差(mm)

| 公称外径dn | 承口最小配合深度 Amin | 插口最小长度L2，min | 承口平均内径dsm |  | 管径壁厚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小平均内径dsm，min | 最大平均内径dsm，max | 公称壁厚e | 偏差 |
| 50 | 20 | 40 | 50.5 | 50.8 | 3.2 | +0.3 0 |
| 75 | 25 | 45 | 75.5 | 75.8 | 3.8 | +0.4 0 |
| 110 | 30 | 50 | 110.6 | 111.0 | 4.5 | +0.5 0 |
| 125 | 33 | 50 | 125.6 | 126.0 | 4.7 | +0.5 0 |
| 160 | 35 | 55 | 160.6 | 161.0 | 5.0 | +0.6 0 |
| 200 | 44 | 60 | 200.8 | 201.8 | 6.5 | +0.6 0 |
| 注：承插口深度方向允许有1°以下脱模锥度 |  |  |  |  |  |  |

3.1.11 管件的基本类型及结构尺寸见附录A。

3.2  橡胶圈密封

3.2.1橡胶密封圈应由管材生产单位配套供应。橡胶密封圈应由模压成型工艺加工，其材料质量应符合现行国家标准《橡胶密封件 给排水管道及污水管道用密封圈材料规范》GB/T 21873的规定。当用于热水排水管道系统时，宜选用三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）等耐热、耐老化橡胶。

3.2.2 橡胶密封圈橡胶件硬度（IRHD）级别应为50～65，其有关物理力学性能应符合下列规定：

1 拉断伸长率不应小于375%；

2 拉伸强度不应小于9.0MPa；

3 在70℃、7d条件下，老化性能应符合下列规定：

1）硬度变化（IRHD）允许范围应为-5～+8；

2）拉伸强度变化率不应大于20%；

3）拉断伸长率允许变化范围为-30%～+10%。

4 在-25℃、72h条件下，永久变形率不应大于60%。

3.3  材料标志、包装、运输和储存

3.3.1 管材应有永久性标志，每根管材尚应含有至少一处完整标志，标志间距不应大于2m。

1 生产厂名和商标；

2 产品名称；

3 产品规格；

4 本标准号；

5 生产日期。

3.3.2 管件至少应有下列永久性标志：

1 生产厂名和商标；

2 产品名称；

3 产品规格；

4 本标准号（可不含标准年号）。

3.3.3 管件按类型和规格分别包装，包装材料由供需双方商定。一般情况下每个包装质量不应超过25kg。管件包装至少应有下列内容：

1 生产厂名和厂址；

2 产品名称；

3 商标；

4 管件类型和规格；

5 生产日期或生产批号。

3.3.4 管材、管件短途运输应符合下列规定：

1 管材运输时不得无规则堆放；

2 管材、管件装卸和搬运时应轻放，应严防沾染污物、重压、与尖锐物件接触碰撞或划伤表面，装卸时不得抛、摔、滚、拖；

3 不宜在5℃以下的环境中装卸，当在低温条件下运输时应遵守生产单位的有关规定；

4 当成捆搬运管材时，每捆重量不宜超过50kg。

5 产品在装卸和运输时，不应受到撞击、曝晒、抛摔和重压。

[条文说明]3.3.4 管材、管件的安全运输和装卸，防止产生关闭损伤，关闭一旦有凹陷、缺口，管材应力集中，产生缺口效应，强度降低。

建筑排水聚丙烯静音管道管材、管件在无保护措施情况下，不宜在5℃以下环境条件下装卸，这是《建筑内排污、废水系统（高、低温）用管道系统─热塑性塑料——推荐施工安装导则》ISO/T S7024-2005-10-1中规定，本条是引用其相关的条文。

3.3.5 管材、管件的储存应符合下列规定：

1 应存放在温度不大于40℃、通风良好的库房内，不得长期露天堆放；

2 施工现场室外临时堆放时应进行遮盖；

3 管材、管件堆放位置应远离热源，合理堆放；

4 管材应按规格堆放整齐，横向应有支撑件，管端宜进行保护，应防止异物进入管内；

5 管材堆放高度不宜大于1.50m，管件成袋、成箱的堆放高度不宜大于2.00m；

6 管材堆放场地应平整、无尖硬突出物，底部应有横向支垫物，支垫物间距不宜大于1.00m、宽度不宜小于0.15m，管材外悬部分不宜超过0.50m。

[条文说明]3.3.5 管材在良好的环境和条件下储存，可防止管材表面老化、产生长期蠕变和缺口效应。

3.3.6 橡胶密封圈应按规格码放整齐，储存的库房条件应符合本规程第3.3.5条规定。

3.3.7 堆放管材、管件的库房和现场应确保防火安全。

[条文说明]3.3.7 聚丙烯材料（PP）是可燃体，其氧指数一般为16～18，因此必须注意防火安全，其储存场所应备有消防设施。

3.3.8 库房内进货及物品存放的布置应有利于材料先进先出。

4  设   计

4.1  一般规定

4.1.1建筑排水聚丙烯静音管道工程设计除应符合本规程规定外、尚应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

4.1.2 建筑排水聚丙烯静音管道管材与管件之间应采用橡胶密封圈连接。

4.1.3 敷设在高层建筑室内的建筑排水聚丙烯静音管道，当管径大于等于110mm时，应在下列位置设置阻火圈：

1 明敷立管穿越楼层的贯穿部位；

2 横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧；

3 横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。

4.1.4 阻火圈应符合现行行业标准《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA 304的规定。

4.1.5建筑排水聚丙烯静音管道不宜布置在热源附近。排水立管与家用燃气灶具边缘的净距不得小于400mm。当管道表面长期受热，温度超过60℃时，管壁应采取隔热措施。

4.1.6在建筑物内墙体埋设或埋地敷设的建筑排水聚丙烯静音管道的管段，不得采用橡胶密封圈连接。

[条文说明]4.1.6在建筑物内墙体埋设或埋地敷设的建筑排水聚丙烯静音管道的管段，考虑橡胶密封圈材料的特殊性，建筑排水聚丙烯静音管道应采用其他方式连接。

4.1.7建筑排水聚丙烯静音管道的横管埋设在墙体内时，应预留沟槽。未经同意，墙体横向开凿长度不得超过300mm。

[条文说明]4.1.7本规定是根据国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011第3.0.11条规定提出“……沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，施工现场未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。”

4.1.8当建筑排水聚丙烯静音管道穿越一般墙体时，宜预埋硬聚氯乙烯套管，套管长度不宜小于墙体的厚度，套管内径宜大于管道外径40mm；当穿越地下室外墙时，应预埋带止水翼环的防水套管。

4.1.9室内、外埋地敷设以及采用橡胶密封圈连接的建筑排水聚丙烯静音管道，可不设伸缩节。

4.1.10 建筑排水聚丙烯静音管道的立管穿越楼层的部位，除应采取防渗漏水措施外，还应设置固定支承。

4.1.11 在民用建筑中，当建筑排水聚丙烯静音管道水流噪声不符合要求时，应采取隔声措施。

[条文说明]4.1.11 国外对住宅噪声控制在35dB以下。超过时应采用关闭缠绕隔声材料，通常可缠绕厚度为35mm玻璃纤维后再包5mm～8mm的消声卷材，这一措施能有效吸收高频和低频的噪声，是简单易行的方法。

根据我国实际情况考证，立管布置在管窿内，管窿的墙体采用100～200mm砖块砌成时，降噪作用显著，现在城市住宅建筑标准已明确规定，对明露的排水立管要求砌筑管窿暗设。

4.1.12 当建筑排水聚丙烯静音管道有可能受到机械撞击时，应采取保护措施。

4.1.13建筑排水聚丙烯静音管道横干管与立管的连接宜采用45°斜三通。立管与排出管的连接应采用90°大弯管件，当无大弯管件时可用2个45°管件替代。

4.1.14 室内埋地排水管道起始端的管顶覆土深度不宜大于400mm。排出管在室内靠近外墙或基础墙时，应向下折弯后再排出。

4.1.15 当室内排水立管底部为非埋地敷设时，应采用带支座的管件或采取其他固定措施。

4.1.16 对橡胶密封圈连接的排水横管，在直管段连接部位、转弯管段的下游连接部位应设置固定支架。

4.1.17 排水管室外管段的管顶标高，不应高于当地最大冰冻深度以上500mm，且不宜小于300mm。

4.2  管道的布置与敷设

4.2.1 生活排水管道的明敷或暗设应根据建筑设计的要求、建筑物的性质和平面布置确定。排水立管宜设置在管道井、管窿内或采用装饰墙体暗藏。排水横管宜设置在吊顶内。

4.2.2 全年不结冻的地区，生活排水管道可沿建筑物外墙敷设。

4.2.3 生活排水管道系统的布置应符合下列规定：

1 排水立管应靠近排水量最大的排水点设置，且应以最短距离与排水器具连接；

2 排水管道不得穿越卧室、客（餐）厅以及沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道、风道、生活储水设备间、变电室等；当不可避免、一定要穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝时，必须采取相应的技术措施；

3 排水管道不得布置在灶台、饮食业厨房的主副食操作间、烹调间、备餐间的上部；

4 排水管道应避免布置在热源附近；当不能避免，并导致管道表面受热温度大于60℃时，应采取隔热措施；排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m；

5 厨房和卫生间的排水立管应分别设置，不得共用一根排水立管。

4.2.4 生活排水管道系统的通气立管的设计应符合下列规定：

1 通气立管的最小管径应按表4.3.4确定；

2 当通气立管长度大于50m时，其管径应于排水立管的管径相同；

3 自循环通气立管的管径应与排水立管的管径相同。

表4.3.4 通气立管的最小管径(mm)

| 名 称 | 公称外径dn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水立管 | 75 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| 通气立管 | 50 | 75 | 75 | 110 | 110 |

注：表中通气立管指专用通气立管、主通气立管、副通气立管。

4.2.5当采用H管件用于通气立管系统时，其设计应符合下列规定：

1 H管件与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m的位置；

2 当污水立管与废水立管合用一根通气立管时，H管件可隔层分别于污水立管或废水立管相连接，但最低横支管连接点以下应设结合通气管，

3 自循环通气系统的污水立管或废水立管，当采用H管件时，每个楼层应与通气立管相连接，其连接点的位置应符合本条款第1款的规定，管道系统的呼吸气口不得被水所淹没。

4.2.6 通气支管的最小管径不宜小于排水管管径的1/2，并应按表4.2.6确定。

表4.2.6通气支管的最小管径(mm)

| 名 称 | 公称外径dn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水管 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| 器具通气支管 | 32 | — | 50 | — | 50 | 50 |
| 环形通气支管 | 32 | 40 | 50 | 50 | — | — |

4.2.7 生活排水管道系统清扫口或检查口的设置应符合下列规定：

1 在排水立管上，每隔6层应设检查口；但在建筑物的最底层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层，均应设置检查口；

2 当排水立管水平拐弯或装有乙字管件时，在该层排水立管拐弯处或乙字管件的上部均应设检查口；

3 在公共建筑中，当污水横管上连接有4个及以上的大便器时，横管上宜设置清扫口；

4 在水流偏转角大于45°的横管上宜设检查口或清扫口；

5 清扫口或检查口可采用带清扫口的转角管件取代；

6 在排水横管的直线管段上，检查口或清扫口之间的最大间距应符合表4.2.7-1的规定；

表4.2.7-1 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大间距

| 公称外径dn （mm） | 管件种类 | 最大距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活废水 | 生活污水 |
| 50～75 | 检查口 | 15 | 12 |
|  | 清扫口 | 10 | 8 |
| 110～160 | 检查口 | 20 | 15 |
|  | 清扫口 | 15 | 10 |
| 200 | 检查口 | 25 | 20 |

7 排水立管底部或排出管上部的清扫口至室外检查井中心的最大间距应符合表4.2.7-2的规定。

表4.2.7-2 排水立管底部或排出管上部的清扫口至室外检查井中心的最大间距

| 公称外径dn（mm） | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |

4.2.8 当立管接入排水横干管时，宜采用90°弯管，在水平转弯后以45°角与横管相连接，水平管的长度宜大于700mm。

4.3  管道的变形计算和补偿措施

4.3.1受环境或排水温度变化的影响，管道所产生的纵向伸缩量应按下式计算：
                   （4.3.1）

式中：——管道纵向伸缩量（m）；

L——管道长度（m）；

——线膨胀系数（×10-5/℃），取9×10-5/℃；

——排水管道周围环境的最高温度与最低温度之差（℃），热水排水管道 应取管内排放水的最高温度与最低温度之差。

4.3.2下列管道系统可不设伸缩节：

1 橡胶圈密封连接的管道系统；

2 全部为固定支架的管道系统；

3 埋地或墙体直埋管道系统。

4.4  管道水力计算

4.4.1 建筑排水聚丙烯静音管道横管的水力计算，应按下式计算或按附录B确定。

（4.4.1）

式中：v——流速（m/s）；

n——管材的粗糙系数，建筑聚丙烯静音排水管取0.009；

R——水力半径（m）；

I——水力坡度，采用排水管道的坡度。

4.4.2雨、污水量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定计算。

4.4.3建筑排水聚丙烯静音管道横管的最小设计坡度、通用坡度和最大设计充满度应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3  建筑排水聚丙烯静音管道横管的最小设计坡度、通用坡度和最大设计充满度

| 公称外径 dn（mm） | 通用坡度 （‰） | 最小设计坡度 （‰） | 最大设计充满度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 25 | 12 | 0.5 |
| 75 | 15 | 7 |  |
| 110 | 12 | 4 |  |
| 125 | 9 | 3.5 |  |
| 160 | 7 | 3 | 0.6 |
| 200 | 5 | 3 |  |

4.4.4 生活排水立管的最大设计排水能力应按表4.4.4确定，其管径不得小于接入横管的管径。

表4.4.4  建筑排水聚丙烯静音管道立管的最大设计排水能力

| 排水立管系统类型 |  |  | 最大设计排水能力（L/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公称外径dn（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| 伸顶通气管 | 立管与横支管 连接配件 | 90°顺水三通 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 4.0 | 5.7 |
|  |  | 45°斜三通 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 5.2 | 7.4 |
| 专用通气管 | 专用通气管 dn75mm | 结合通气管每层连接 | — | — | 5.5 | — | — |
|  |  | 结合通气管隔层连接 | — | 3.0 | 4.4 | — | — |
|  | 专用通气管 dn110mm | 结合通气管每层连接 | — | — | 8.8 | — | — |
|  |  | 结合通气管隔层连接 | — | — | 4.8 | — | — |
| 主、副通气立管+环形通气管 |  |  | — | — | 11.5 | — | — |
| 自循环通气管 | 专用通气形式 |  | — | — | 4.4 | — | — |
|  | 环形通气形式 |  | — | — | 5.9 | — | — |

注：除排水管道系统设主通气立管加环形通气管外，当排水层数大于15层时最大设计排水能力宜乘以0.9系数。

4.4.5当建筑物底层排水管未设通气管且单独排出时，其横管的最大设计排水能力可按表4.4.6确定。

表4.4.5  底层无通气管且单独排出的横管最大设计排水能力

| 排水横管公称外径dn（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大排水能力（L/s） | 1 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 4.8 |

4.4.6雨水斗的最大泄流量应根据雨水斗的特性并结合屋面排水条件等情况确定，宜按表4.4.6选用

表4.4.6  雨水斗的最大泄流量

| 雨水斗规格（mm） | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力流雨水斗泄流量（L/s） | — | 5.6 | 10 | — | 23 |
| 87型雨水斗泄流量（L/s） | — | 6 | 12 | — | 26 |

4.4.7 雨水建筑排水聚丙烯静音管道的最小管径、横管的最小设计坡度宜按表4.4.7确定。

表4.4.7 雨水建筑排水聚丙烯静音管道的最小管径和横管的最小设计坡度

| 管道类型 | 最小管径dn（mm） | 横管最小设计坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 雨落水管 | 75 | — |
| 屋面雨水排水立管 | 110 | — |
| 重力流悬吊排水管、埋地排水管 | 110 | 10 |
| 建筑物周围雨水接户管 | 200 | 3 |
| 小区道路下干管、支管 | 160 | 1.5 |
| 小区道路13号雨水口的连接管 | 160 | 10 |

4.4.8 屋面雨水重力流悬吊建筑聚丙烯静音排水管应按非满流设计，充满度不宜大于0.8，管内流速不应小于0.75m/s。埋地建筑聚丙烯静音排水管应按满流设计，管内流速不宜小于0.75m/s。

4.4.9 建筑物内建筑排水聚丙烯静音管道的最小管径应符合下列规定：

1 大便器排水管的管径不宜小于110mm；

2 最小排出管的管径不得小于50mm；

3 多层住宅建筑厨房间排水立管的管径不宜小于75mm；

4 公共食堂厨房间排水横管的管径，应比计算管径大一档规格，且最小管径不得小于110mm；

5 医院污物洗涤盆（池）和污水盆（池）排水横管的管径不得小于75mm；

6 小便槽或连接3个及以上小便器的污水支管的管径，不得小于110mm；

7 公共浴池泄水管的管径不宜小于110mm；

8 洗衣房排水管的管径应按设计排水量并根据洗涤剂的用量、性质计算确定，选用时应放大一档或二档规格。

[条文说明]4.5.9 洗衣机房排水量较大，洗涤剂用量也多，特别用高泡洗涤剂，污水中泡沫量大，管道系统特别是通气管、横管通气部分会被泡沫堵塞，影响排水管道畅通，因此规定排水管管径应放大1～2档规格。

5  施   工

5.1  一般规定

5.1.1 建筑排水聚丙烯静音管道施工安装前应具备下列条件：

1 设计及其他技术文件已齐全，并通过会审；

2 设计已经过技术交底，施工组织设计或施工方案已确定；

3 施工需要的各种管材和辅助材料按设计要求已齐备，且通过检查；

4 施工人员和机具已准备就绪，能确保施工进度和公称质量要求。

[条文说明]5.1.1本条强调管道在施工前的准备工作，以避免施工中造成停工、窝工。

5.1.2 施工单位应具有相应的资质，健全的质量管理体系和工程质量检验制度。

5.1.3安装人员应了解管材性能、掌握操作要点和安全生产规定，应经考核、持证上岗。

[条文说明]5.1.2、5.1.3 施工单位应对用户负责，工程队必须树立工程质量第一的观念。在工程中经常发现，一线操作人员不了解各类管道材料的一般性能、操作的要点和安全生产规定，常发生工程质量问题，因此本条强调应进行技术培训，应经考核持证上岗。

5.1.4安装前，应对管材、管件的表面质量做再次检查，当发现管端有裂口，管材有凹陷、裂痕等缺损现象时，不得在工程中使用。

5.1.5当管材、管件堆放或储存场地与安装现场温差较大时，应待管材、管件接近于施工环境温度时方可安装。

5.1.6 立管穿越楼板时应预留孔洞，其尺寸应大于管道外径60mm～100mm，层间预留孔洞应顺通。横管穿越混凝土墙体时应预埋套管，套管内径应大于管道外径30mm～50mm，套管长度应与墙面的厚度相等，套管宜采用硬聚氯乙烯材料制作；当采用金属套管时，套管关口内侧不得有棱角、毛刺。

[条文说明]5.1.6管道穿越楼板、各种墙板，应配合土建预留孔洞，这是文明施工的标志。土建施工误差较大，上下、左右轴向会产生偏差，因此在管道安装前应进行检查，有时还要对洞口进行修正。

发达国家普遍采用硬聚氯乙烯套管，具有节能、方便施工的特点，且在管道穿过时能保证表面不受损伤，现在有些管道生产企业已开发有各种管径成品套管，长度根据墙体的厚度还可进行适当的调节，这类产品应当在工程中得到推广应用。

5.1.7横管坡度应符合设计要求。管道安装时应将管道产品的标记置于外侧醒目位置。

[条文说明]5.1.7管材、管件的产品信息，是生产企业根据产品标准在生产时打印或模具上刻出的标志或标记，如企业商标、产品的材质、规格、产品执行标准等，这些标志是生产厂商对产品的承诺，安装时将这些产品信息至于外侧的醒目位置，便于对产品的监督和质量的跟踪。

5.1.8 建筑排水聚丙烯静音管道系统应按设计规定设置检查口或清扫口，检查口位置和朝向应便于管道检修和维护。立管的检查口中心应离地面1m，设置在管窿内的立管检查口宜设置检修门。

5.1.9 设置于室内的雨、污水立管离墙净距宜为20mm～50mm。室外沿墙敷设的雨、污水管和空调凝结水管道离墙净距不宜大于20mm。

5.1.10 建筑排水聚丙烯静音管道穿越楼板施工时应符合下列规定：

1 在穿越楼板处，应结合楼面防渗漏水施工形成固定支承；

2 填补环形缝隙时，应在底部支模板，模板的表面应紧贴楼板底部；

3 环形缝隙应采用不低于C20的细石混凝土分两次填实，第一次为楼板厚度的2/3，待混凝土强度达到50%后，再填实其余的1/3厚度；

4 地面面层施工时，管道周围宜砌筑厚度为15mm～20mm、宽度为30mm～35mm环形阻水圈。

5.1.11 建筑排水聚丙烯静音管道穿越屋面部位施工时应符合下列规定：

1 穿越位置应预埋硬聚氯乙烯材料套管，套管上口应高出屋面最终完成面200mm～250mm；

2 套管周围在屋面混凝土找平层施工时，用水泥砂浆筑成锥形阻水圈，高度不应小于套管上沿；

3 管道与套管间的环形缝隙应高出锥形阻水圈且应与管材周边相粘贴。

[条文说明]5.1.10、5.1.11管道穿越楼板必须做好防渗漏水措施，这是建筑设计规范规定的强制性条款，工程中必须严格执行，本条规定同时能满足两方面要求，实践证明这样的技术措施是可靠的。

5.1.12当立管转为横管和排出管时，宜安装带底座90°的大弯管件或两个45°弯管；当采用无底座管件时，应设置支墩或支座。

[条文说明]5.1.12  90°大弯管件，是根据《建筑给水排水设计规范》GB50015规定，要求弯曲半径为4倍进口直径。大弯管件宜带底座，可有效防止粘结连接的承口长期受轴向力的作用，产生管件脱落现象。另外，在工程中也经常发生石块、铁件在管内坠落底部弯被砸破、窜通现象，建议研发管件的内底覆耐腐蚀金属材料的增强型大弯管件。

5.1.13 高层建筑中的建筑排水聚丙烯静音管道系统，当管径大于等于110mm时，应根据设计要求在贯穿部位设置阻火圈。阻火圈的安装应符合产品要求，安装时应紧贴楼板底面或墙体，并应采用膨胀螺栓固定。

[条文说明]5.1.13 阻火圈（或缠绕式阻火带）的安装宜参照产品企业的有关说明。

5.1.14 建筑排水聚丙烯静音管道施工还应符合下列规定：

1 施工现场放置建筑排水聚丙烯静音管道管材和管件地方严禁使用明火，施工过程中严禁使用明火煨弯或加工建筑排水聚丙烯静音管道；

2 施工人员不得在管材上行走和进行任何作业，不得将管道作为拉、攀、吊、挂等受力设施使用。

[条文说明]5.1.14 管道系统刚性较差，不能承受拉、攀、吊、挂件。

5.2  管道连接

5.2.1 建筑排水聚丙烯静音管道系统的连接方式应符合设计文件规定。

5.2.2 建筑排水聚丙烯静音管道与钢管、排水栓之间的连接应采用专用配件。

5.2.3安装在管窿和装饰墙内采用橡胶密封圈连接的建筑排水聚丙烯静音管道，应采用抗老化性能良好的橡胶件；对热排水管道应采用三元乙丙（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）橡胶件。

[条文说明]5.2.3热排水管采用三元乙丙（EPDM）或丁腈（NBR）橡胶。这些材料耐热，可在90℃条件下长期工作，且具有耐老化性。

5.2.4 管道系统采用橡胶密封圈连接时，可按下列步骤进行操作：

1 插口应采用专用工具进行坡口，坡口角度宜为15°～30°，且端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2；

2 测量管件承口的有效长度，并应在管材的插口段作出标记；

3 管材插口及管件承口连接面应擦拭干净，然后将胶圈放置到位，并应在橡胶圈内表面涂抹润滑剂；

4 管材应沿轴线方向插入承口内，并采用人工的方法或管道紧伸器插入到位；对弹性密封圈连接的管道，插入的有效长度应预留2～4倍的管道伸缩量，其中夏期施工宜取2倍的管道伸缩量、冬期施工取4倍的管道伸缩量；伸缩量应按本规程4.3.1条的规定进行计算；

5 管材插入管件后，应检查橡胶圈位置是否正确；当发现胶圈偏移时，应拔出重新安装。

5.3  楼层和外墙管道安装

5.3.1 建筑排水聚丙烯静音管道的安装，应符合下列规定：

1 应检查各预留孔洞或预埋套管尺寸、位置是否正确顺通；

2 应待土建墙面粉刷工序结束后，进行管道安装；

3 管道安装工序宜自下而上进行，先安装立管，再安装横管，并应连续施工；

4 应按管道系统的走向或坡度进行测量，并在墙上作出标记；

5 管道直接的设置应符合本规程第5.5节的有关规定；

6 应按设计文件要求安装伸缩节和阻火圈；

7 当管道安装中途暂停时，应及时对关口进行临时封堵；

8 管道系统安装结束，应对管道的外观、支架、安装尺寸及环形空隙的封堵质量等进行检查，合格后方可进行通球、通水或灌水试验。

5.3.2 立管的安装应符合下列规定：

1 立管应按设计文件规定的位置在墙面作出标记，并应设置管道支架；

2 立管安装时，应先将管道扶正并做临时固定；

3 在火势贯穿部位，应按设计文件要求安装阻火圈；

4 立管和伸顶通气管、通气立管安装完毕，管道系统在支架固定后，必须按本规程第5.1.11、5.1.12条的规定，封堵所有穿越楼板或屋面的环形缝隙；

5.3.3 横管的安装应符合下列规定：

1 应将管道或预制管道组合件按设计文件规定的管径、管位就位，并临时吊挂，检查无误后再进行系统连接；

2 应在管道支承件或支架紧固后再拆除临时固定件，并将敞开关口临时封堵；

3 墙洞的环形缝隙应采用M20水泥砂浆封堵。

[条文说明]5.3.1～5.3.3楼层管道安装应做好前期工作，确保管道安装顺利进行。

管道安装宜自上而下分层进行，立管具有上下连贯性，宜先装立管，后装横管，并作临时固定，宜避免管子因自重而产生静荷载积累。管道安装告一段落时，应将敞口及时进行临时封堵，以防建筑垃圾进入管内，堵塞管道或造成排水不畅。

管道安装宜进行画线，保证立管的垂直度、横管的坡度。横管和立管的伸缩节安装应注意橡胶圈位置，严格防止胶圈顶偏、顶歪。伸缩节应注意施工时的季节，按规定预留道纵向膨胀间隙的余量。

5.3.4 雨落水管、空调凝结水管应按下列步骤安装：

1 应按设计文件要求对管道进行定位，并在墙面上作出标记；

2 应根据雨落水管的形状选择管卡，并在墙面标记处埋设管卡；

3 管道系统的安装宜由上而下进行，并按本规程第5.5节的有关规定设置管卡；

4立管的顶部应按设计文件要求配置相应管径的落水斗，落水斗面与天沟底部净距宜为200mm～250mm，天沟的排出管段应插入落水斗内50mm～70mm。

[条文说明]5.3.4室外沿墙敷设的管道自上而下或自下而上的安装程序，与建筑高度、外墙装饰材料及施工方法等因素有关，也可遵照各地的施工习惯。

5.4  埋地管道铺设

5.4.1 室内埋地管道应在土建回填符合要求后铺设，并应按下列步骤进行：

1 应按设计文件要求进行放线定位，经复核无误后，开挖管沟至设计文件要求的深度；

2 应按设计文件要求的坡度检查基础墙的各预留孔、洞是否顺通，尺寸是否符合要求；

3 按各受水口位置及管道走向进行测量，并宜绘制实测小样图、注明详细尺寸及编号；

4 按设计文件要求的管线坡度铺设垫层，然后敷设管道；

5 管道铺设结束后应进行灌水试验，并应在隐蔽工程验收合格后及时回填；

6 管沟回填土应采用细粒黏土或黄砂分层回填，先回填至管顶上方200mm处，经夯实后再回填至设计标高、夯实。

[条文说明]5.4.1埋地管道属于隐蔽工程，在安装前必须做好前期的准备工作。

5.4.2 埋地管道敷设墙应平整沟底。当沟内遇有建筑废弃物、硬石、木头、垃圾等杂物时，必须清除干净，然后铺设一层厚100mm～150mm、宽度为管外径2.5倍的砂垫层，并应整平压实至设计标高。

5.4.3 管道安装完毕后，必须进行灌水试验。灌水试验时，灌水高度不得低于底层室内的地坪高度；灌满水后观察15min，应以液面不下降为合格。试验结束应将管道内的水排尽，并应封堵各受水口。

[条文说明]5.4.3灌水试验应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242进行。隐蔽工程验收合格后排出管内积水，防止系统长期不用滋生蚊蝇、严寒地区管路发生冻结。

5.4.4 埋地管道铺设时，宜先铺设室内管道、再铺设室外管道。室内管道铺设至墙体外250mm～350mm处，并对关口进行封堵，待室外管道施工时再连接到检查井。

[条文说明]5.4.4 通常建筑物沉降在结构封顶时，已达到总沉降量70%～80%，管道分两段施工，是为了土建工程结束时，防止管道因沉降使管道产生倒坡。

5.4.5 当管道穿越建筑物基础时，应配合土建按设计文件要求施工。当设计文件无要求时，管顶上部预留净高不应小于150mm。

5.4.6 当管道穿越地下室外墙时，应采用带止水翼环的套管。管道与套管间隙的中心部位应采用防水胶泥嵌实，宽度不宜小于墙体厚度的1/3且不得小于200mm；墙体两侧及其余部位应采用M20水泥砂浆嵌实填平。

5.4.7 室外埋地管道安装完毕并灌水试验合格后，方可对管沟进行回填。管沟应分层回填夯实，每层厚度宜为150mm，密实度应符合设计文件要求。

5.4.8当排出管与室外砖砌检查井连接时，管道端部应与井内壁相平。安装完毕后，在井外壁的管道周围采用M20水泥砂浆砌筑阻水圈。

5.5  管道支吊架安装

5.5.1 建筑排水聚丙烯静音管道支吊架位置应按设计文件要求设置。立管在穿越楼板处应设固定支承点，并做好防渗漏水技术措施。设置在管道井或管窿内非封堵楼层的立管，应在汇合配件处设固定支承点。

5.5.2 建筑排水聚丙烯静音管道冷水、热水排水管管道支架、吊架的间距应符合表5.5.2的规定。

表5.5.2  冷水、热水建筑排水聚丙烯静音管道支架、吊架的间距

| 公称外径dn（mm） |  |  | 40 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大 间距 （m） | 横管 | 冷水排水管 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
|  |  | 热水排水管 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 |
|  | 立管 |  | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |

[条文说明]5.5.2管卡和支承件是保证系统正常工作的重要一环，必须按规定设置管道支架，本条除规定设固定支架外，还应按规定设置滑动支架。支架距由于我国没有实测资料，表5.5.2是按GB50242规范并参照《建筑内排污、废水系统（高、低温）用管道系统─热塑性材料─推荐施工安装导则》ISO/T S7024-2005-10-1中有关规定列出。

5.5.3当横管采用橡胶密封圈连接时，承插口处必须设置固定支架，并在固定支架之间设置滑动支架且滑动支架间距应符合本规程第5.5.2条的规定。

5.5.4 管道支架的材料应符合下列规定：

1 当管卡采用非耐蚀金属材料时，其表面应经防锈处理；当管卡采用塑料材质时，应采取增强措施；金属管卡与管材或管件的接触部位宜用软垫物进行隔离；

2 沿海地区室外敷设雨污水管道宜选用不锈钢或增强塑料制作的管卡。

6  质量验收

6.1  一般规定

6.1.1 建筑排水聚丙烯静音管道工程应按分项、分部及单项工程进行质量验收。分项、分部工程质量验收由建筑单位组织施工、监理、设计及其他有关单位联合进行。

6.1.2 分项、分部工程质量验收可根据工程的特点分为中间验收和竣工验收。单项工程质量验收应在分项、分部工程验收的基础上进行。

6.1.3 工程质量验收应做好记录。验收合格后，建设单位应将有关文件、质量立卷归档。

6.1.4 工程质量验收时应具备下列文件：

1  施工图、竣工图及变更文件；

2  管材、管件及其他主要材料的出厂合格证；

3  中间试验和隐蔽工程验收记录；

4  工程质量事故处理记录；

5  分项、分部及单项工程质量验收记录；

6  管道系统的灌水和通球试验记录；

7  室内屋面雨水排水管道系统的灌水试验记录。

6.2  验收要求

6.2.1 建筑排水聚丙烯静音管道工程应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定，分主控项目和一般项目进行工程质量验收。

6.2.2 当建筑排水聚丙烯静音管道为生活污水管道系统时，工程质量验收的主控项目应符合下列规定：

1 隐蔽或埋地排水管道在隐蔽前应通过灌水试验；

2 横管坡度应符合设计文件规定；

3 管道伸缩节的设置应符合设计文件规定；

4 高层建筑应在设计文件规定的位置设置阻火圈；

5 主立管及横干管应进行通球试验；通球球径不应小于排水管道通径的2/3，通球率应达到100%。

6.2.3 当建筑排水聚丙烯静音管道为生活污水管道系统时，工程质量验收的一般项目应符合下列规定：

1 管道支吊架间距、清扫口、检查口的设置应符合设计文件规定；

2 立管穿越楼板、屋面处的严密性，管道支架安装的牢固性，横管与立管连接的要求等均应符合设计文件的规定；

3 室内排水管道、雨水管道安装的允许偏差及检验方法应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3 室内排水管道、雨水管安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  | 0～15 | 用水准仪（水平尺）、 直尺、拉线和尺量检查 |
| 标高 |  | ±15 |  |
| 横管纵横方向弯曲 | 每1m | 0～1.5 |  |
|  | 全长（25m以上） | 0～38 |  |
| 立管的垂直度 | 每1m | 0～3 | 吊线和尺量检查 |
|  | 全长（5m以上） | 0～15 |  |

6.2.4 当建筑排水聚丙烯静音管道为雨水管道系统时，工程质量验收的主控项目应符合下列规定：

1 室内的雨水立管应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的规定进行灌水或通水试验；

2 管材的选用、管道连接方式和伸缩补偿措施用符合设计文件要求；

3 埋地和悬吊雨水管道的坡度应符合设计文件要求。

6.2.5 当建筑排水聚丙烯静音管道为雨水管道系统时，工程质量验收的一般项目应符合下列规定：

1 屋面雨水斗应与屋面承重结构相固定，其边缘与屋面相连部位应严密，不渗不漏；

2 雨水管道安装的允许偏差及检验方法应符合本规程表6.2.3的规定。

# 附录A  管件的基本类型和结构尺寸

A.1弯头

A.1.1 45°弯头

45°弯头（图A.1.1）结构尺寸的Z值见表A.1.1

(a)45°弯头                       (b)带插口45°弯头

图A.1.1 45°弯头示意图

表A.1.1 45°弯头(带插口)结构尺寸的Z值（mm）

| 公称外径 dn | 45°弯头(带插口)Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 | 17 |  | 20.5 | 17 |  |
| 75 | 28 |  | 24 | 25 |  |
| 110 | 28 |  | 32.5 | 28 |  |
| 125 | — |  | 35 | — |  |
| 160 | 42 |  | — | 40 |  |
| 200 | — |  | — | — |  |

表A.1.2 45°弯头结构尺寸的Z值（mm）

| 公称外径 dn | 45°弯头Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 | 17 |  | 14 | 12 |  |
| 75 | 25 |  | 20 | 17 |  |
| 110 | 38 |  | 30 | 24 |  |
| 125 | — |  | 30 | — |  |
| 160 | 50 |  | 40 | 38 |  |
| 200 | 74 |  | 55 | 55 |  |

A.1.2 90°弯头

90°弯头（图A.1.2）结构尺寸的Z值见表A.1.2

(a)90°弯头                       (b)带插口90°弯头

图A.1.2 90°弯头示意图

表A.1.3 90°弯头（带插口）结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 dn | 90°弯头(带插口)Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 | 32 |  | 76 |  |  |
| 75 | 43 |  | — |  |  |
| 110 | 58 |  | 131 |  |  |
| 125 | — |  | 145 |  |  |
| 160 | 88 |  | — |  |  |
| 200 | — |  | — |  |  |

表A.1.3 90°弯头结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 dn | 90°弯头Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 | 32 |  | 36 | 30 |  |
| 75 | 42 |  | 42 | 41 |  |
| 110 | 58 |  | 58 | 60 |  |
| 125 | — |  | 72 | — |  |
| 160 | 88 |  | 88 | 86 |  |
| 200 | 132 |  | 118 | 126 |  |

A.2 三通

A.2.1 顺水三通

顺水三通（图A.2.1）结构尺寸的Z值见表A.2.1。

图A.2.1 顺水三通示意图

表A.2.1 顺水三通结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 dn | 系列Ⅰ |  |  |  | 系列Ⅱ |  |  |  | 系列Ⅲ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |
| 50×50 | 33 | 54 | 35 | 15 |  |  |  |  | 38.5 | 75 | 38 | — |
| 75×50 | 34 | 80 | 48 | 20 |  |  |  |  | 38 | 76 | 51.5 | — |
| 75×75 | 45 | 77 | 52 | 20 |  |  |  |  | 50 | 99 | 48 | — |
| 110×50 | 25 | 49 | 62 | 30 |  |  |  |  | 36.5 | 75 | 65.5 | — |
| 110×75 | 43 | 79 | 70 | 30 |  |  |  |  | 53 | 102.5 | 74 | — |
| 110×110 | 63 | 117 | 72 | 30 |  |  |  |  | 71 | 139 | 76 | — |
| 125×50 | — | — | — | — |  |  |  |  | 40 | 78 | 75 | — |
| 125×75 | — | — | — | — |  |  |  |  | 53 | 103 | 78 | — |
| 125×125 | — | — | — | — |  |  |  |  | 80 | 156 | 88 | — |
| 160×110 | 66 | 115 | 93 | 30 |  |  |  |  | 74 | 142 | 98 | — |
| 160×125 | — | — | — | — |  |  |  |  | 82 | 157.5 | 101 | — |
| 160×160 | 89 | 165 | 104 | 35 |  |  |  |  | 99 | 193 | 104 | — |
| 200×110 | — | — | — | — |  |  |  |  | 90 | 170 | 130 | — |
| 200×125 | — | — | — | — |  |  |  |  | 80 | 156 | 88 | — |
| 200×200 | 144 | 291 | 132 | — |  |  |  |  | 133 | 265.5 | 133 | — |
| 公称外径 dn | 系列Ⅳ |  |  |  | 系列Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |  |  |  |  |
| 50×50 | 33 | 55 | 34 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75×50 | 33 | 55 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75×75 | 43 | 78 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×50 | 34 | 56 | 65 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×75 | 44 | 78 | 66 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×110 | 62 | 115 | 72 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×50 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×75 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×125 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×110 | 63 | 117 | 94 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×125 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×160 | 85 | 165 | 98 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200×110 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200×125 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200×200 | 125 | 235 | 148 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.2 45°斜三通

45°斜三通（图A.2.2）结构尺寸的Z值见表A.2.2。

图A.2.2 45°斜三通示意图

表A.2.2 45°斜三通结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  |  | 系列Ⅱ |  |  | 系列Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 |
| 50×50 | 10 | 71 | 64 |  |  |  | 12 | 78 | 66 |
| 75×50 | 11 | 83 | 80 |  |  |  | 11 | 94 | 83 |
| 75×75 | 15 | 119 | 105 |  |  |  | 19 | 127 | 109 |
| 110×50 | -17 | 79 | 109 |  |  |  | -12.5 | 90.5 | 112.5 |
| 110×75 | -2 | 125 | 128 |  |  |  | 2.8 | 138.3 | 132 |
| 110×110 | 23 | 157 | 134 |  |  |  | 27 | 165 | 138 |
| 125×50 | — | — | — |  |  |  | -15 | 95.5 | 126.5 |
| 125×75 | — | — | — |  |  |  | 0 | 130 | 140 |
| 125×125 | — | — | — |  |  |  | 30 | 187 | 160 |
| 160×50 | -46 | 75 | 150 |  |  |  | — | — | — |
| 160×75 | -32 | 102 | 134 |  |  |  | — | — | — |
| 160×110 | 0 | 164 | 174 |  |  |  | 0 | 173.5 | 178 |
| 160×160 | 33 | 226 | 193 |  |  |  | 38 | 236 | 198 |
| 200×110 | — | — | — |  |  |  | 0 | 203 | 223 |
| 200×125 | — | — | — |  |  |  | 0 | 216 | 228 |
| 200×200 | 242 | 69 | 242 |  |  |  | 55 | 313 | 258 |
| 公称外径 | 系列Ⅳ |  |  | 系列Ⅴ |  |  |  |  |  |
| dn | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 |  |  |  |
| 50×50 | 11 | 70 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 75×50 | -2 | 71 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 75×75 | 16 | 110 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 110×50 | -19 | 75 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 110×75 | -1 | 120 | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 110×110 | 23 | 156 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 125×50 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 125×75 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 125×125 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 160×50 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 160×75 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 160×110 | -2 | 156 | 175 |  |  |  |  |  |  |
| 160×160 | 33 | 226 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 200×110 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 200×125 | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 200×200 | 55 | 295 | 246 |  |  |  |  |  |  |

A.2.3 瓶颈顺水三通

瓶颈顺水三通（图A.2.3）结构尺寸的Z值见表A.2.3。

图A.2.3 瓶颈顺水三通示意图

表A.2.3 瓶颈顺水三通结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径dn | 系列Ⅰ |  |  |  | 系列Ⅱ |  |  |  | 系列Ⅲ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |
| 110×50 | 62 | 117 | 71 | 30 |  |  |  |  | 64 | 142.3 | 64 | — |
| 110×75 | 62 | 118 | 63 | 30 |  |  |  |  | 64 | 141.5 | 64 | — |
| 125×50 | — | — | — | — |  |  |  |  | 80 | 172 | 88 | — |
| 125×75 | — | — | — | — |  |  |  |  | 80 | 175 | 88 | — |
| 公称外径dn | 系列Ⅳ |  |  |  | 系列Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |  |  |  |  |
| 110×50 | 60 | 129 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×75 | 59 | 129 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×50 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×75 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.3 四通

四通（图A.3）结构尺寸的Z值见表A.3。

图A.3 顺水平面四通示意图

表A.3 顺水平面四通结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径dn | 系列Ⅰ |  |  |  | 系列Ⅱ |  |  |  | 系列Ⅲ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |
| 50×50 | 21 | 33 | 35 | 15 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 75×50 | 25 | 34 | 48 | 15 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 75×75 | 33 | 45 | 32 | 20 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 110×50 | 24 | 25 | 62 | 28 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 110×75 | 36 | 43 | 70 | 28 |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 110×110 | 54 | 63 | 72 | 30 |  |  |  |  | 63 | 63 | 72 | — |
| 160×110 | 61 | 54 | 93 | 30 |  |  |  |  | 61 | 61 | 93 | — |
| 125×125 | — | — | — | — |  |  |  |  | 80 | 76 | 88 | — |
| 160×125 | — | — | — | — |  |  |  |  | 76 | 76 | 100 | — |
| 160×160 | 76 | 89 | 104 | 35 |  |  |  |  | 89 | 89 | 104 | — |
| 公称外径dn | 系列Ⅳ |  |  |  | 系列Ⅴ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z1 | Z2 | Z3 | R | Z1 | Z2 | Z3 | R |  |  |  |  |
| 50×50 | 29 | 25 | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75×50 | 29 | 27 | 50 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75×75 | 45 | 37 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×50 | 30 | 27 | 65 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×75 | 45 | 37 | 66 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110×110 | 64 | 54 | 68 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×110 | 62 | 56 | 93 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×125 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×125 | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×160 | 88 | 79 | 103 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.4 异径

异径（图A.4）结构尺寸的Z值见表A.4。

图A.4 异径示意图

表A.4 异径结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 异径Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 75×50 | 30 |  | 31 | 28 |  |
| 110×50 | 48 |  | 50 | 40 |  |
| 110×75 | 34 |  | 37 | 36 |  |
| 125×50 | — |  | 50.8 | — |  |
| 125×75 | — |  | 48.5 | — |  |
| 125×110 | — |  | 35.5 | — |  |
| 160×110 | 52 |  | 62.3 | 50 |  |
| 160×125 | — |  | 60 | — |  |
| 200×110 | — |  | 75.5 | — |  |
| 200×160 | 46 |  | 43.5 | 47 |  |

A.5 直通

直通（图A.5）结构尺寸的Z值见表A.5。

图A.5 直通示意图

表A.5 直通结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 异径Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 | 106 |  | 106 |  |  |
| 75 | 109 |  | 109 |  |  |
| 110 | 117 |  | 119 |  |  |
| 125 | — |  | 119 |  |  |
| 160 | 150 |  | 150 |  |  |
| 200 | 150 |  | 175 |  |  |

A.6 H型管件

H型管件（图A.6）结构尺寸的Z值见表A.6。

图A.6 H型管件示意图

表A.6 H型管件结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 75×75 | 180 | 346 |  |  | 180 | 328 | 180 | 290 |  |  |
| 110×75 | 180 | 346 |  |  | 180 | 328 | 180 | 290 |  |  |
| 110×110 | 180 | 346 |  |  | 180 | 328 | 180 | 340 |  |  |
| 125×125 | — | — |  |  | 180 | 328 | — | — |  |  |
| 160×110 | 180 | 460 |  |  | 184 | 460 | 180 | 380 |  |  |

A.7双扩口带口90°弯头

图A.7双扩口带口90°弯头示意图

表A.7 双扩口带口90°弯头结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 50 |  |  |  |  | 36 | 16 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 42 | 21.5 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 58 | 22.5 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 72 | 24 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 88 | 32.5 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 120 | 36 |  |  |  |  |

A.8双扩口带口45°弯头

图A.8双扩口带口45°弯头示意图

表A.8 双扩口带口45°弯头结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 50 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  |

A.9管帽

图A.9管帽示意图

表A.9 管帽结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 管帽Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 |  |  | 52 |  |  |
| 75 |  |  | 59 |  |  |
| 110 |  |  | 65 |  |  |
| 125 |  |  | 70 |  |  |
| 160 |  |  | 72 |  |  |
| 200 |  |  | 90 |  |  |

A.10清扫口

(a)A型清扫口                       (b)B型清扫口

图A.10清扫口示意图

表A.10.1 A型清扫口结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 清扫口Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 |  |  | 44 |  |  |
| 75 |  |  | 50 |  |  |
| 110 |  |  | 55.5 |  |  |
| 125 |  |  | 60 |  |  |
| 160 |  |  | 61.5 |  |  |
| 200 |  |  | — |  |  |

表A.10.2 B型清扫口结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 50 |  |  |  |  | 65 | 25 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 68 | 30 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 90 | 37.6 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 93 | 40 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 95.4 | 42 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |

A.11坐便器连接件

图A.11坐便器连接件示意图

表A.11 坐便器连接件结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 坐便器连接件Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 110 |  |  | 109 |  |  |

A.12透气帽

图A.12透气帽示意图

表A.12透气帽结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 75 |  |  |  |  | 77.5 | 37.8 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 92 | 44.5 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 98.2 | 50 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |

A.13方形雨水斗

图A.13方形雨水斗示意图

表A.13方形雨水斗结构尺寸的Z值(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  |  | 系列Ⅱ |  |  | 系列Ⅲ |  |  | 系列Ⅳ |  |  | 系列Ⅴ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | d | Z1 | Z2 | d | Z1 | Z2 | d | Z1 | Z2 | d | Z1 | Z2 | d |
| 75 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 205 | 234 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |

A.14 立管检查口

立管检查口（图A.7）结构尺寸见表A.7。

图A.14 立管检查口示意图

表A.14 立管检查口结构尺寸(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 75 |  |  |  |  | 95 | 55 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 128 | 83 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 150 | 86 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 122 | 107.5 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 162 | 125 |  |  |  |  |

A.15单扩口存水弯

图A.15 单扩口存水弯示意图

表A.15单扩口存水弯结构尺寸(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  | 系列Ⅱ |  | 系列Ⅲ |  | 系列Ⅳ |  | 系列Ⅴ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | Z2 |
| 75 |  |  |  |  | 63.5 | 105 |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 86.5 | 142 |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | 138 | 211 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  | 144.5 | 207 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | — | — |  |  |  |  |

A.16双扩口存水弯

图A.16 双扩口存水弯示意图

表A.16双扩口存水弯结构尺寸(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  |  | 系列Ⅱ |  |  | 系列Ⅲ |  |  | 系列Ⅳ |  |  | 系列Ⅴ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 73 | 78 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | 98.5 | 136 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 145 | 146 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 157.5 | 214 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |  |

A.17 S型存水弯

图A.17 S型存水弯示意图

表A.17 S型存水弯结构尺寸(mm)

| 公称外径 | S型存水弯Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 |  |  | 155 |  |  |
| 75 |  |  | 192 |  |  |
| 110 |  |  | 290 |  |  |
| 125 |  |  | 289 |  |  |
| 160 |  |  | — |  |  |
| 200 |  |  | — |  |  |

A.18 P型存水弯

图A.18 P型存水弯示意图

表A.18 P型存水弯结构尺寸(mm)

| 公称外径 | P型存水弯Z值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 系列Ⅲ | 系列Ⅳ | 系列Ⅴ |
| 50 |  |  | 130 |  |  |
| 75 |  |  | 193.5 |  |  |
| 110 |  |  | 206 |  |  |
| 125 |  |  | 225 |  |  |
| 160 |  |  | — |  |  |
| 200 |  |  | — |  |  |

A.19  立体四通

图A.19 立体四通示意图

表A.19立体四通结构尺寸(mm)

| 公称外径 | 系列Ⅰ |  |  | 系列Ⅱ |  |  | 系列Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 |
| 110×110 |  |  |  |  |  |  | 135.6 | 247.5 | 72 |
| 160×110 |  |  |  |  |  |  | 133 | 256.8 | 93 |
| 125×125 |  |  |  |  |  |  | 155 | 269.8 | 81.5 |
| 160×125 |  |  |  |  |  |  | 163 | 286.8 | 100 |
| 公称外径 | 系列Ⅲ |  |  | 系列Ⅴ |  |  |  |  |  |
| dn | Z1 | Z2 | Z3 | Z1 | Z2 | Z3 |  |  |  |
| 110×110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125×125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160×125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B  管道水力计算表

表B-1  建筑排水聚丙烯静音横管或出户管（污废水管）的排水能力与流速对应表

| 坡度 | 充满度h/D＝0.5 |  |  |  |  |  | 充满度h/D＝0.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径50mm |  | 外径75mm |  | 外径110mm |  | 外径160mm |  | 外径200mm |  |
|  | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） |
| 0.003 | — | — | — | — | — | — | 0.73 | 8.09 | 0.85 | 14.57 |
| 0.004 | — | — | — | — | 0.60 | 2.42 | 0.84 | 9.35 | 0.98 | 16.82 |
| 0.005 | — | — | — | — | 0.68 | 2.71 | 0.94 | 10.45 | 1.09 | 18.81 |
| 0.006 | — | — | — | — | 0.74 | 2.97 | 1.03 | 11.45 | 1.20 | 20.61 |
| 0.007 | — | — | 0.61 | 1.09 | 0.80 | 3.21 | 1.12 | 12.36 | 1.29 | 22.26 |
| 0.008 | — | — | 0.65 | 1.17 | 0.86 | 3.43 | 1.19 | 13.22 | 1.38 | 23.79 |
| 0.009 | — | — | 0.69 | 1.24 | 0.91 | 3.63 | 1.27 | 14.02 | 1.47 | 25.24 |
| 0.010 | — | — | 0.73 | 1.30 | 0.96 | 3.83 | 1.33 | 14.78 | 1.55 | 26.60 |
| 0.011 | — | — | 0.77 | 1.37 | 1.00 | 4.02 | 1.40 | 15.50 | 1.62 | 27.90 |
| 0.012 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 1.43 | 1.05 | 4.20 | 1.46 | 16.19 | 1.69 | 29.14 |
| 0.013 | 0.62 | 0.46 | 0.83 | 1.49 | 1.09 | 4.37 | 1.52 | 16.85 | 1.76 | 30.33 |
| 0.014 | 0.65 | 0.48 | 0.86 | 1.54 | 1.13 | 4.53 | 1.58 | 17.48 | 1.83 | 31.48 |
| 0.015 | 0.67 | 0.50 | 0.89 | 1.60 | 1.17 | 4.69 | 1.63 | 18.10 | 1.89 | 32.58 |
| 0.016 | 0.69 | 0.52 | 0.92 | 1.65 | 1.21 | 4.85 | 1.69 | 18.69 | 1.96 | 33.65 |
| 0.017 | 0.71 | 0.53 | 0.95 | 1.70 | 1.25 | 4.99 | 1.74 | 19.27 | 2.02 | 34.68 |
| 0.018 | 0.73 | 0.55 | 0.98 | 1.75 | 1.28 | 5.14 | 1.79 | 19.83 | 2.07 | 35.69 |
| 0.019 | 0.75 | 0.56 | 1.01 | 1.80 | 1.32 | 5.28 | 1.84 | 20.37 | 2.13 | 36.67 |
| 0.020 | 0.77 | 0.58 | 1.03 | 1.84 | 1.35 | 5.42 | 1.89 | 20.90 | 2.19 | 37.62 |
| 0.021 | 0.79 | 0.59 | 1.06 | 1.89 | 1.39 | 5.55 | 1.93 | 21.41 | 2.24 | 38.55 |
| 0.022 | 0.81 | 0.60 | 1.08 | 1.93 | 1.42 | 5.68 | 1.98 | 21.92 | 2.29 | 39.46 |
| 0.023 | 0.83 | 0.62 | 1.11 | 1.98 | 1.45 | 5.81 | 2.02 | 22.41 | 2.34 | 40.34 |
| 0.024 | 0.85 | 0.63 | 1.13 | 2.02 | 1.48 | 5.93 | 2.07 | 22.89 | 2.40 | 41.21 |
| 0.025 | 0.86 | 0.64 | 1.15 | 2.06 | 1.51 | 6.06 | 2.11 | 23.36 | 2.44 | 42.06 |
| 0.026 | 0.88 | 0.66 | 1.18 | 2.10 | 1.54 | 6.18 | 2.15 | 23.83 | 2.49 | 42.89 |
| 0.027 | 0.90 | 0.67 | 1.20 | 2.14 | 1.57 | 6.29 | 2.19 | 24.28 | 2.54 | 43.71 |
| 0.028 | 0.91 | 0.68 | 1.22 | 2.18 | 1.60 | 6.41 | 2.23 | 24.73 | 2.59 | 44.51 |
| 0.029 | 0.93 | 0.69 | 1.24 | 2.22 | 1.63 | 6.52 | 2.27 | 25.16 | 2.63 | 45.30 |
| 0.030 | 0.95 | 0.71 | 1.26 | 2.26 | 1.66 | 6.64 | 2.31 | 25.59 | 2.68 | 46.08 |
| 0.035 | 1.02 | 0.76 | 1.37 | 2.44 | 1.79 | 7.17 | 2.50 | 27.64 | 2.89 | 49.77 |
| 0.040 | 1.09 | 0.82 | 1.46 | 2.61 | 1.91 | 7.66 | 2.67 | 29.55 | 3.09 | 53.20 |
| 0.045 | 1.16 | 0.86 | 1.55 | 2.76 | 2.03 | 8.13 | 2.83 | 31.35 | 3.28 | 56.43 |
| 0.050 | 1.22 | 0.91 | 1.63 | 2.91 | 2.14 | 8.57 | 2.98 | 33.04 | 3.46 | 59.48 |
| 0.055 | 1.28 | 0.96 | 1.71 | 3.06 | 2.24 | 8.98 | 3.13 | 34.65 | 3.63 | 62.39 |
| 0.060 | 1.34 | 1.00 | 1.79 | 3.19 | 2.34 | 9.38 | 3.27 | 36.20 | 3.79 | 65.16 |
| 0.065 | 1.39 | 1.04 | 1.86 | 3.32 | 2.44 | 9.77 | 3.40 | 37.67 | 3.94 | 67.82 |
| 0.070 | 1.45 | 1.08 | 1.93 | 3.45 | 2.53 | 10.14 | 3.53 | 39.10 | 4.09 | 70.38 |
| 0.075 | 1.50 | 1.12 | 2.00 | 3.57 | 2.62 | 10.49 | 3.66 | 40.47 | 4.23 | 72.85 |
| 0.080 | 1.54 | 1.15 | 2.07 | 3.68 | 2.70 | 10.84 | 3.78 | 41.79 | 4.37 | 75.24 |
| 0.085 | 1.59 | 1.19 | 2.13 | 3.80 | 2.79 | 11.17 | 3.89 | 43.08 | 4.51 | 77.56 |
| 0.090 | 1.64 | 1.22 | 2.19 | 3.91 | 2.87 | 11.49 | 4.00 | 44.33 | 4.64 | 79.81 |
| 0.095 | 1.68 | 1.26 | 2.25 | 4.02 | 2.95 | 11.81 | 4.11 | 45.55 | 4.77 | 81.99 |
| 0.100 | 1.73 | 1.29 | 2.31 | 4.12 | 3.02 | 12.11 | 4.22 | 46.73 | 4.89 | 84.12 |

注：1、建筑排水聚丙烯静音管粗糙系数为0.009。

2、建筑排水聚丙烯静音管计算内径：

外径50mm取43.6mm，外径75mm取67.4mm，外径110mm取101mm，外径160mm取150mm，

外径200mm取187mm。

3、建筑排水聚丙烯静音管坡度：标准坡度0.026；

外径50mm，最小坡度0.012，通用坡度0.025；外径75mm，最小坡度0.007，通用坡度0.015；

外径110mm，最小坡度0.004，通用坡度0.012；外径160mm，最小坡度0.003，通用坡度0.007；

外径200mm，最小坡度0.003， 通用坡度0.005。

表B-2  建筑排水聚丙烯静音横管（雨水悬吊管）的排水能力与流速对应表

| 坡度 | 充满度h/D＝0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径75mm |  | 外径110mm |  | 外径160mm |  | 外径200mm |  |
|  | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） |
| （0.0021） | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 17.74 |
| （0.0028） | — | — | — | — | 0.75 | 11.38 | 0.87 | 20.48 |
| 0.003 | — | — | — | — | 0.78 | 11.78 | 0.90 | 21.20 |
| 0.004 | — | — | — | — | 0.90 | 13.60 | 1.04 | 24.48 |
| （0.0047） | — | — | 0.75 | 5.13 | 0.97 | 14.74 | 1.13 | 26.54 |
| 0.005 | — | — | 0.77 | 5.30 | 1.00 | 15.21 | 1.16 | 27.37 |
| 0.006 | — | — | 0.84 | 5.80 | 1.10 | 16.66 | 1.27 | 29.99 |
| 0.007 | — | — | 0.91 | 6.27 | 1.19 | 17.99 | 1.38 | 32.39 |
| 0.008 | — | — | 0.97 | 6.70 | 1.27 | 19.23 | 1.47 | 34.62 |
| （0.0081） | 0.75 | 2.29 | 0.98 | 6.74 | 1.28 | 19.35 | 1.48 | 34.84 |
| 0.009 | 0.79 | 2.42 | 1.03 | 7.11 | 1.35 | 20.40 | 1.56 | 36.73 |
| 0.010 | 0.83 | 2.55 | 1.09 | 7.49 | 1.42 | 21.50 | 1.64 | 38.71 |
| 0.011 | 0.87 | 2.67 | 1.14 | 7.86 | 1.49 | 22.55 | 1.72 | 40.60 |
| 0.012 | 0.91 | 2.79 | 1.19 | 8.20 | 1.55 | 23.56 | 1.80 | 42.41 |
| 0.013 | 0.95 | 2.90 | 1.24 | 8.54 | 1.62 | 24.52 | 1.87 | 44.14 |
| 0.014 | 0.98 | 3.01 | 1.29 | 8.86 | 1.68 | 25.44 | 1.94 | 45.80 |
| 0.015 | 1.02 | 3.12 | 1.33 | 9.17 | 1.74 | 26.34 | 2.01 | 47.41 |
| 0.016 | 1.05 | 3.22 | 1.38 | 9.47 | 1.79 | 27.20 | 2.08 | 48.97 |
| 0.017 | 1.09 | 3.32 | 1.42 | 9.77 | 1.85 | 28.04 | 2.14 | 50.47 |
| 0.018 | 1.12 | 3.42 | 1.46 | 10.05 | 1.90 | 28.85 | 2.20 | 51.94 |
| 0.019 | 1.15 | 3.51 | 1.50 | 10.32 | 1.96 | 29.64 | 2.27 | 53.36 |
| 0.020 | 1.18 | 3.60 | 1.54 | 10.59 | 2.01 | 30.41 | 2.32 | 54.75 |
| 0.021 | 1.21 | 3.69 | 1.58 | 10.85 | 2.06 | 31.16 | 2.38 | 56.10 |
| 0.022 | 1.23 | 3.78 | 1.62 | 11.11 | 2.10 | 31.89 | 2.44 | 57.42 |
| 0.023 | 1.26 | 3.86 | 1.65 | 11.36 | 2.15 | 32.61 | 2.49 | 58.71 |
| 0.024 | 1.29 | 3.95 | 1.69 | 11.60 | 2.20 | 33.31 | 2.55 | 59.97 |
| 0.025 | 1.32 | 4.03 | 1.72 | 11.84 | 2.24 | 34.00 | 2.60 | 61.21 |
| 0.026 | 1.34 | 4.11 | 1.76 | 12.08 | 2.29 | 34.67 | 2.65 | 62.42 |
| 0.027 | 1.37 | 4.19 | 1.79 | 12.31 | 2.33 | 35.33 | 2.70 | 63.61 |
| 0.028 | 1.39 | 4.26 | 1.82 | 12.53 | 2.37 | 35.98 | 2.75 | 64.78 |
| 0.029 | 1.42 | 4.34 | 1.86 | 12.75 | 2.42 | 36.62 | 2.80 | 65.92 |
| 0.030 | 1.44 | 4.41 | 1.89 | 12.97 | 2.46 | 37.25 | 2.85 | 67.05 |
| 0.035 | 1.56 | 4.76 | 2.04 | 14.01 | 2.65 | 40.23 | 3.07 | 72.42 |
| 0.040 | 1.66 | 5.09 | 2.18 | 14.98 | 2.84 | 43.01 | 3.29 | 77.42 |
| 0.045 | 1.77 | 5.40 | 2.31 | 15.89 | 3.01 | 45.62 | 3.49 | 82.12 |
| 0.050 | 1.86 | 5.70 | 2.44 | 16.75 | 3.17 | 48.08 | 3.67 | 86.56 |
| 0.055 | 1.95 | 5.97 | 2.56 | 17.56 | 3.33 | 50.43 | 3.85 | 90.79 |
| 0.060 | 2.04 | 6.24 | 2.67 | 18.35 | 3.48 | 52.67 | 4.03 | 94.82 |
| 0.065 | 2.12 | 6.49 | 2.78 | 19.09 | 3.62 | 54.82 | 4.19 | 98.70 |
| 0.070 | 2.20 | 6.74 | 2.88 | 19.82 | 3.75 | 56.89 | 4.35 | 102.42 |
| 0.075 | 2.28 | 6.98 | 2.98 | 20.51 | 3.89 | 58.89 | 4.50 | 106.02 |
| 0.080 | 2.35 | 7.20 | 3.08 | 21.18 | 4.01 | 60.82 | 4.65 | 109.49 |
| 0.085 | 2.43 | 7.43 | 3.18 | 21.84 | 4.14 | 62.69 | 4.79 | 112.86 |
| 0.090 | 2.50 | 7.64 | 3.27 | 22.47 | 4.26 | 64.51 | 4.93 | 116.14 |
| （0.0924） | 2.53 | 7.74 | 3.31 | 22.77 | 4.31 | 65.36 | 5.00 | 117.67 |
| 0.095 | 2.57 | 7.85 | 3.36 | 23.08 | 4.37 | 66.28 | — | — |
| 0.100 | 2.63 | 8.05 | 3.45 | 23.68 | 4.49 | 68.00 | — | — |

注：1、建筑排水聚丙烯静音管粗糙系数为0.009。

2、建筑排水聚丙烯静音管计算内径：

外径75mm取67.4mm，外径110mm取101mm，外径160mm取150mm，外径200mm取187mm。

3、建筑排水聚丙烯静音管坡度：标准坡度0.026。

表B-3  建筑排水聚丙烯静音横管（雨水排出管）的排水能力与流速对应表

| 坡度 | 充满度h/D＝1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径75mm |  | 外径110mm |  | 外径160mm |  | 外径200mm |  |
|  | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） | （m/s） | （L/s） |
| （0.0027） | — | — | — | — | — | — | 0.75 | 20.55 |
| 0.003 | — | — | — | — | — | — | 0.79 | 21.67 |
| （0.0036） | — | — | — | — | 0.75 | 13.18 | 0.87 | 23.73 |
| 0.004 | — | — | — | — | 0.79 | 13.90 | 0.91 | 25.02 |
| 0.005 | — | — | — | — | 0.88 | 15.54 | 1.02 | 27.97 |
| 0.006 | — | — | — | — | 0.96 | 17.02 | 1.12 | 30.64 |
| （0.0062） | — | — | 0.75 | 6.03 | 0.98 | 17.30 | 1.14 | 31.15 |
| 0.007 | — | — | 0.80 | 6.40 | 1.04 | 18.38 | 1.21 | 33.10 |
| 0.008 | — | — | 0.86 | 6.85 | 1.11 | 19.65 | 1.29 | 35.38 |
| 0.009 | — | — | 0.91 | 7.26 | 1.18 | 20.85 | 1.37 | 37.53 |
| 0.010 | — | — | 0.96 | 7.65 | 1.24 | 21.97 | 1.44 | 39.56 |
| （0.0105） | 0.75 | 2.67 | 0.98 | 7.84 | 1.28 | 22.52 | 1.48 | 40.53 |
| 0.011 | 0.77 | 2.73 | 1.00 | 8.03 | 1.31 | 23.05 | 1.51 | 41.49 |
| 0.012 | 0.80 | 2.85 | 1.05 | 8.38 | 1.36 | 24.07 | 1.58 | 43.33 |
| 0.013 | 0.83 | 2.97 | 1.09 | 8.73 | 1.42 | 25.05 | 1.64 | 45.10 |
| 0.014 | 0.86 | 3.08 | 1.13 | 9.06 | 1.47 | 26.00 | 1.71 | 46.80 |
| 0.015 | 0.89 | 3.19 | 1.17 | 9.37 | 1.52 | 26.91 | 1.77 | 48.45 |
| 0.016 | 0.92 | 3.29 | 1.21 | 9.68 | 1.57 | 27.79 | 1.82 | 50.04 |
| 0.017 | 0.95 | 3.39 | 1.25 | 9.98 | 1.62 | 28.65 | 1.88 | 51.58 |
| 0.018 | 0.98 | 3.49 | 1.28 | 10.27 | 1.67 | 29.48 | 1.93 | 53.07 |
| 0.019 | 1.01 | 3.59 | 1.32 | 10.55 | 1.72 | 30.29 | 1.99 | 54.53 |
| 0.020 | 1.03 | 3.68 | 1.35 | 10.82 | 1.76 | 31.07 | 2.04 | 55.94 |
| 0.021 | 1.06 | 3.77 | 1.39 | 11.09 | 1.80 | 31.84 | 2.09 | 57.32 |
| 0.022 | 1.08 | 3.86 | 1.42 | 11.35 | 1.85 | 32.59 | 2.14 | 58.67 |
| 0.023 | 1.11 | 3.95 | 1.45 | 11.61 | 1.89 | 33.32 | 2.19 | 59.99 |
| 0.024 | 1.13 | 4.03 | 1.48 | 11.86 | 1.93 | 34.04 | 2.23 | 61.28 |
| 0.025 | 1.15 | 4.12 | 1.51 | 12.10 | 1.97 | 34.74 | 2.28 | 62.54 |
| 0.026 | 1.18 | 4.20 | 1.54 | 12.34 | 2.01 | 35.43 | 2.33 | 63.78 |
| 0.027 | 1.20 | 4.28 | 1.57 | 12.58 | 2.05 | 36.11 | 2.37 | 65.00 |
| 0.028 | 1.22 | 4.35 | 1.60 | 12.81 | 2.08 | 36.77 | 2.41 | 66.19 |
| 0.029 | 1.24 | 4.43 | 1.63 | 13.03 | 2.12 | 37.42 | 2.46 | 67.36 |
| 0.030 | 1.26 | 4.51 | 1.66 | 13.26 | 2.16 | 38.06 | 2.50 | 68.51 |
| 0.035 | 1.37 | 4.87 | 1.79 | 14.32 | 2.33 | 41.11 | 2.70 | 74.00 |
| 0.040 | 1.46 | 5.21 | 1.91 | 15.31 | 2.49 | 43.95 | 2.88 | 79.11 |
| 0.045 | 1.55 | 5.52 | 2.03 | 16.23 | 2.64 | 46.61 | 3.06 | 83.91 |
| 0.050 | 1.63 | 5.82 | 2.14 | 17.11 | 2.78 | 49.13 | 3.22 | 88.45 |
| 0.055 | 1.71 | 6.10 | 2.24 | 17.95 | 2.92 | 51.53 | 3.38 | 92.77 |
| 0.060 | 1.79 | 6.37 | 2.34 | 18.75 | 3.05 | 53.82 | 3.53 | 96.89 |
| 0.065 | 1.86 | 6.64 | 2.44 | 19.51 | 3.17 | 56.02 | 3.68 | 100.85 |
| 0.070 | 1.93 | 6.89 | 2.53 | 20.25 | 3.29 | 58.13 | 3.81 | 104.66 |
| 0.075 | 2.00 | 7.13 | 2.62 | 20.96 | 3.41 | 60.18 | 3.95 | 108.33 |
| 0.080 | 2.07 | 7.36 | 2.70 | 21.65 | 3.52 | 62.15 | 4.08 | 111.88 |
| 0.085 | 2.13 | 7.59 | 2.79 | 22.31 | 3.63 | 64.06 | 4.20 | 115.33 |
| 0.090 | 2.19 | 7.81 | 2.87 | 22.96 | 3.73 | 65.92 | 4.33 | 118.67 |
| 0.095 | 2.25 | 8.02 | 2.95 | 23.59 | 3.84 | 67.72 | 4.44 | 121.92 |
| 0.100 | 2.31 | 8.23 | 3.02 | 24.20 | 3.94 | 69.48 | 4.56 | 125.09 |

注：1、建筑排水聚丙烯静音管粗糙系数为0.009。

2、建筑排水聚丙烯静音管计算内径：

外径75mm取67.4mm，外径110mm取101mm，外径160mm取150mm，外径200mm取187mm。

3、建筑排水聚丙烯静音管坡度：标准坡度0.026。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。非必要按指定的标准、规范执行的写法为“可参照……”。

引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》                                 GB 50015

《住宅设计规范》                                         GB 50096

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》               GB 50242

《住宅建筑规范》                                         GB 50368

《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》  GB/T 21873

《建筑排水塑料管道工程技术规程》                         CJJ/T 29

《聚丙烯静音排水管材及管件》                             CJ/T 273

福建省工程建设地方标准

建筑排水聚丙烯静音管道工程技术规程

Engineering technical specification of polypropylene sound insulating pipeline for building drainage

DBJ 13—XX—2013

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX—2013

条文说明

目  次

1 总则………………………………………………………………………………

2 术语和符号………………………………………………………………………

2.1  术语…………………………………………………………………………

2.2  符号…………………………………………………………………………

3 材料………………………………………………………………………………

3.1 管材和管件………………………………………………………………

3.2 橡胶密封圈………………………………………………………………

3.3 材料标志、包装、运输和储存…………………………………………………

4 设计………………………………………………………………………………

4.1 一般规定……………………………………………………………………

4.2 管道的布置和敷设…………………………………………………………

4.3 管道的变形计算和补偿措施……………………………………………

4.4 管道水力计算………………………………………………………………

5 施工安装…………………………………………………………………………

5.1 一般规定……………………………………………………………………

5.2 管道连接……………………………………………………………………

5.3楼层和外墙管道安装…………………………………………………

5.4 埋地管道敷设………………………………………………………………

5.5 管道支吊架安装…………………………………………………………

6 工程验收………………………………………………………………………

6.1 一般规定………………………………………………………………………

6.2 验收要求………………………………………………………………………