福建省工程建设地方标准

| 工程建设地方标准编号： | DBJ/T ××××× |
| --- | --- |
| 住房和城乡建设部备案号： | ××××× |

福建省绿色建筑设计规范

（征求意见稿）

2014-××-××发布                   2014-××-××实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

前  言

本规范是根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设厅2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科[2012]23号）的要求，由福建省建筑科学研究院会同有关单位，在总结我省绿色建筑设计的相关实践经验和研究成果，参考国家标准和省外先进标准，结合我省气候特点，在广泛征求意见的基础上，编制本规范。

本规范的主要内容包括：1．总则、2．术语、3．基本规定、4．绿色建筑设计策划及文件、5．规划设计、6．建筑设计、7．结构设计、8．给水排水设计、9．暖通空调设计、10．建筑电气设计、11．室内装修设计、12．室外景观设计。

本规范由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中如有意见和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑科学研究院（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350025），以供今后修订时参考。

本规范主编单位：福建省建筑科学研究院

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  绿色建筑设计策划及文件	5

4.1  一般规定	5

4.2  绿色建筑策划	5

4.3  绿色建筑设计专篇及说明	8

5  规划设计	9

5.1  一般规定	9

5.2  用地规划	11

5.3  交通规划	13

5.4  场地资源利用和生态环境保护	14

6  建筑设计	17

6.1  一般规定	17

6.2  空间布局	18

6.3  日照和采光	20

6.4  自然通风	20

6.5  围护结构	22

6.6  建筑遮阳	23

6.7  立体绿化	24

6.8  室内声环境	25

6.9  室内空气质量	27

7  结构设计	28

7.1  一般规定	28

7.2  主体结构设计	28

7.3  地基基础设计	29

7.4  改扩建结构设计	30

7.5  结构材料	30

8  给水排水设计	33

8.1  一般规定	33

8.2  供排水系统	33

8.3  非传统水源利用	35

8.4  节水措施	36

9  暖通空调设计	39

9.1  一般规定	39

9.2  空调供暖冷热源	40

9.3  空调通风系统	42

9.4  暖通空调自动控制系统	44

9.5  可再生能源利用	45

10  建筑电气设计	47

10.1  一般规定	47

10.2  供配电系统	47

10.3  照明	48

10.4  电气设备节能	50

10.5  计量与智能化	51

11 室内装修设计	53

11.1  一般规定	53

11.2  设计要求	53

11.3  装修材料选择	54

12 室外景观设计	55

12.1  一般规定	55

12.2  绿化	55

12.3  景观设施	57

12.4  水景	59

12.5  照明	59

附录A  绿色建筑设计基本要求	61

附录B  福建省适宜性植物种类	74

附录C  建筑外遮阳系数的计算方法	75

本规范用词说明	78

引用标准名录（暂定）	79

- 1  总  则

- 1.0.1  为贯彻执行节约资源和保护环境的技术经济政策，推进建筑行业的可持续发展，规范福建省绿色建筑设计，制定本规范。

【条文说明】1.0.1  建筑活动是人类对自然资源、环境影响最大的活动之一。我省正处于经济快速发展阶段，资源消耗总量逐年迅速增长，环境污染形势严峻，因此，必须牢固树立和认真落实科学发展观，坚持可持续发展理念，大力发展低碳经济，在建筑行业推进绿色建筑的发展。建筑设计是建筑全寿命周期的一个重要环节，它主导了建筑从选材、施工、运营、拆除等环节对资源和环境的影响，制定本规范的目的是从规划设计阶段入手，规范和指导绿色建筑的设计，推进建筑行业的可持续发展。

- 1.0.2  本规范适用于福建省新建、改建和扩建民用建筑的绿色建筑设计。

【条文说明】1.0.2  本规范不仅适用于新建民用建筑的绿色设计，同时也适用于改建和扩建民用建筑的绿色设计。既有建筑的改建和扩建有利于充分发掘既有建筑的价值、节约资源、减少对环境的污染，在中国既有建筑的改造具有很大的市场，绿色建筑的理念也应当应用到既有建筑的改造中去。

- 1.0.3  绿色建筑设计应遵循因地制宜的原则，统筹考虑建筑全寿命周期内，满足建筑功能和节能、节地、节水、节材、保护环境之间的关系，体现经济效益、社会效益和环境效益的统一；应降低建筑行为对自然环境的影响，应遵循健康、简约、高效的设计理念，实现人、建筑与自然的和谐共生。

【条文说明】1.0.3  绿色建筑重点关注建筑行为对资源和环境的影响，因此绿色建筑的设计应注重地域性特点，因地制宜、实事求是，充分分析建筑所在地的气候、资源、自然环境、经济、文化等特点，考虑各类技术的本土适宜性。建筑从建造、使用到拆除的全过程，包括原材料的获取，建筑材料与构配件的加工制造，现场施工与安装，建筑的运行和维护，以及建筑最终的拆除与处置，都会对资源和环境产生一定的影响。关注建筑的全寿命周期，意味着不仅在规划设计阶段充分考虑保护并利用环境因素，而且确保施工过程中对环境的影响最低，运营阶段能为人们提供健康、舒适、低耗、无害的活动空间，拆除后又对环境危害降到最低。

绿色建筑要求在建筑全寿命周期内，在满足建筑功能的同时，最大限度地节能、节地、节水、节材与保护环境。处理不当时这几者会存在彼此矛盾的现象，如为片面追求小区景观而过多地用水，为达到节能的单项指标而过多地消耗材料，这些都是不符合绿色建筑理念的；而降低建筑的功能要求、降低适用性，虽然消耗资源少，也不是绿色建筑所提倡的。节能、节地、节水、节材、保护环境及建筑功能之间的矛盾，必须放在建筑全寿命周期内统筹考虑与正确处理，同时还应重视信息技术、智能技术和绿色建筑的新技术、新产品、新材料与新工艺的应用。绿色建筑最终应能体现出经济效益、社会效益和环境效益的统一。

绿色建筑最终的目的是要实现与自然和谐共生，建筑行为应尊重和顺应自然，绿色建筑应最大限度地减少对自然环境的扰动和对资源的耗费，遵循健康、简约、高效的设计理念。

- 1.0.4  绿色建筑设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和福建省现行有关法律法规和标准的规定。

【条文说明】1.0.4  符合国家的法律法规与相关标准是进行建筑绿色设计的必要条件。本规范未全部涵盖通常建筑物所应有的功能和性能要求，而是着重提出与绿色建筑性能相关的内容，主要包括节能、节地、节水、节材与保护环境等方面。因此建筑的基本要求，如结构安全、防火安全等要求不列入本规范。 设计时除应符合本规范要求外，还应符合国家和福建省现行的有关标准的规定。

- 2  术  语

- 2.0.1  绿色建筑设计 design of green buildings

在设计中体现可持续发展的理念，在满足建筑功能的基础上，实现建筑全寿命周期内的资源节约和环境保护，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。

- 2.0.2  被动措施 passive techniques

直接利用阳光、风力、气温、湿度、地形、植物等现场自然条件，通过优化建筑设计，采用非机械、不耗能或少耗能的方式，降低建筑的采暖、空调和照明等负荷，提高室内外环境性能。通常包括天然采光、自然通风、围护结构的保温、隔热、遮阳、蓄热、雨水入渗等措施。

- 2.0.3  主动措施 active techniques

通过采用消耗能源的机械系统，提高室内舒适度，实现室内外环境性能。通常包括采暖、空调、机械通风、人工照明等措施。

- 2.0.4  绿色建筑增量成本  incremental cost of green building

因实施绿色建筑理念和策略而产生的投资成本的增加值或减少值。

- 2.0.5  建筑全寿命周期  building life cycle

建筑从建造、使用到拆除的全过程。包括原材料的获取，建筑材料与构配件的加工制造，现场施工与安装，建筑的运行和维护，以及建筑最终的拆除与处置。

- 2.0.6  可再利用材料  reusable material

在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。

- 2.0.7  可再循环材料  recyclable material

对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

- 2.0.8  可再生能源  renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

- 2.0.9  非传统水源  nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.10  光污染  light pollution

照明装置发出的光中落在目标区域或边界以外的部分或建筑表面反射光线的数量或方向足以引起人们烦躁、不舒适、注意力不集中或降低对于某些重要信息(如交通信号)的感知能力，以及对于动、植物产生不良影响的现象。

2.0.11  采光系数  daylight factor

在室内给定平面上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

- 3  基本规定

- 3.0.1  绿色建筑设计应结合当地气候、资源、生态环境、地理条件、经济、人文等特点，突出自然通风、采光、遮阳、围护结构自保温、建筑垂直绿化、屋面绿化、太阳能利用、雨水回收利用等福建省地方特色技术，实现绿色建筑目标。

【条文说明】3.0.1 绿色建筑设计时，应因势利导地规避各类不利因素，有效利用对建筑和人的有利因素，以实现具备地域特色的绿色建筑设计。

绿色设计还应吸收传统建筑中适应生态环境、符合绿色建筑要求的设计元素、方法乃至建筑形式。

- 3.0.2  设计应遵循被动措施及低成本技术优先的原则，结合福建气候特点，优化建筑形体和内部空间布局，突出自然通风、遮阳、围护结构自保温体系等特色节能技术措施的应用，降低建筑物能耗，提高室内舒适度。

【条文说明】3.0.2  绿色建筑的建筑设计非常重要。设计时应根据场地条件和福建省的气候条件，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局以及优先采用被动式的构造措施，为提高室内舒适度并降低建筑能耗提供前提条件。

如何优化建筑外形和内部空间布局以及采用被动式的天然采光、自然通风、保温、隔热、遮阳等构造措施，有时可以通过定性分析的手段来判断，更科学的则是采用计算机模拟的定量分析手段。条件许可时，可进行全年动态负荷变化的模拟，优化建筑外形和内部空间布局设计。

采用计算机的全年动态负荷模拟的方法目前已经基本成熟，但还有待完善。应该鼓励绿色建筑，尤其是规模较大、目标级别较高的绿色建筑在建筑设计阶段就引入计算机全年动态负荷模拟，一方面有利于提高绿色建筑节能指标的提高，另一方面也有利于全年动态负荷模拟方法的不断完善。

    - 项目立项阶段，应进行绿色建筑设计的策划，编制绿色建筑设计策划书；项目施工图设计文件应包含绿色建筑设计专篇。

【条文说明】3.0.3  建筑设计是建筑全寿命周期中最重要的阶段之一，它主导了后续建筑活动对环境的影响和资源的消耗，因此在设计阶段应全面把控过程目标和质量。

设计策划是对建筑设计进行定义的阶段，是发现并提出问题的阶段。方案设计阶段又是设计的首要环节，对后续设计具有主导作用，方案设计阶段需要结合策划提出的目标确定设计方案，因此最好在规划和单体方案设计阶段进行设计策划。如果在设计的后期才开始绿色设计，很容易陷入简单的产品和技术的堆砌，并不得不以高成本、低效益作为代价。因此，在方案设计阶段进行绿色建筑设计策划是很有必要的。

在设计的前期进行绿色设计策划，可以通过统筹考虑项目自身的特点和绿色建筑的理念，在对各种技术方案进行技术经济性的统筹对比和优化的基础上，达到合理控制成本、实现各项指标的目的。

在方案和初步设计阶段的设计文件中，通过绿色设计专篇对采用的各项技术进行比较系统的分析与总结；在施工图设计文件中注明对项目施工与运营管理的要求和注意事项，会引导设计人员、施工人员以及使用者关注设计成果在项目的施工、运营管理阶段的有效落实。

绿色设计专篇中一般包括下列内容：

1  工程的绿色目标与主要策略；

2  符合绿色施工的工艺要求；

3  确保运行达到绿色建筑设计目标的使用说明书。

- 3.0.4  绿色建筑设计应综合建筑全寿命周期的技术与经济特性，采用有利于促进建筑与环境可持续发展的场地、建筑形式、技术、设备和材料。

【条文说明】3.0.4  绿色建筑是在全寿命周期内兼顾资源节约与环境保护的建筑，绿色设计应追求在建筑全寿命周期内，技术经济的合理和效益的最大化。为此，需要从建筑全寿命周期的各个阶段综合评估建筑场地、建筑规模、建筑形式、建筑技术与投资之间的相互影响，综合考虑安全、耐久、经济、美观、健康等因素，比较、选择最适宜的建筑形式、技术、设备和材料，应避免过度追求奢华的形式或配置。

- 3.0.5  绿色建筑设计应体现共享、平衡、集成的理念。在设计过程中规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、燃气、电气与智能化、室内设计、景观、经济等各专业应紧密配合、同步进行。

【条文说明】3.0.5  绿色设计过程中应以共享、平衡为核心，通过优化流程、增加内涵、创新方法实现集成设计，全面审视、综合权衡设计中每个环节涉及的内容，以集成工作模式为业主、工程师和项目其他关系人创造共享平台，使技术资源得到高效利用。

绿色设计的共享有两个方面的内涵：第一是建筑设计的共享，建筑设计是共享参与的过程，在设计的全过程中要体现权利和资源的共享，关系人共同参与设计。第二是建筑本身的共享，建筑本是一个共享平台，设计的结果是要使建筑本身为人与人、人与自然、物质与精神、现在与未来的共享提供一个有效、经济的交流平台。

实现共享的基本方法是平衡，没有平衡的共享可能会造成混乱。平衡是绿色建筑设计的根本，是需求、资源、环境、经济等因素之间的综合选择。要求建筑师在建筑设计时改变传统设计思想，全面引入绿色理念，结合建筑所在地的特定气候、环境、经济和社会等多方面的因素，并将其融合在设计方法中。

集成包括集成的工作模式和技术体系。集成工作模式衔接业主、使用者和设计师，共享设计需求、设计手法和设计理念。不同专业的设计师通过调研、讨论、交流的方式在设计全过程捕捉和理解业主和（或）使用者的需求，共同完成创作和设计，同时达到技术体系的优化和集成。

绿色设计强调全过程控制，各专业在项目的每个阶段都应参与讨论、设计与研究。绿色设计强调以定量化分析与评估为前提，提倡在规划设计阶段进行如场地自然生态系统、自然通风、日照与天然采光、围护结构节能、声环境优化等多种技术策略的定量化分析与评估。定量化分析往往需要通过计算机模拟、现场检测或模型实验等手段来完成，这样就增加了对各类设计人员特别是建筑师的专业要求，传统的专业分工的设计模式已经不能适应绿色建筑的设计要求。因此，绿色建筑设计是对现有设计管理和运作模式的创造性变革，是具备综合专业技能的人员、团队或专业咨询机构的共同参与，并充分体现信息技术成果的过程。

绿色设计并不忽视建筑学的内涵，尤为强调从方案设计入手，将绿色设计策略与建筑的表现力相结合，重视建筑的精神功能和社会功能，重视与周边建筑和景观环境的协调以及对环境的贡献，避免沉闷单调或忽视地域性和艺术性的设计。

- 3.0.6  鼓励绿色建筑设计在理念、方法、技术应用等方面进行创新。

【条文说明】3.0.6  随着建筑技术的不断发展，绿色建筑的实现手段更趋多样化，层出不穷的新技术和适宜技术促进了绿色建筑综合效益的提高，包括经济效益、社会效益和环境效益。因此，在提高建筑经济效益、社会效益和环境效益的前提下，绿色建筑鼓励结合项目特征在设计方法、新技术利用与系统整合等方面进行创新设计，如：

1  有条件时，优先采用被动措施实现设计目标；

2  各专业宜利用现代信息技术协同设计；

3  通过精细化设计提升常规技术与产品的功能；

4  新技术应用应进行适宜性分析；

5  设计阶段宜定量分析并预测建筑建成后的运行状况，并设置监测系统。

当然，在设计创新的同时，应保证建筑整体功能的合理落实，同时确保结构、消防等基本安全要求。

- 4  绿色建筑设计策划及文件

- 4.1  一般规定

- 4.1.1  绿色建筑设计的策划应明确绿色建筑的项目定位、建设目标及对应的技术策略、增量成本与效益，以指导后续的项目设计与实施，并编制绿色建筑设计策划书。

【条文说明】4.1.1  绿色设计策划的目的是指明绿色设计的方向，预见并提出设计过程中可能出现的问题，完善建筑设计的内容，将总体规划思想科学地贯彻到设计中去，以达到预期的目标。

绿色设计策划的成果将直接决定下一阶段方案设计策略的选择，对于优化绿色建筑设计方案至关重要。

绿色设计策划时宜提倡采用本土、适宜的技术，提倡采用性能化、精细化与集成化的设计方法，对设计方案进行定量验证、优化调整与造价分析，保证在全寿命周期内经济技术合理的前提下，有效控制建设工程的投资。

绿色建筑强调资源的节约与高效利用。过大的建筑面积设置、不必要的功能布置，造成空间闲置，以及设施、设备的过分高端配置等都是对资源的浪费，也是建筑在运行过程中资源消耗大、效率低的重要原因。而这些问题往往可以在策划阶段得到解决。

- 4.1.2  绿色建筑设计专篇应对项目所采用的绿色建筑技术、产品，以及设计满足评价标准中对应星级条款要求的情况进行逐一、详细说明。

- 4.1.3  绿色建筑设计策划宜采用团队合作的工作模式，可由设计单位或委托熟悉区域技术特点、具有绿色建筑经验的专业研究咨询机构进行。

【条文说明】从专业性和把控绿色建筑创建质量、实施效果、增量成本的角度考虑，委托专业机构对绿色建筑的设计策划和专篇编制等工作更为高效。

- 4.1.4  绿色建筑设计咨询宜在项目方案前展开，基于项目情况和整体要求，提供绿色建筑策划、设计建议、建筑环境模拟与优化、材料编制等全方位技术支持。

- 4.2  绿色建筑策划

- 4.2.1  绿色建筑设计策划书应包括下列内容：

1  前期调研；

2  项目定位与建设目标分析；

3  绿色建筑设计方案与实施策略分析；

4  经济技术可行性分析。

【条文说明】4.2.1  绿色设计策划阶段的基本流程如图1所示：

图1  绿色设计策划流程图

绿色设计策划是设计团队知识管理和创新增值的过程。通过策划，可以对项目开发中的各个方面进行充分调查和研究，为项目目标的实现提供解决途径。

- 4.2.2  前期调研应包括下列内容：

1  场地调研：包括地理位置、场地生态环境、场地气候环境、地形地貌、场地周边环境、道路交通和市政基础设施规划条件等；

2  市场调研：包括建设项目的功能要求、市场需求、使用模式、技术条件等；

3  社会调研：包括区域资源、人文环境、生活质量、区域经济水平与发展空间、公众意见与建议、当地绿色建筑激励政策等。

【条文说明】4.2.2  绿色设计前期调研的主要目的是了解项目所处的自然环境、建设环境（能源、资源、基础设施）、市场环境以及建筑环境等，结合政策环境与宏观经济环境，为项目的定位和目标的确定提供支撑。

绿色设计前期调研工作的主要内容包括市场调查、场地分析和对开发企业或业主的调查等。首先对用地环境进行分析与研究，包括场地状况、周边环境、道路交通等，由此得出绿色设计策划的环境分析，包括人流、绿地构成及与周边道路的关系等；其次进行市场环境分析与研究，并考虑市场需求，使策划具有市场适应性。

- 4.2.3  项目定位与目标分析应包括下列内容：

1  明确项目自身特点和要求；

2  确定达到现行福建省工程建设地方标准《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118的相应等级或要求；

3  确定适宜的实施目标，包括节地与室外环境的目标、节能与能源利用的目标、节水与水资源利用的目标、节材与材料资源利用的目标、室内环境质量的目标、运营管理的目标等。

【条文说明】4.2.3  确定绿色建筑的目标与定位，是建设单位和设计师们面临的首要任务，是实现绿色建筑的第一步。绿色建筑目标包括总体目标和分项目标。

绿色建筑总体目标和定位主要取决于自然条件（如地理、气候与水文等）、社会条件（如经济发展水平、文化教育与社会认识等）、项目的基础条件（是否满足国家绿色建筑评价标准控制项要求）等方面。项目的总体目标应满足绿色建筑的基本内涵，项目的规模、组成、功能和标准应经济适宜。

在明确绿色建筑建设的总体目标后，可进一步确定符合项目特征的节能率、节水率、可再生能源利用率、绿地率及室内外环境质量等分项目标，为下一步的技术方案的确定提供基础。

- 4.2.4  绿色建筑设计方案与实施策略分析，宜符合下列要求：

1  优先采用计算机模拟优化技术；

2  优先采用被动设计策略；

3  选用集成技术；

4  选用高性能建筑产品和设备；

5  当实际条件不符合绿色建筑目标时，可采取调整、平衡和补充措施。

【条文说明】4.2.4  明确绿色建筑建设目标后，应进一步确定节地、节能、节水、节材、室内环境和运营管理等指标值，确定被动技术优先原则下的绿色建筑方案，采用适宜、集成的技术体系，选择合适的设计方法和产品。

计算机模拟优化技术是一种采用专业计算软件对建筑或建筑环境进行分析优化的虚拟技术，由于其分析过程均采用虚拟建模计算，投入的实际成本较低，且能对建筑或建筑环境进定量的预测，并进行优化设计，已经成为了当前绿色建筑设计过程中不可或缺的技术手段之一。计算机模拟优化技术主要运用于建筑自然通风、采光、日照、建筑声环境等方面。

优先通过场地生态规划、建筑形态与平面布局优化等规划设计手段和被动技术策略，利用场地与气候特征，实现绿色建筑性能的提升；无法通过规划设计手段和被动技术策略实现绿色建筑目标时，可考虑增加高性能的建筑产品和设备的使用。

应基于保证场地安全、保持场地及周边生态平衡、维持生物多样性、保护文化遗产等原则，判断场地内是否存在不适宜建设的区域。当需要在不适宜建设的区域进行项目建设时，应采取相应措施进行调整、恢复或补偿场地及周边地区原有地形、地物与生态系统。

- 4.2.5  在绿色建筑的策划过程中采用计算机模拟优化技术时，应符合下列规定：

1  自然通风分析应包括工程概况、计算依据及计算软件、当地风环境条件及计算条件、自然通风技术要求、外风环境模拟、室内风环境模拟、夏季通风效果分析、冬季通风效果分析、结论、通风分析图等；

2  自然采光分析应包括工程概况、计算依据及计算软件、当地光气候条件及计算条件、自然采光技术要求、自然采光模拟、主要功能房间采光效果分析、结论、采光分析图等；

3  建筑日照分析应包括工程概况、计算依据及计算软件、计算条件、日照技术要求、日照模拟、日照时数分析、结论、日照分析图等；

4  建筑声环境分析应包括工程概况、计算依据及计算软件、计算条件、声环境技术要求、声环境模拟、声环境分析、结论、声环境分析图等；

5  采用热岛效应、建筑照明质量等其他方面的模拟优化技术时，应至少包括工程概况、计算依据及计算软件、计算及分析、结论、相关分析图表等内容。

【条文说明】4.2.5  由于计算机模拟计算软件种类较多，对软件使用者有一定的要求，除了进行计算外，更重要的是应对计算结果进行专业的分析。本条列出了建筑自然通风、采光、日照、建筑声环境等常用的几类模拟分析的基本要求，主要是从计算的过程及计算结果的合理性进行把控。

- 4.2.5  经济技术可行性分析应包括下列内容：

1  技术可行性分析；

2  绿色建筑增量成本分析；

3  经济效益、环境效益与社会效益分析；

4  风险评估。

【条文说明】4.2.5  在确定绿色设计技术方案时，应进行经济技术可行性分析，包括技术可行性、成本效益和风险等分析与评估。首先，可将方案与绿色建筑相关认证控制项或相关强制要求一一对比，审查项目有无成为绿色建筑的可能性，可根据需要编制并填写绿色设计可行性控制表。如果初步判断不满足，可寻求解决方案并分析解决方案的成本或调整设计目标。

其次，应进行技术方案的成本效益和风险分析，对于投资回收期较长和投资额度较大的技术方案应充分论证。当然，分析时应兼顾经济效益、环境效益和社会效益，不能只关注某一方面效益而使得项目存在潜在风险。风险评估一般包括政策风险、经济风险、技术风险、组织管理风险等的评估。

- 4.3  绿色建筑设计专篇及说明

- 4.3.1  绿色建筑设计专篇按各专业分别编制，应依据绿色建筑策划书进行编制，并分别编入各专业施工图纸。

【条文说明】4.3.1  绿色建筑设计专篇是绿色建筑设计施工图图纸的一个重要部分，是绿色建筑施工图设计的纲领性文件。绿色建筑策划书是编制绿色建筑设计专篇的前提，一般情况下两者对施工图设计提出的要求是一致的，但策划书的内容除了对施工图提出要求外，还对施工图设计外的一些绿色建筑元素提出了要求。

- 4.3.2  绿色建筑设计专篇应包括下列内容：

1  设计依据；

2  工程概况；

3  绿色建筑设计技术措施，应分别按照规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、室内装修、景观等专业编写。

【条文说明】4.3.2  由于绿色建筑设计专篇编入各专业施工图图纸，所以在编制时应该按照各专业的要求进行编写，只需写明采取的技术措施及相关指标等重要内容即可，至于其措施的相关说明、论证、方案比选等内容不宜赘述。

- 4.3.3  在绿色建筑全套施工图图纸完成后，应根据项目设计阶段采用的绿色建筑技术及措施进行说明，并编制绿色建筑设计说明文本。

【条文说明】4.3.3  由于绿色建筑设计专篇侧重于对施工图进行说明，无法对绿色建筑项目进行全面的说明和总结，所以需要编制绿色建筑设计说明文本，对绿色建筑在设计阶段采取的各项措施及整体水平进行说明。

- 4.3.4  绿色建筑设计说明文本应包含下列内容：

1  工程概况：应包括设计依据、基本条件、项目功能与规模、建设目标定位、技术路线、绿色建筑工作团队等；

2  绿色建筑设计技术措施说明：应对现行福建省工程建设地方标准《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118中节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理等各环节涉及到的评价内容进行逐条说明。

3  项目经济性分析：应包括增量成本分析、效益分析等；

4、技术总结：应包括技术特色、绿色建筑自评结果等。

【条文说明】4.3.4  本条提出了绿色建筑设计说明文本的基本要求。说明文本需对设计阶段绿色建筑的总体情况进行详细的分析及总结，是保证设计项目能够符合预期绿色建筑等级定位要求，且项目各项技术措施经济合理、切实可行的必不可少的环节。

- 5  规划设计

- 5.1  一般规定

- 5.1.1  本章所指规划设计包括详细规划与场地设计。

【条文说明】5.1.1 本标准所提规划设计包括详细规划与场地设计。详细规划包括控制性详细规划和修建性详细规划,控制性详细规划为法定规划，是规划管理部门作出建设项目规划许可与依法行政的依据，绿色建筑（建筑群）设计在此层面开始控制能具有法律效应、有利于发挥规划引导城市绿色建筑（建筑群）发展的作用，是贯彻推行绿色建筑（建筑群）的有力保障，因此需重视控制性详细规划阶段。

场地设计主要指用地范围的总平面图设计，即取得依据控制性详细规划制定的选址意见书或规划设计条件之后，在规划建设用地红线范围内进行的规划设计。

- 5.1.2  规划设计在满足当地城乡规划要求的前提下，应发挥地理环境优势，符合地形、气候、资源条件和项目自身特点，反映时代特征与当地社会人文状况, 采取适宜的技术措施，体现地方建筑特色。

【条文说明】5.1.2规划设计应在《城乡规划法》的总体框架下，因地制宜、量身定做地进行，强调技术的本土适宜性，降低资源消耗和营造具有地方特色的良好环境。福建地域特征明显，地域文化有土楼文化、海洋文化、温泉文化、客家文化等，地貌类型有河谷阶地型、丘陵山地型、平原盆地型、海岛型等，地域建筑风貌有闽南沿街柱廊式骑楼、客家土楼、海岛石头厝等，因此必须注重研究当地的地域、气候和经济等因素，因势利导地控制各类不利因素，有效利用对建筑和人的有利因素，以实现具地域特色的规划设计。

- 5.1.3  绿色建筑（群）实施范围的控制性详细规划，应以绿色规划专篇形式,从优化用地规划、交通规划、资源利用和生态环境等四个方面，协调规划范围开发强度和场地资源，满足规划范围的绿色目标与可持续运营的要求。其关键性指标应符合表5.1.3的要求。

- 表5.1.3 绿色建筑（群）实施范围控制性详细规划指标表

| - 分类 | - 指标内容 | - 指标定义 | - 推荐值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 用地 - 规划 | - 地块尺度 | - 由城市支路围合的地块长宽尺寸范围。 | - 150-250m |
|  | - 人均居住用地面积 | - 居住区居住用地面积与所容纳居住人口的比值。 | - 低层≤43m2 ;多层≤28m2 - 中高层≤24m2 ;高层≤15m2 |
|  | - 日照标准 | - 日照标准是指为保证室内环境的卫生条件，根据建筑物所处的气候区、城市大小和建筑物的使用性质确定的，在规定的日照标准日(冬至日或大寒日)的有效日照时间范围内，建筑外窗获得满窗日照的时间。 | - 满足《城市居住区规划设计规范》GB50180-93及《福建省城市规划管理技术规定》中有关日照控制的要求。 |
|  | - 公共设施可达性 | - 规划区域建筑出入口与社区公共服务设施间的最短步行距离。 | - ≤500m |
|  | - 城市开放空间可达性 | - 规划区域建筑主要出入口与周边城市开放空间的最短步行距离。 | - ≤500m |
|  | - 无障碍住房（客房）比例 | - 项目中满足无障碍住房设计标准的无障碍住房总数（客房数）占项目总户数（客房数）的比例。 | - 居住区≥2% ；旅馆≥1% |
| - 交通 - 规划 | - 公交站点覆盖率 | - 主要功能建筑的主要出入口与公交站点最短步行距离小于500m的用地面积与区域总用地面积的比值。 | - 100% |
|  | - 地面停车率 | - 1）居住区项目：居民汽车的地面停车位数量与居住户数的比率。 - 2）公建项目：项目室外停车数量占项目总停车量的比率。 | - 住宅≤10%；高档公寓和独栋住宅≤7.5%；公共建筑根据项目及场地特点提出要求。 |
| - 资源 - 利用 | - 可再生能源使用率 | - 可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例。 | - ≥10% |
|  | - 单位建筑面积能耗 | - 1）公共建筑：指的是公共建筑内由于各种活动而产生的能耗（不包含城市市政供热供暖），包括空调、照明、插座、电梯、炊事、各种服务设施以及特殊功能设备的能耗。 - 2）居住建筑：指的是建筑耗热量指标。在计算供暖期室外平均温度条件下，为保持室内设计计算温度，单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内供暖设备供给的热量。 | - 比所在城市平均能耗低20% |
|  | - 生活垃圾分类收集率 | - 实现生活垃圾分类收集部分的数量占区域生活垃圾产生总量的百分比，或实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例。 | - ≥90% |
| - 生态 - 环境 | - 雨水径流外排量 | - 场地内由降雨产生的需要外排至城市市政雨水管网或自然水体的径流量。 | - 开发后场地雨水的外排总量小于等于开发前场地雨水的外排总量。 |
|  | - 透水铺装率 | - 区域内采用透水地面铺装的面积与该区域硬化地面面积（包括各种道路、广场、停车场，不包括消防通道及土小于1.5m的地下空间上方的地面）的百分比。 | - ≥70% |
|  | - 绿地率 | - 项目用地红线范围内各类绿地面积的总和占项目总用地面积的比例。 | - 居住用地的绿地率，新区建设≥30%，旧区改造≥25%；公共建筑需根据项目及场地特点提出要求。 |
|  | - 植林地比例 | - 1）用地内植林地面积与绿化用地面积的比值。用）地内植林地面积与绿化用地面积的比值。 - 2）植林地指城市公共绿地、防护绿地以及其他建设用地内种植乔木的用地，植林地面积按照乔木树冠垂直投影面积计算，相邻乔木树干之间的距离≤10m。 | - 公共绿地植林地比例≥25% ；防护绿地植林地比例≥60% ；其他建设用地植林地比例≥40%。 |
|  | - 每百平方米绿地乔木数量 | - 平均每100m2室外绿地上乔木的数量。 | - ≥5株 |
|  | - 本地植物指数 | - 1）项目规划区域内全部植物种类中本地种类所占比例。 - 2）本地植物包括： - ①在本地自然生长的野生植物种及其衍生品种； - ②归化种（非本地原生，但已逸生）及其衍生品种； - ③驯化种（非本地原生，但在本地正常生长，并且完成其生活史的植物种类）及其衍生品种。标本园、种质资源圃、科研引种试验的植物种类除外。 | - ≥0.7 |

【条文说明】5.1.3根据《福建省城市控制性详细规划编制导则》，控制性详细规划分为单元控规和地块控规两个层次。在控规划分的单元或地块范围内，如为绿色建筑（群）拟实施范围,应通过绿色规划专篇形式落实绿色规划设计意图,优化用地规划、交通控制、资源利用和生态环境等四个方面内容，提出相应的规划指标及控制要求。

- 5.1.4  场地设计应以环境质量好与生态效益高为目标，优化建筑布局，提高空间利用效率，做到场地内及周边的公共服务设施和市政基础设施的集约化建设与共享，并尽可能对建设用地的生态环境进行修复和生态补偿。

【条文说明】5.1.4  场地设计应考虑建筑布局对场地室外风、光、热、声、水、动植物等环境因素的影响，优化建筑周围与建筑之间的自然环境、人工环境的综合设计布局。

土地的不合理利用导致土地资源的浪费，为了促进土地资源的节约和集约利用，鼓励提高场地的空间利用效率，可采取适当开发地下空间、充分利用绿地等开放空间滞蓄、渗透和净化雨水等方式提高土地空间利用效率。

应积极实现公共服务设施和市政基础设施的共享，减少重复建设，降低资源能源消耗。鼓励制定相关激励政策，开放场地内绿地等空间作为城市公共活动空间。在新建区域宜设置市政共同管沟，统一规划开发利用地下空间实现区域设施资源共享和可持续开发。

生态补偿是指对场地整体生态环境进行改造、恢复和建设，以弥补开发活动引起的不可避免的环境变化影响。

- 5.1.5  规划设计除应符合本标准外，尚应符合国家和福建省现行有关标准的规定。

- 5.2  用地规划

- 5.2.1  用地选址应符合下列要求：

- 1  用地选址应符合所在地城乡规划要求，符合城市生态建设规划等相关生态限制性规划要求，符合各类保护区、历史文化街区、历史建筑、文物古迹等的保护和控制要求。

- 2  应根据地区安全性情况进行工程地质、水文地质、地震灾害、地质灾害条件评估，禁止在各类灾害影响范围内安排选址。

- 3  用地应优先选择可更新改造用地或废弃地，工业用地改造利用应符合环境安全性评价要求。

- 4  宜选择具备良好市政基础设施的场地，并宜根据基础设施承载能力进行场地建设容量的复核。

- 5.2.2  空间布局应符合下列要求:

- 1 空间布局应充分体现城市的自然地理和历史文化特征，综合考虑周边条件、路网结构、公共空间、建筑群体组合等的内在联系，在保护生态环境和山水格局、延续历史文脉和传统肌理的基础上创造新型空间。

- 2 通过合理的路网结构规划, 创建尺度适宜、适合步行出行的绿色街区。城市新建区由城市支路围合的地块尺度不宜大于150米-250米。

- 3 广场、绿地等城市公共空间应当统筹规划、合理布局，保证公共空间的开敞性，符合服务半径要求，并充分体现地域的自然地理和历史文化特征。城市开放空间空间可达性不应大于500米。

- 4 建筑群体组合及空间布局应满足国家、福建省各地有关日照、采光、通风等要求。建筑规划布局应满足《城市居住区规划设计规范》GB50180-93及《福建省城市规划管理技术规定》中有关日照控制的要求。

- 5 应合理进行竖向设计，充分利用原有地形地貌地势条件，合理选择规划地面形式，合理确定规划道路走向及控制点高程，减少土、石方工程量。

【条文说明】5.2.2将场地的功能布局与路网结构、公共空间、建筑群体组合、景观环境、竖向及管线布置等要素进行综合设计，尽可能的提高场地的空间利用效率，降低资源能源的消耗。

将路网结构、城市开发强度与提供各种服务的各级城市中心联系在一起进行空间组织，在提供中心服务的范围内实现便捷的公共交通和慢行交通，实现紧凑布局。通过合理的路网结构规划而确定的规划地块尺度应适宜步行出行，城市新建区由城市支路围合的地块尺度不宜大于150米-250米，旧区改造应通过路网加密、打通道路微循环等措施完善地块合理尺度。

广场、绿地等城市公共空间是市民公共活动的重要场所，关系到场地的空间品质和宜居度。应综合考虑安全性、生态性、使用率、可达性等因素，形成层次合理、使用便捷、景观宜人的城市公共空间体系。公共空间规划还应确保其与周边建设项目的建筑布局、建筑风貌、建筑高度、天际轮廓线等在景观风貌上的协调统一，充分体现地域的自然地理和历史文化特征。场地沿城市公共空间界面宜设置绿化围墙或空透围墙并与街道景观相协调，体现城市人文艺术特点。公共建筑室外公共空间应向公众开放。

建筑群体组合及空间布局应满足有关日照、采光要求，并应有利于自然通风。建筑规划布局应满足《城市居住区规划设计规范》GB50180-93及《福建省城市规划管理技术规定》中有关日照控制的要求。各类建筑在有效日照时间带（大寒日8-16时或冬至日9-15时）内的日照时间要求应符合以下规定：

1）受遮挡的住宅建筑每套至少有一个居室（居室是指卧室、起居室）的满窗日照时间应满足表1的规定。

- 表1   各地市住宅建筑日照时间要求

| - 日照时间要求 | - 城市名称 |
| --- | --- |
| - 大寒日3小时 | - 福州 厦门 泉州 莆田 漳州 龙岩 南平 宁德 三明 平潭 |
|  | - 闽清 罗源 长汀 武平 连城 永安 明溪 将乐 大田 宁化 建宁 沙县 尤溪 清流 泰宁 福安 福鼎 寿宁 霞浦 柘荣 屏南 古田 周宁 建瓯 邵武 武夷山 建阳 松溪 光泽 顺昌 浦城 政和 福清 连江 闽侯 永泰 长乐 |
| - 冬至日1小时 | - 晋江 石狮 南安 安溪 永春 惠安 德化 仙游 龙海 平和 南靖 漳浦 东山 长泰 云霄 华安 诏安 漳平 上杭 永定 |

2）老年人居住建筑的居室冬至日满窗日照不低于2小时。

3) 托儿所、幼儿园生活活动用房冬至日底层满窗日照不低于3小时，室外活动场地应保证有一半以上的活动场地面积冬至日日照不少于连续2小时。

4）中小学半数以上的教室冬至日底层满窗日照不低于2小时，宿舍半数以上的居室，应能获得同居住建筑居室相同的日照标准。

5）休（疗）养院半数以上的疗养室、医院病房楼半数以上的病房冬至日满窗日照不低于2小时。

在规划设计阶段应尽可能采用自然通风模拟软件进行辅助设计，并在建筑群体组合上采用利于疏导通风气流的排列方式。可采取夏季主导风向的前后错列式、斜列式、前短后长式、前低后高式、前疏后密式、结合地形特点的自由式等排列方式，不应形成完全封闭的围合空间。

- 5.2.3  公共设施配置应符合下列要求：

- 1 公共设施配置应遵照全面性、共享性、可达性、连贯性原则，并体现人文关怀。

- 2 绿色住区宜按照社区规模进行社区公共服务设施的配置，包含社区工作用房和居民活动用房等社区综合服务基础设施及体育、教育、公用及商业各类设施。针对老龄化、弱势群体等社会问题，宜适度增加养老、福利、助残、无障碍等公共设施。各类设施应合理布局，并与周边公共服务设施协调共享。

- 3 绿色住区场地500米范围内应设有幼托（幼儿园）、小学、社区卫生服务站、文化活动站、邻里商业、邮政所、银行营业点、社区管理与服务中心、室内外体育健身设施中6种以上设施。

- 4 规划区内建筑、道路车站、文教医疗、园林广场等公共设施中，无障碍设施率应为100%。住区或旅馆应含有一定比例的无障碍客房，住区的无障碍住房比例不宜小于2％。旅馆的无障碍客房比例不宜小于1％。

【条文说明】5.2.3根据《福建省城市控制性详细规划编制导则》，社区公共服务设施宜按照街道——社区规模体系两级配置。规划人口规模大于100万以上特大城市，街道以10万人为宜，社区以1万人为宜；规划人口规模小于50万的中、小城市，街道以3～5万人为宜，社区以3～5千人为宜。规划人口规模在50万～100万之间的大城市，可视情况选择适宜的街道—社区规模体系。街道级最基本的公益性公共服务设施含医疗卫生、文化娱乐、体育、教育、社会福利与保障设施、行政管理与社区服务、公用及商业等各类设施。社区级包含社区综合服务基础设施、体育、教育、公用及商业等各类设施。它是满足居民基本的物质与精神生活所需的设施，也是保证居民生活居住不可缺少的重要组成部分。公共设施配置在遵照上述全面性原则的同时，应针对老龄化、弱势群体等社会问题，适度增加养老、福利、助残、无障碍等公共设施。

设置布局时应考虑周边地区公共服务设施的既有现状，避免重复建设，即考虑设施的共享性，同时还应与公交系统、慢行系统和公共开放空间结合，考虑设施的可达性和便捷性，另外还应考虑残障人士的使用问题，体现人文关怀。

- 5.2.4  开发强度应符合下列要求：

- 1用地规划时应节约、集约利用土地。人均居住用地面积应满足《福建省绿色建筑评价标准》的取值要求，即低层不高于43平方米、多层不高于28平方米、中高层不高于24平方米、高层不高于15平方米。

- 2合理规划和适度开发利用地下空间, 提高土地综合利用效率。

【条文说明】5.2.4对居住建筑，人均居住用地指标是控制居住建筑节地的关键性指标，本条沿用省标《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118-2010第4.1.3条的取值要求。

- 5.3  交通规划

- 5.3.1场地与公共交通设施应具有便捷的联系，规划应符合下列要求：

- 1 应优化公交线网及公共交通设施布局，场地主要出入口到达公交站点的步行距离不宜超过500米；

- 2在旧城更新地区，规划应综合考虑原有地上地下建筑及市政条件和原有道路特点，保留和利用有历史价值的街道。

【条文说明】5.3.1公交优先发展战略，是解决城市交通问题的重要对策。控制性详细规划应紧密结合城市综合交通规划，优化公交线网及公交设施布局，从而达成每500米范围内公交站点全覆盖的目标。

场地主要出入口设置便捷可达的公交站点是衡量场地环境质量和体现以人为本的重要指标之一。为便于人们选择公共交通工具出行，场地出入口到达公交站点的步行距离不宜超过500米，到达轨道交通站的步行距离不宜超过800米。

在旧城更新地区，道路网规划还应与市政条件相结合，并综合考虑地面建筑和地下空间的联系。对于具有历史价值的原有街道，应予以保留和利用，延续城市特色文脉和空间肌理。

- 5.3.2新区规划和有条件进行改造的建成区内应系统设置慢行道，规划应符合下列要求：

- 1用地出入口宜设置与周边公共设施、公交站点便捷连通的步行道、自行车道或综合慢行道（即步行道、自行车道的综合体），方便慢行交通出行。步行道上可设置连续的风雨连廊系统。慢行系统线形应顺应自然，不损害原有地表植被和自然景观。

2  场地内应设置安全、舒适的人行道路、自行车道，并应设便捷的自行车停车设施。

- 3 步行道单独设置时宽度不小于2米、与市政道路结合时不小于3米，同时应符合无障碍交通要求，并采取排水、防滑等措施。

- 4 自行车道单向设置时，其一条车道的路面宽度不宜小于1.5米，两条车道不应小于2.5米；双向设置的最小宽度不应小于3.5米。

- 5步行和自行车系统设计应结合绿化设计、景观设计，并提供配套的休息设施，应采取绿化遮荫措施，提高步行道、自行车道的舒适性，并营造丰富多彩的空间艺术形式。步行道与自行车道的遮荫率不宜小于80%。

【条文说明】5.3.2本条旨在设计舒适与功能完善的慢行系统。城市慢行系统由步行道、自行车道、风雨连廊、步行广场、人行天桥、人行地下通道等设施构成，设计过程中应体现人性化的设计理念。首先应满足便利、安全的基本条件，其次综合考虑遮荫、休憩、排水、防滑等要求，提高慢行交通的开放性和居民出行效率，促进社交，创造人性化的交通网络。

- 5.3.3 应合理配置停车设施，规划应符合下列要求：

- 1应合理确定机动车停车位数，控制机动车室外停车数量比例。居住区内地面停车率（居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率）不宜超过10%；

- 2机动车停车场库应含一定比例的电动车车位和充电站指标；

- 3应合理布置自行车停车处，自行车停车处距建筑出入口距离不宜超过150米；

- 4停车场地应考虑生态设计，利用植物或遮阳棚等设施提高室外停车位遮荫率。铺装材料宜采用透水铺装。

【条文说明】5.3.3依据《城市居住区规划设计规范》（GB 50180-93 2002年版），对于地面停车率的控制主要出于对地面环境的考虑，控制地面停车数量，提出地面停车率不宜超过10%的控制指标，停车率高于10%时，其余部分可采用地下、半地下停车或多层停车楼等方式。

- 5.4  场地资源利用和生态环境保护

- 5.4.1  规划设计时应对场地内外的自然资源进行调查与评估，确定合理的利用方式，并应符合下列要求：

- 1  宜保持和利用原有地形、地貌。当需要进行地形改造时，应采取合理的改良措施，保护和提高土地的生态价值；

- 2  应保护和利用地表水体，禁止破坏场地与周边原有水系的关系，并应采取措施，保持地表水的水量和水质；

- 3  应调查场地内表层土壤质量，妥善回收、保存和利用无污染的表层土；

- 4  应采取措施保证雨水的自然入渗。

【条文说明】5.4.1  应对可利用的自然资源进行勘查，包括地形、地貌和地表水体、水系以及雨水资源。应对自然资源的分布状况、利用和改造方式进行技术经济评价，为充分利用自然资源提供依据。

1  保持和利用原有地形，尽量减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被和动物栖息环境。

2  建设场地应避免靠近水源保护区；应尽量保护并利用原有场地水面。在条件许可时，尽量恢复场地原有河道的形态和功能。场地开发不能破坏场地与周边原有水系的关系，尽量维持原有水文条件，保护区域生态环境。

3  应保护并利用场地浅层土壤资源和植被资源。场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。

- 5.4.2  场地规划设计时应对可利用的可再生能源进行调查与利用评估，确定合理利用方式，确保利用效率，并应符合下列要求：

1  利用地下水资源时，应符合地下水资源利用规划，并应取得政府有关部门的许可。应对地下水系和形态进行评估，并应采取措施，防止场地污水渗漏对地下水的污染；

2  利用地热能时，应符合地热资源利用规划，并应取得政府有关部门的许可。应对地下土壤分层、温度分布和渗透能力进行调查，评估地热能开采对邻近地下空间、地下动物、植物或生态环境的影响；

3  利用太阳能时，应对场地内太阳能资源等进行调查和评估；

4  利用风能时，应对场地及周边风力资源及风能利用对场地声环境的影响进行调查和评估。

5  可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例应大于10%。

【条文说明】5.4.2  应对可资利用的可再生能源进行勘查，包括太阳能、风能、地下水、地热能等。应对资源分布状况和资源利用进行技术经济评价，为充分利用可再生能源提供依据。

利用地下水应通过政府相关部门的审批，应保持原有地下水的形态和流向，不得过量使用地下水，从而造成地下水位下降或场地沉降。

场地建筑规划设计，不仅应符合国家相关的日照标准要求，还应为太阳能热利用和光伏发电提供有利条件。太阳能利用应防止建筑物的相互遮挡、自遮挡、局部热环境和清洁等因素对利用效率的影响。应对太阳能资源利用的适应性、季节平衡等进行定量评估。

场地风能利用时应注意场地地形地貌利用和改造，及对建筑规划布局的影响。

利用风能发电时应进行风能利用评估，包括选择适宜的风能发电技术、评估对场地声环境的影响等。

可再生能源使用率即可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例，沿用省标《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118-2010第4.2.14条的取值要求。

- 5.4.3  场地规划设计时应对场地的生物资源情况进行调查，保持场地及周边的生态平衡和生物多样性，并应符合下列要求：

1  应调查场地内的植物资源，保护和利用场地原有植被，提出对古树名木采取“树体、生境、景观保护”三同步保护措施、维持或恢复场地植物多样性的报审方案；

2  应调查场地及周边地区的动物资源分布和动物活动规律，环境规划应有利于与动物保持有机共生关系；

3  应保护原有湿地，可根据生态要求和场地特征规划新的湿地；

4  应采取措施，恢复或补偿场地及周边地区原有生物生存的条件；

5  应合理确定绿地率、屋顶绿化率、植林地比例等。绿色建筑住区的绿地率不低于30％，人均公共绿地面积不宜低于 1平方米。绿色公共建筑的绿地率宜高于当地控制性详细规划要求的10％以上，并宜设计成可以向社会公众共享的开放空间。公共绿地植林地比例不宜小于25%。每百平方米绿地乔木数量不少于5株。绿化用地的本地植物指数不宜小于0.7。

【条文说明】5.4.3  生物资源包括动物资源、植物资源、微生物资源和生态湿地资源。场地规划应因地制宜，与周边自然环境建立有机共生关系，保持或提升场地及周边地区的生物多样性指标。

绿地率、人均公共绿地、每百平方米绿地乔木数量指标沿用省标《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118-2010第4.1.6条、第4.1.14条的取值要求。

- 5.4.4  场地规划设计时应进行场地雨洪控制利用的评估和规划，减少场地雨水径流量及非点源污染物排放，并应符合下列要求：

- 1  进行雨洪控制利用规划，保持和利用河道、景观水系的滞洪、蓄洪及排洪能力；

- 2  进行水土保持规划，采取避免水土流失的措施；

- 3  结合场地绿化景观进行雨水径流的入渗、滞蓄消纳和净化利用的设计；

- 4  采取措施加强雨水渗透对地下水的补给，保持地下水自然涵养能力；

- 5  因地制宜地采取雨水收集与利用措施。

- 6  开发后场地雨水的外排总量小于等于开发前场地雨水的外排总量。

【条文说明】5.4.4  雨洪控制利用是生态景观设计的重要内容，即充分利用河道、景观水体和绿化空间的容纳功能，通过竖向设计和不同季节的水位控制，减少市政雨洪排放压力，也为雨水利用、渗透地下提供可能。另外，通过充分利用开放的绿地空间滞蓄、渗透和净化雨水也提高了土地利用效率。

- 5.4.5 场地规划设计时应进行场地光环境、风环境、声环境、热环境优化,并应符合下列要求：

1 应利用地形合理布置建筑朝向，充分利用自然光降低建筑室内人工照明能耗，并合理地进行场地和道路照明设计，室外照明直射光线不应进入周边居住建筑外窗，场地和道路照明不得有直射光射入空中，地面反射光的眩光限值宜符合相关标准的规定，建筑外表面的设计与选材应有效避免光污染。

2 建筑规划布局和各类室外活动场地布局应营造良好的风环境，保证舒适的室外活动空间和室内良好的自然通风条件，减少气流对区域微环境和建筑本身的不利影响

3  场地声环境设计应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定，临街的居住和办公建筑的室内声环境应符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118中规定的室内噪声标准。应对场地周边的噪声现状进行检测，并应对项目实施后的环境噪声进行预测。当存在超过标准的噪声源时，应采取相应措施：噪声敏感建筑物应远离噪声源；对固定噪声源，应采用适当的隔声和降噪措施；对交通干道的噪声，应采取设置声屏障或降噪路面等措施。

4 宜采取多种措施改善室外热环境：种植高大乔木、棚架植物为停车场、人行道和广场等提供遮阳；建筑物表面宜为浅色，地面材料的反射率宜为0.3～0.5，屋面材料的反射率宜为0.3～0.6；采用立体绿化、复层绿化，合理进行植物配置，设置渗水地面，优化水景设计；室外活动场地、道路铺装材料的选择除应满足场地功能要求外，宜选择透水性铺装材料及透水铺装构造，并利用园林绿化提供遮阳，室外透水地面面积比不小于45%。

【条文说明】5.4.5  建筑布局不仅会产生二次风，还会严重地阻碍风的流动，在某些区域形成无风区和涡旋区，这对于室外散热和污染物排放是非常不利的，应尽量避免。建筑布局采用行列式、自由式或采用“前低后高”和有规律地“高低错落”，有利于自然风进入到小区深处，建筑前后形成压差，促进建筑自然通风。实际工程中可采用计算机模拟手段优化设计。

总平面规划中应注意噪声源及噪声敏感建筑物的合理布局，注意不把噪声敏感性高的居住用建筑安排在临近交通干道的位置，同时确保不会受到固定噪声源的干扰。通过对建筑朝向、定位及开口的布置，减弱外部环境噪声影响。

水景的设置可有效降低场地热岛。水景在场地中的位置与当地典型风向有关，避免将水景放在夏季风向的下风区和冬季风向的上风区。水景设计和植物种类选择应有机搭配。

地面铺装材料、屋顶材料的反射率对建设用地内的室外平均辐射温度有显著影响，从而影响室外热舒适度，同时地面反射会影响周围建筑物的光、热环境。另外，低层建筑的屋面反射还会影响周围建筑物的光、热环境。因此，需要根据建筑的密度、高度和布局情况，选择适宜的地面铺装材料和屋面材料，以保证良好的局部微气候。室外透水地面面积比指标沿用省标《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T13-118-2010第4.1.16条的取值要求。

- 5.4.6  应将场地内有利用或保护价值的既有建筑纳入建筑规划。

【条文说明】5.4.6  旧城改造和城镇化进程中，既有建筑的保护和利用规划是节能减排的重要内容之一，也是保护建筑文化和生态文明的重要措施之一。大规模大拆重建与绿色建筑的理念是矛盾的。

- 5.4.7  应规划场地内垃圾分类收集方式及回收利用的场所或设施。生活垃圾分类收集率宜不小于90%。

【条文说明】5.4.7 场地内的建筑垃圾和生活垃圾包括开发建设过程和建筑运营过程中产生的垃圾。分类收集是回收利用的前提。

- 6  建筑设计

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  建筑设计应遵循被动措施优先的原则，优化建筑形体和内部空间布局，充分利用天然采光、自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的采暖、空调和照明系统的负荷，提高室内舒适度。

【条文说明】6.1.1  绿色建筑的建筑设计非常重要。设计时应根据场地条件和福建省的气候条件，在满足建筑功能和美观要求的前提下，通过优化建筑外形和内部空间布局以及优先采用被动式的构造措施，为提高室内舒适度并降低建筑能耗提供前提条件。

如何优化建筑外形和内部空间布局以及采用被动式的天然采光、自然通风、保温、隔热、遮阳等构造措施，有时可以通过定性分析的手段来判断，更科学的则是采用计算机模拟的定量分析手段。条件许可时，可进行全年动态负荷变化的模拟，优化建筑外形和内部空间布局设计。

采用计算机的全年动态负荷模拟的方法目前已经基本成熟，但还有待完善。应该鼓励绿色建筑，尤其是规模较大、目标级别较高的绿色建筑在建筑设计阶段就引入计算机全年动态负荷模拟，一方面有利于提高绿色建筑节能指标的提高，另一方面也有利于全年动态负荷模拟方法的不断完善。

- 6.1.2  建筑的朝向应根据当地的日照和风向，宜采用南北向或接近南北向，当建筑处于不利朝向时，宜采取补偿措施。

【条文说明】6.1.2  福建省地处沿海，4～9月大多盛行东南风和西南风，建筑南北向和接近南北向布局，有利于自然通风，提高室内热舒适度。太阳辐射得热对建筑能耗的影响很大，夏季太阳辐射得热增加空调能耗，冬季太阳辐射得热降低采暖能耗。福建省地跨夏热冬冷和夏热冬暖两区，建筑的适宜朝向为南偏东30°至南偏西15°范围，南北朝向的建筑物夏季可以减少太阳辐射得热，对全年只考虑制冷降温的夏热冬暖地区是十分有利的；对冬季要考虑采暖的夏热冬冷地区，冬季可以增加太阳辐射得热，减少采暖消耗，也是十分有利的。因此南北朝向是福建省最有利的建筑朝向。

受各方面条件的制约，难以都做到南北朝向或接近南北朝向。当建筑采取东西向和南北向拼接时，应考虑两者接受日照的程度和相互遮挡的关系。对朝向不佳的建筑可增加下列补偿措施：

1  将次要房间放在西面；

2  在西面设置进深较大的阳台，减少西窗面积，设遮阳设施，在西窗外种植枝大叶茂的落叶乔木；

3  住宅建筑尽量避免纯朝西户的出现，并组织好穿堂风，利用夜间通风带走室内余热。

- 6.1.3  建筑形体设计应根据周围环境、场地条件和建筑布局，综合考虑场地内外建筑日照、自然通风与噪声等因素，确定适宜的形体。

【条文说明】6.1.3  建筑形体与日照、自然通风与噪声等因素都有密切的关系，在设计中仅仅孤立地考虑形体因素是不够的，需要与其他因素综合考虑，才能处理好节地、节能、节材等要求之间的关系。建筑形体的设计应充分利用场地的自然条件，综合考虑建筑的朝向、间距、开窗位置和面积等因素，使建筑获得良好的日照、通风、采光和视野。

可采用下列措施：

1  利用计算机日照模拟分析，以建筑周边场地以及既有建筑为边界条件，确定满足建筑物日照标准的形体，并结合建筑节能和经济成本权衡分析；

2  夏热冬冷和夏热冬暖地区宜通过改变建筑形体，适当减小南向建筑面宽，合理设计底层架空来改善后排住宅的通风；

3  建筑单体设计时，在场地风环境分析的基础上，通过调整建筑长宽高比例，使建筑迎风面压力合理分布，避免背风面形成涡旋区，并可适度采用凹凸面设计，降低下沉风速；

4  建筑造型宜与隔声降噪有机结合，可利用建筑裙房或底层凸出设计等遮挡沿路交通噪声，且面向交通主干道的建筑面宽不宜过宽。

- 6.1.4 建筑造型应简约，并符合下列要求：

1  满足建筑功能和技术的要求，结构及构造应合理；

2  不宜采用纯装饰性构件；

3  太阳能集热器、光伏组件及具有遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等功能的室外构件应与建筑进行一体化设计。

【条文说明】6.1.4  有些建筑由于体型过于追求形式新异，造成结构不合理、空间浪费或构造过于复杂等情况，引起建造材料大量增加或运营费用过高。这些做法为片面追求美观而以巨大的资源消耗为代价，不符合绿色建筑的原则，应该在建筑设计中避免。在设计中应控制造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用，有功能作用的室外构件和室外设备应在设计时就与建筑进行一体化设计，避免后补造成的安全、漏水、材料浪费等问题。

- 6.2  空间布局

- 6.2.1  建筑设计应提高空间利用效率，提倡建筑空间与设施的共享。在满足使用功能的前提下，宜减少交通等辅助空间的面积，并宜避免不必要的高大空间。

【条文说明】6.2.1  建筑中休息空间、交往空间、会议设施、健身设施等的共享，可以有效提高空间的利用效率，节约用地、节约建设成本及减少对资源的消耗。应通过精心设计，避免过多的大厅、走廊等交通辅助空间，避免因设计不当形成一些很难使用或使用效率

低的空间。建筑设计中追求过于高大的大厅、过高的建筑层高、过大的房间面积等做法，会浪费土地和空间资源、增加建筑能耗，宜尽量避免。

- 6.2.2  建筑设计应根据功能变化的预期需求，选择适宜的开间和层高。

【条文说明】6.2.2  为适应预期的功能变化，设计时应选择适宜的开间和层高，并应尽可能采用轻质内隔墙。公共建筑宜考虑使用功能、使用人数和使用方式的未来变化。居住建筑宜考虑如下预期使用变化：

1  家庭人口的预期变化，包括人数及构成的变化；

2  考虑住户的不同需求，使室内空间可以进行灵活分隔。

- 6.2.3  建筑设计应根据使用功能要求，充分利用外部自然条件，并宜将人员长期停留的房间布置在有良好日照、采光、自然通风和视野的位置，住宅卧室、医院病房、疗养院、旅馆客房等空间布置应避免视线干扰。

【条文说明】6.2.3各功能空间要充分利用各种自然资源，例如充分利用直射或漫射的阳光，发挥其采光、采暖和杀菌的作用；充分利用自然通风降低能耗，提高舒适性。窗户除了有自然通风和天然采光的功能外，还具有在从视觉上起到沟通内外的作用，良好的视野有助于使用者心情愉悦，可适当加大拥有良好景观视野朝向的开窗面积以获得景观资源，但必须对可能出现的围护结构热工性能、声环境质量下降采取补偿措施。城市中建筑间距一般较小，住宅卧室、医院病房、疗养院、旅馆客房等空间布置应避免视线干扰。

- 6.2.4  室内环境需求相同或相近的空间宜集中布置。

【条文说明】6.2.4  将需求相同或相近的空间集中布置，有利于统筹布置设备管线，减少能源损耗，减少管道材料的使用。根据房间声环境要求的不同，对各类房间进行布局和划分，可以达到区域噪声控制的良好效果。

- 6.2.5  有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的房间应远离有安静要求、人员长期居住或工作的房间或场所，当相邻设置时，应采取有效的防护措施。

【条文说明】6.2.5  有噪声、振动、电磁辐射、空气污染的水泵房、空调机房、发电机房、变配电房等设备机房和停车库，宜远离住宅、宿舍、办公室、旅馆客房、医院病房、学校教室等人员长期居住或工作的房间或场所。当受条件限制无法避开时，应采取隔声降噪、减振、电磁屏蔽、通风、防水等措施。条件许可时，宜将噪声源设置在地下，宜避免将水泵房布置在住宅的正下方，空调机房门宜避免直接开向办公空间。

- 6.2.6  设备机房、管道井宜靠近负荷中心布置。机房、管道井的设置应便于设备和管道的维修、改造和更换。

【条文说明】6.2.6  设备机房布置在负荷中心以利于减少管线敷设量及管路耗损。设备和管道的维修、改造和更换应在机房和管道井的设计时就加以充分考虑，留好检修门、检修通道、扩容空间、更换通道等，以免使用时空间不足，或造成拆除墙体、空间浪费等现象。

- 6.2.7  设电梯的公共建筑的楼梯应便于日常使用，该楼梯的设计宜符合下列要求：

1  楼梯宜靠近建筑主出人口及门厅，各层均宜靠近电梯候梯厅，楼梯间入口应设清晰易见的指示标志；

2  楼梯间在地面以上各层宜有自然通风和天然采光。

【条文说明】6.2.7  设置便捷、舒适的日常使用楼梯，可以鼓励人们减少电梯的使用，在健身的同时节约电梯能耗。日常使用楼梯的设置应尽量结合消防疏散楼梯，并提高其舒适度，使其便于人们使用。

- 6.2.8  建筑设计应为绿色出行提供便利条件，并应符合下列要求：

1  应有便捷的非机动车库，并应设置非机动车服务设施；

2  建筑出入口位置应方便利用公共交通及步行者出行。

【条文说明】6.2.8  非机动车库的停车数量应满足实际需求。要充分考虑班车、出租车停靠、等候和下车后步行到建筑入口的流线。

- 6.2.9  宜利用连廊、架空层、上人屋面等设置公共步行通道、公共活动空间、公共开放空间，且设置完善的无障碍设施，满足全天候的使用需求。

【条文说明】6.2.9  有条件的建筑开放一些空间供社会公众享用，增加公众的活动与交流空间，使建筑服务于更多的人群，提高建筑的利用效率，节约社会资源，节约土地，为人们提供更多的沟通和休闲的机会。

- 6.2.10  合理开发利用地下空间，宜充分利用建筑的坡屋顶空间。

【条文说明】6.2.10  地下空间应充分利用，可以作为车库、机房、公共设施、超市、储藏等空间；人防空间应尽量做好平战结合设计。为地下空间引入天然采光和自然通风，将使地下空间更加舒适、健康，并节约通风和照明能耗，有利于地下空间的充分利用。建筑的坡屋顶空间可以用作储存空间，还可以作为自然通风间层，在夏季遮挡阳光直射并引导通风降温，冬季作为温室加强屋顶保温。

- 6.2.11  空调室外机的安装位置时应避免多台相邻室外机吹出气流相互干扰，并应考虑凝结水的排放和减少对相邻住户的热污染和噪声污染；设计搁板（架）构造时应有利于室外机的吸入和排出气流通畅和缩短室内、外机的连接管路，提高空调器效率；设计安装整体式(窗式)房间空调器的建筑应预留其安放位置。

【条文说明】6.2.11  空调器的能效与空调器的性能有关外，同时也与室外机的合理布置有很大关系。室外机安装环境不合理，如设置在通风不良的建筑竖井内、在封闭或接近封闭的空间内，均会使空调器的能效大幅降低。室外机安装位置也不应对周边环境造成热污染和噪声污染，同时应避免室外机与相邻室外机之间排出的气流相互干扰，影响使用。

- 6.3  日照和采光

- 6.3.1  进行规划与建筑单体设计时，应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB50180与《福建省城市规划管理技术规定》（试行）对日照的要求，应使用日照模拟软件进行日照分析。

【条文说明】6.3.1  不同类型的建筑如住宅、医院、中小学校、疗养院、幼儿园等设计规范都对日照有具体明确的规定，设计时应执行国家和地方现行的法规和标准规范。

- 6.3.2  应充分利用天然采光，房间的有效采光面积和采光系数除应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352和《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求外，尚应符合下列要求：

1  居住建筑的公共空间宜有天然采光，其采光系数不宜低于0.5%；

2  办公、旅馆类建筑的主要功能空间室内采光系数不宜低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求；

3  地下空间宜有天然采光；

4  天然采光时宜避免产生眩光；

5  设置遮阳设施时应符合日照和采光标准的要求。

【条文说明】6.3.2 《民用建筑设计通则》GB 50352和《建筑采光设计标准》GB/T 50033规定了各类建筑房间采光系数的最低值。

一般情况下住宅各房间的采光系数与窗地面积比密切相关，因此可利用窗地面积比的大小调节室内天然采光。房间采光效果还与当地的光气候条件有关，《建筑采光设计标准》GB/T50033根据年平均总照度的大小，将我国分成5类光气候区，福建省属于Ⅳ光气候区，光气候系数K较大, K值大说明当地的天空比较“暗”，因此达到同样的采光效果，窗墙面积比应该大一些。

办公、旅馆类建筑主要功能空间不包括储藏室、机房、走廊、楼梯间、卫生间及其他人员不经常停留和不需要阳光的房间。

- 6.3.3  可采取下列措施改善室内的天然采光效果：

1  采用采光井、采光天窗、下沉广场、半地下室等；

2  设置反光板、散光板和集光、导光设备等。

【条文说明】6.3.3  建筑功能的复杂性和土地资源的紧缺，使建筑进深不断加大，为满足人们心理和生理的健康需求并节约人工照明的能耗，需要通过一定技术手段将天然光引入地上采光不足的建筑空间和地下建筑空间。

室内及地下空间充分利用天然采光可节省白天人工照明能耗，创造健康的光环境。可通设计室内中庭、采光庭院等增加室内空间的天然采光；地下室可通过下沉式庭院、采光窗井、采光天窗来实现的天然采光，但要处理好排水、防水等问题；也可将地下室设计为半地下室，直接对外开门窗洞口，从而获得天然采光和自然通风，提高地下空间的品质，减少照明和通风能耗。

为改善室内的天然采光效果，还可以采用反光板、棱镜窗等措施将室外光线反射、折射、衍射到进深较大的室内空间。无天然采光的室内大空间，尤其是儿童活动区域、公共活动空间，可使用导光管、光导纤维等技术，将阳光从屋顶或侧墙引入，以改善室内照明舒适度和节约人工照明能耗。

- 6.4  自然通风

- 6.4.1  建筑物的平面空间布局、剖面设计和门窗的设置，应有利于组织室内自然通风。宜对建筑室内风环境进行计算机模拟，优化自然通风系统。

【条文说明】6.4.1  为有效利用自然通风，需要进行合理的室内平面设计、室内空间组织以及门窗位置、尺寸与开启方式的精细化设计。考虑建筑冬季防寒时，宜使主要房间，如卧室、起居室、办公室等主要工作与生活房间，避开冬季主导风向，防止冷风渗透。夏季需要通过自然通风为建筑降温，宜使主要房间迎向夏季主导的风向。

宜采用室内气流模拟设计的方法进行室内平面布置和门窗位置与开口的设计，综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优的自然通风系统方案。

- 6.4.2  房间平面宜采取有利于形成穿堂风的布局，避免单侧通风。

【条文说明】6.4.2  穿堂通风可有效避免单侧通风中出现的进排气流参混、短路、进气气流不能充分深入房间内部等缺点，因此房间的平面布局宜有利于形成穿堂通风。同时，要取得好的室内空气品质，还应尽量使主要房间处于上游段，避免厨房、卫生间等房间的污浊空气随气流进入其他房间。要获得良好的自然穿堂风，需要如下一些基本条件：室外风要达到一定的强度；室外空气首先进入卧室、客厅等主要房间；穿堂气流通道上，应避免出现喉部；气流通道宜短而直；减小建筑外门窗的气流阻力。

当采用穿堂通风时，宜符合下列要求：

1  使进风窗迎向主导风向，排风窗背向主导风向；

2  通过建筑造型或窗口设计等措施，增大进、排风窗空气动力系数的差值；

3  当由两个和两个以上房间共同组成穿堂通风时，房间的气流流通面积宜大于进排风窗面积；

4  由一套住宅共同组成穿堂通风时，卧室、起居室应为进风房间，厨房、卫生间应为排风房间，进行建筑造型、窗口设计时，应使厨房、卫生间窗口的空气动力系数小于其他房间窗口的空气动力系数；

5  利用穿堂风进行自然通风的建筑，其迎风面与主导风向宜成60°～90°角，不宜小于45°角。

- 6.4.3  外窗的位置、方向和开启方式应合理设计；外窗的开启面积应符合国家现行有关标准的要求。

【条文说明】6.4.3  开窗位置宜选在周围空气清洁、灰尘较少、室外空气污染小的地方，避免开向噪声较大的地方。高层建筑应考虑风速过高对窗户开启方式的影响。

建筑能否获取足够的自然通风与通风开口面积的大小密切相关，近来有些建筑为了追求外窗的视觉效果和建筑立面的设计风格，外窗的可开启率有逐渐下降的趋势，有的甚至使外窗完全封闭，导致房间自然通风不足，不利于室内空气的流通和散热，不利于节能。

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 中要求居住空间的“通风开口面积在夏热冬暖和夏热冬冷地区不小于该房间地板面积的8%”，公共建筑要求“建筑外窗”可开启面积不小于外窗总面积的30%，建筑幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置”。《住宅设计规范》GB50096  - 1999 (2003年版）中规定“厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的10%，并不得小于0.60㎡”。透明幕墙也应具有可开启部分或设通风换气装置，结合幕墙的安全性和气密性要求，幕墙可开启面积宜不小于幕墙透明面积的10%。

办公建筑与教学楼内的室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，对提高室内工作人员与学生的工作、学习效率非常关键。日本绿色建筑评价标准（CASBEE for New Construction）对办公建筑和学校的外窗可开启面积设定了3个等级：1) 确保可开启窗户的面积达到居室面积的1/10以上；2）确保可开启窗户的面积达到居室面积的1/8 以上； 3）确保可开启窗户的面积达到居室面积的1/6 以上。为了取得较好的自然通风效果，提高工作与学习效率，宜采用1/6的数值。自然通风的效果不仅与开口面积有关，还与通风开口之间的相对位置密切相关。在设计过程中，应考虑通风开口的位置，尽量使之有利于形成穿堂风。

- 6.4.4  可采取下列措施加强建筑内部的自然通风：

1  采用导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流的措施；

2  设有中庭的建筑宜在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风；

3  在建筑内的隔墙、隔断、内门窗等适当的部位开设通风口或者设置可以调节的通风构造；

4  住宅建筑可设置通风器，有组织地引导自然通风。

【条文说明】6.4.4  中庭的热压通风，是利用空气相对密度差加强通风，中庭上部空气被太阳加热，密度较小，而下部空气从外墙进入后温度相对较低，密度较大，这种由于气温不同产生的压力差会使室内热空气升起，通过中庭上部的开口逸散到室外，形成自然通风过程的烟囱效应，烟囱效应的抽吸作用会强化自然对流换热，以达到室内通风降温的目的。中庭上部可开启窗的设置，应注意避免中庭热空气在高处倒灌进入功能房间的情况，以免影响高层房间的热环境。在冬季中庭宜封闭，以便白天充分利用温室效应提高室温。拔风井、通风器等的设置应考虑在自然环境不利时可控制、可关闭的措施。

此外，室内的分隔设计是影响建筑的室内通风效果的关键因素之一，才采用合理的室内分隔设计措施，如通风隔断、带可开启扇的通风门等，能加强室内通风效果，如下图。

| a 隔墙上开窗 | b 采用矮隔断 |
| --- | --- |
| c 隔断上下留空 | d 隔断上下留空且中间开窗 |
| e 活动屏口 | f 家具隔断 |
| 图X 加强室内通风的措施 |  |

- 6.4.5  可采取下列措施加强地下空间的自然通风：

1  设计可直接通风的半地下室；

2  地下室局部设置下沉式庭院；

3  地下室设置通风井、窗井。

【条文说明】6.4.5  地下空间（如地下车库、超市）的自然通风，可提高地下空间品质，节省机械通风能耗。设置下沉式庭院不仅促进了天然采光通风，还可以增加绿化率，丰富景观空间。地下停车库的下沉庭院要注意避免汽车尾气对建筑使用空间的影响。

- 6.4.6  宜考虑在室外环境不利时的自然通风措施。当采用通风器时，应有方便灵活的开关调节装置，应易于操作和维修，宜有过滤和隔声功能。

【条文说明】6.4.6  夏季暴雨时、冬季采暖季节等室外环境不利时，多数用户会关闭外窗，造成室内通风不畅、新风不足，影响室内空气品质。设计时可以采用自然通风器等在室外环境不利时仍能保证自然通风的措施。

对于毗邻交通干道、长期处于门窗密闭状态下的住宅，在夜间休息时段，室内空气质量显著降低，因此宜通过安装有消音降噪功能的通风器来满足新风的需求。

- 6.5  围护结构

- 6.5.1  建筑物的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能、外窗的气密性能、屋顶透明部分面积比等，应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和福建省现行有关建筑节能设计标准的规定。

【条文说明】6.5.1  建筑围护结构节能设计达到国家和福建省节能设计标准的规定，是保证建筑节能的关键，在绿色建筑中更应该严格执行。此外，不同建筑类型如公共建筑和住宅建筑，在节能特点上也有差别，因此体形系数、窗墙面积比、外围护结构热工性能、外窗气密性、屋顶透明部分面积比的规定限值应符合相应建筑类型的要求。

体形系数控制建筑的表面面积，有利于减少热损失。窗户是建筑外围护结构的薄弱环节，控制窗墙面积比，是提高整个外围护结构热工性能的有效途径。围护结构热工性能通常包括屋顶、外墙、外窗等部位的传热系数、遮阳系数、热惰性指标等限值。外窗气密性的要求主要根据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB 7106的规定。屋顶透明部分的夏季阳光辐射热量对制冷负荷影响很大，对建筑的保温性能也影响较大，因此建筑应控制屋顶透明部分的面积比。建筑中庭常设的透明屋顶天窗，应适当设置可开启扇，在适宜季节利用烟囱效应引导热压通风，使热空气从中庭顶部排出。

鼓励绿色建筑的围护结构节能率高于国家和地方的节能标准，在设计时可利用计算机软件模拟分析的方法计算其节能率，以定量地判断其节能效果。

- 6.5.2  外墙设计应符合下列要求：

1  外墙宜优先采用自保温技术体系；

2  钢筋混凝土剪力墙宜优先采用无机保温砂浆内保温技术体系；

3  宜采用浅色饰面材料或热反射型涂料；

4  有条件时，外墙设置通风间层。

【条文说明】6.5.2  随着建筑节能技术的发展，我省在墙体节能技术和材料方面取得了长足的进步，建筑外墙自保温技术和无机保温砂浆保温技术已经成为了当前主流形式，并已经配套开发了众多的节能墙体材料，完全能够满足外墙建筑节能的需要，同时这些产品的使用使得外墙的寿命与建筑一致，是值得大力推广的适宜技术。此外，外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料也能起到很好的隔热效果，是较为经济可行的外墙隔热技术措施。

- 6.5.3  外窗设计宜符合下列要求：

1  避免大量设置凸窗和屋顶天窗；

2  外窗或幕墙与外墙之间缝隙宜采用保温材料填充并用密封材料嵌缝；

3  外窗选用具有较低遮阳系数和较高可见光透射比的玻璃；

【条文说明】6.5.3 大量设置凸窗和屋顶天窗增加夏季阳光对室内的辐射热量，增加制冷负荷，对建筑的保温性能也影响较大，因此建筑宜避免设置大量凸窗及屋顶天窗。外窗气密性的要求主要根据现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB 7106的规定，外窗或幕墙与外墙之间缝隙宜采用保温材料填充并用密封材料嵌缝。外窗选用较低遮阳系数的玻璃对减小夏季阳光对室内的辐射热量具有积极作用。

- 6.5.4  屋面设计可采取下列隔热措施：

1  屋面选用浅色屋面或热反射型涂料；

2  平屋顶应设置保温隔热层，坡屋顶宜设置可通风的阁楼层；

3  设置屋顶绿化或采用种植屋面；

4  屋面宜设置遮阳装置。

【条文说明】6.5.4我省建筑屋面隔热是建筑隔热的重点，浅色屋面、通风屋面、种植屋面、外遮阳构架均能起到较好的隔热效果。

- 6.6  建筑遮阳

- 6.6.1  在建筑遮阳设计时，应在保障安全性能的前提下结合建筑的使用功能和造型风格进行合理设计。宜利用计算机软件进行遮阳设计和效果模拟分析。

【条文说明】6.6.1我省夏季太阳辐射强度较大，建筑具有普遍的遮阳需求，不同的建筑使用功能和造型风格采用的遮阳形式也不同，所以在采用建筑遮阳措施时，结合具体建筑的特点进行合理的遮阳设计是非常关键的。我省地处东南沿海，经常遭受台风和暴雨的侵袭，在遮阳设计时，安全也是必不可少的一个因素。

- 6.6.2  建筑遮阳设计应兼顾冬季日照、采光、通风、视野、隔热、散热功能等要求，还应满足下列要求：

1  遮阳装置面向室外侧宜采用能反射太阳辐射的材料；

2  建筑遮阳构件宜呈百叶或网格状，实体遮阳构件宜与建筑主体留有空隙；

【条文说明】6.6.2 建筑遮阳应综合日照和室内采光要求进行设计，应满足《建筑采光设计标准》GB/T50033、《民用建筑设计通则》GB50352和《城市居住区规划设计规范》GB50180-93中对室内采光的相关要求。实体遮阳构件如混凝土遮阳构件等，因热容量较大，吸收的热量无法及时散失，会在温度较低的夜晚对室内形成二次辐射，宜与建筑主体留有一定的空隙或选用高反射、低热容的金属材料作为遮阳构件。

- 6.6.3  设有天窗的建筑，天窗应采取遮阳措施，保证遮阳系数不应大于0.4。

【条文说明】6.6.3  天窗面积越大，或天窗热工性能越差，建筑物能耗也越大，对节能是不利的。随着建筑形式多样化，在平屋面和斜屋面上开天窗的建筑越来越多。有研究表明，当天窗面积占整个屋顶面积4％，天窗传热系数K＝4.0W/(㎡•K)，遮阳系数SC＝0.5时，其能耗只比不开天窗建筑物能耗多1.6%左右，对节能总体效果影响不大，但对开天窗的房间热环境影响较大。所以本条对建筑天窗的遮阳系数提出了规定。

- 6.6.4  居住建筑东、西外窗必须采取建筑外遮阳措施，东、西向建筑外遮阳系数（SD）不应大于0.8，南向建筑外遮阳系数（SD）不应大于0.9。

【条文说明】6.6.4  本条规定取自《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.10条、第4.0.11条。窗口设计时，可以通过设计窗眉（套）、窗口遮阳板等建筑构造，或在设计的凸窗洞口缩进窗的安装位置留出足够的遮阳挑出长度，或采用内置百叶中空玻璃等活动遮阳措施等一系列经济技术合理可行的做法满足本规定，即本条文在执行上不存在技术难度，只有对当前流行的凸窗（飘窗）型式产生一定影响。由于凸窗可少许增大室内空间且按当前各地行业规定其不计入建筑面积，于是这种窗型流行很广，但因其相对增大了外窗面积或外围护结构的面积，导致了房间热环境的恶化和空调能耗增高以及窗边热胀开裂、漏雨等一系列问题也引起了行业的广泛关注。本条针对窗口的建筑外遮阳设计，规定了居住建筑遮阳构造的设计限值。

建筑外遮阳系数的计算是比较复杂的问题，本标准附录A给出了较为简化的计算方法。窗口上一层的阳台或外廊属于水平遮阳形式。窗口两翼如有建筑立面的折转时会对窗口起到的遮阳作用，此类遮阳属于建筑自遮挡形式，按其原理也可以归纳为建筑外遮阳，计算方法见附录A。规定建筑自遮挡形式的建筑外遮阳系数计算方法，是因为对单元立面上受到立面折转遮挡的窗口，特别是对位于立面凹槽内的外窗遮阳作用非常大，实践证明应计入其遮阳贡献，以避免此类窗口的外遮阳设计得过于保守反而影响采光。

- 6.6.5  宜利用建筑形体或构件等进行建筑自遮阳设计。

【条文说明】6.6.5  建筑自遮阳又称为“形体遮阳”，即运用建筑形体的外挑与变异，利用建筑构件自身产生的阴影来形成建筑的“自遮阳”，是建筑遮阳设计的有效途径。在自遮阳设计时，应对太阳夏季和冬季的运行轨迹进行分析，合理设计自遮阳的角度，保证夏季的太阳高度角较高时，建筑自身能阻挡过多太阳辐射，降低空调能耗，而冬季太阳高度角较低，太阳光可以进入室内，有效利用太阳得热。

- 6.6.6  建筑屋面宜结合遮阳藤架、太阳能利用设备等进行遮阳设计。

【条文说明】6.6.6  屋面遮阳可以结合爬藤植物或遮阳构件来实现。近年来，随着城乡建设的发展，城市建筑密度有增大的趋势，有不少建筑将屋顶设计成可绿化屋面和屋顶花园，成为可供人员休息的场所，在这种条件下，在屋顶设计遮阳藤架，即可改善屋顶休闲环境，又可取得较好的屋顶遮阳效果。同时，太阳能光伏、光热利用也成为大力推广的新技术，结合太阳能利用构件与遮阳进行一体化设计也是一举多得的措施。

- 6.6.7  建筑外墙宜结合爬藤植物、外墙遮阳板等进行遮阳设计。

【条文说明】6.6.7  在建筑外遮阳设计时，往往重视外窗遮阳，而忽视建筑外墙遮阳。但是，建筑外墙遮阳，尤其是东、西向外墙的遮阳也是提高建筑节能效果、增加热舒适性的有效手段。目前在我国大力推进绿色建筑的背景下，采用爬藤植物、外墙遮阳板等措施做为外墙遮阳的建筑也不在少数，是绿色建筑特色的直接反映。

- 6.7  立体绿化

- 6.7.1  应结合建筑朝向、光照、地势、土壤、雨水截流、人流、建筑平面布局和立面设计等，根据环境条件和景观需要，遵循适用、安全、美观、经济的原则，在建筑中采用立体绿化。建筑的立体绿化面积应不少于地上建筑面积1%。

【条文说明】6.7.1  立体绿化分为屋面绿化和垂直绿化。屋面绿化是指在高出地面以上，周边不与自然土层相连接的各类建筑物、构筑物等的顶部以及天台、露台上的绿化。垂直绿化是指利用植物材料沿建筑物立面或构筑物表面攀附、固定、贴植、垂吊形成立体空间的绿化方式。建筑立体绿化是增加绿化覆盖率，改善居住环境的有效措施。由于我省气候条件较为优越，植物成活率较高，且维护难度较低，所以立体绿化是体现我省绿色建筑特点的适宜技术。

- 6.7.2  宜在建筑的东、西、南向及屋面设置各种绿化进行遮阳，或在建筑适宜楼层的公共平台设计中空中花园等。

【条文说明】6.7.2  建筑的东、西、南向以及屋面进行立体绿化设计有利于炎夏遮阳，利用绿化植物进行遮阳造价低廉且效果较好。对于高层建筑来说，设置空中花园，即可以为人们提供交流共享的平台，也是改善建筑室内环境的重要措施之一。

- 6.7.3  立体绿化设计应符合下列要求：

1 应根据种植地的朝向合理选择喜阳或耐荫植物，并创造满足其生长的条件；

2 在墙面进行立体绿化设计时，不应对室内正常的采光、通风造成影响；

3 结合植物的观赏效果和室内功能要求进行立体绿化设计，不宜对室内视野造成较大干扰。

【条文说明】 6.7.3  建筑绿化的植物应该是安全的，或采取相应措施，同时满足植物的喜阳或耐荫习性也是保证成活率的关键因素；在设计时，东南向的墙面或构筑物前应以喜阳的攀援植物为主；北向墙面或构筑物前，应栽植耐荫或半耐荫的攀援植物；在高大建筑物北面或高大乔木下面，遮荫程度较大的地方应选择耐荫种类。在墙面进行立体绿化设计时，应保证室内对采光、通风的正常需求，并应结合植物的观赏效果和室内功能要求进行立体绿化设计，不宜对室内视野造成较大干扰。

- 6.7.4  应采用屋面绿化。绿化屋面总面积宜不少于建筑屋面总面积的50%，铺装园路总面积宜不大于绿化屋面总面积的10%，园林小品总面积宜不大于绿化屋面总面积的7%。

【条文说明】 6.7.4  根据《福建省实施城市立体绿化暂行办法》（闽建风景[2014]15号）的要求，福建省范围内的绿色建筑必须进行屋面绿化设计，并对屋面绿化设计提出明确的指标要求。屋面绿化具有降低城市热岛效应，提高屋面隔热性能，提供生活休憩场所等积极作用，是我省气候条件下适宜推广的一项绿色建筑技术。

- 6.7.5  屋面绿化应考虑对屋面保温隔热层和防水层的保护。种植屋面应符合《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013的要求。

【条文说明】 6.7.5  屋面绿化，是指在建筑物、构筑物的顶部、天台、露台之上进行的绿化和造园的一种绿化形式，主要有种植屋面绿化和屋面覆盖式绿化两种形式。由于屋面采取绿化措施后屋面的设计条件会有所变化，需对荷载、防水、防腐等功能进行确认。屋面绿化的设计应预留植物足够的生长空间，并应采取适当的保护措施，避免对屋面保温隔热层和防水层造成破坏。

- 6.8  室内声环境

- 6.8.1  建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118的规定，环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

【条文说明】6.8.1  随着城市建筑、交通运输的发展，机械设施的增多，以及人口密度的增长，噪声问题日益严重，甚至成为污染环境的一大公害。人们每天生活在噪声环境中，对身心造成诸多危害：损害听力、降低工作效率甚至引发多种疾病，控制室内噪声水平已经成为室内环境设计的重要工作之一。

尽管建筑的隔声在技术上基本都可以解决，而且实施难度也不是特别大，但现实设计中却往往不被重视，绿色建筑倡导营造健康舒适的室内环境，因此设计人员应依据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118中的要求，对各类功能的建筑进行室内环境的隔声降噪设计。

建筑空间的围护结构一般包括内墙、外墙、楼（地）面、顶板（屋面板）、门窗，这些都是噪声的传入途径，传入整个空间的总噪声级与这六个面的隔声性能、吸声性能、传声性能以及噪声源密切相关。所以室内隔声设计应综合考虑各种因素，对各部位进行构造设计，才能满足《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118中的要求。

2008年颁布实施《声环境质量标准》GB 3096，为防治环境噪声污染、保护和改善工作、生活环境、保障人身健康，规定了环境噪声的最高允许数值。

建筑受到环境噪声与室内噪声的影响，可以通过计算机模拟与噪声地图创新技术对项目的环境噪声现状进行模拟分析，同时对不同的降噪措施进行综合评估与选型，从而寻求一个科学的解决方案。

- 6.8.2  毗邻城市交通干道的建筑，应加强外墙、外窗、外门的隔声性能。

【条文说明】6.8.2  城市交通干道是建筑常见的噪声源，设计时应对外窗、外门等提出整体隔声性能要求，对外墙的材料和构造应进行隔声设计。除选用隔声性能较好的产品和材料外，还可使用声屏障、阳台板、广告牌等设施来阻隔交通噪声。

- 6.8.3  下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取相应的吸声和隔声措施：

1  学校、医院、疗养院、旅馆、办公楼建筑的走廊及门厅等人员密集场所；

2  车站、体育场馆、商业中心等大型建筑的人员密集场所；

3  空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等有噪声污染的设备用房。

【条文说明】6.8.3  人员密集场所及设备用房的噪声多来自使用者和设备，噪声源来自房间内部，针对这种情况降噪措施应以吸声为主同时兼顾隔声。

顶棚的降噪措施多采用吸声吊顶，根据质量定律，厚重的吊顶比轻薄的吊顶隔声性能更好，因此宜选用面密度大的板材。吊顶板材的种类很多，选择时不但要考虑其隔声性能，还要符合防火的要求。另外，在满足房间使用要求的前提下吊顶与楼板之间的空气层越厚隔声越好；吊顶与楼板之间应采用弹性联接，这样可以减少噪声的传递。

墙体的隔声及吸声构造类型比较多、技术也相对成熟，在不同性质的房间及不同部位选用时，要结合噪声源的种类，针对不同噪声频率特性选用适合的构造，同时还要兼顾装饰效果及防火的要求。

- 6.8.4  可采用浮筑楼板、弹性面层、隔声吊顶、阻尼板等措施加强楼板撞击声隔声性能。

【条文说明】6.8.4  民用建筑的楼板大多为普通钢筋混凝土楼板，具有较好的隔绝空气声性能。据测定，120mm厚的钢筋混凝土楼板的空气声隔声量为48dB～50dB，但其计权标准化撞击声压级却在80dB以上，所以在工程设计中应着重解决楼板撞击声隔声问题。

以前多采用弹性面层来解决这个问题，即在混凝土楼板上铺设地毯或木地板，经测定可达到小于或等于65dB的标准。

在楼板下设隔声吊顶也是切实可行的方法，但为减弱楼板向室内传递空气声，吊顶要离开楼板一定的距离，对层高不大的房间净高影响较大。

目前各种各样的浮筑隔声楼板被越来越广泛的采用，其做法是在混凝土楼板上铺设隔声减振垫层，在垫层之上做40mm厚细石混凝土，然后根据设计要求铺装各种面层。经测定这种构造的楼板可达到隔绝撞击声小于或等于65dB的标准。

铺设隔声减振垫层时要防止混凝土水泥浆渗入垫层下，四周与墙交界处要用隔声垫将上层的细石混凝土与混凝土楼板隔开，否则会影响隔声效果。目前市场上各种隔声减振垫层的种类也比较繁多，可根据不同工程要求进行选择。

- 6.8.5  建筑采用轻型屋盖时，屋面宜采取防止雨噪声的措施。

【条文说明】6.8.5  近年来轻型屋盖在各种大型建筑（车站、机场航站楼、体育馆、商业中心等）中被广泛采用，在隔绝空气声和撞击声两方面轻型屋盖本身都很难达到要求，在轻型屋面铺设阻尼材料、吸声材料或设置吊顶能够达到降低噪声尤其是雨噪声的目的。

- 6.8.6  与有安静要求房间相邻的设备机房，应选用低噪声设备。设备、管道应采用有效的减振、隔振、消声措施。对产生振动的设备基础应采取减振措施。

【条文说明】6.8.6  有安静要求的房间如住宅居住空间、宿舍、办公室、旅馆客房、医院病房、学校教室等。

基础隔振主要是消除设备沿建筑构件的固体传声，是通过切断设备与设备基础的刚性连接来实现的。目前国内的减振装置主要包括弹簧和隔振垫两类产品。基础隔振装置宜选用定型的专用产品，并按其技术资料计算各项参数，对非定型产品，应通过相应的实验和测试来确定其各项参数。

管道减振主要是通过管道与相关构件之间的软连接来实现的，与基础减振不同，管道内的介质振动的再生贯穿整个传递过程，所以管道减振措施也一直延伸到管道的末端。管道与楼板或墙体之间采用弹性构件连接，可以减少噪声的传递。

暖通空调系统可通过下列方式降低噪声：

1  选用低噪声的暖通空调设备系统；

2  同一隔断或轻质墙体两侧的空调系统控制装置应错位安装，不可贯通；

3  根据相邻房间的安静要求对机房采取合理的吸声和隔声、隔振措施；

4  管道系统的隔声、消声和隔振措施应根据实际要求进行合理设计。空调系统、通风系统的管道宜设置消声器，靠近机房的固定管道应做隔振处理，管道与楼板或墙体之间采用弹性构件连接。管道穿过墙体或楼板时应设减振套管或套框，套管或套框内径大于管道外径至少50mm，管道与套管或套框之间的应采用隔声材料填充密实。

给排水系统可通过下列方式降低噪声：

1  合理确定给水管管径，管道内水流速度符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定；

2  选用内螺旋排水管、芯层发泡管等有隔音效果的塑料排水管；

3  优先选用虹吸式冲水方式的坐便器；

4  降低水泵房噪声：选择低转速（不大于1450转/分）水泵、屏蔽泵等低噪声水泵；水泵基础设减振、隔振措施；水泵进出管上装设柔性接头；水泵出水管上采用缓闭式止回阀；与水泵连接的管道吊架采用弹性吊架等。

另外，应选用低噪声的变配电设备，发电机房采取可靠的消声、隔声降噪措施。

- 6.8.7  电梯机房及井道应避免与有安静要求的房间紧邻，当受条件限制而紧邻布置时，应采取下列隔声和减振措施：

1  电梯机房墙面及顶棚应做吸声处理，门窗应选用隔声门窗，地面应做隔声处理；

2  电梯井道与安静房间之间的墙体做隔声处理；

3  电梯设备应采取减振措施。

【条文说明】6.8.7  有安静要求的房间如住宅居住空间、宿舍、办公室、旅馆客房、医院病房、学校教室等。电梯噪声对相邻房间的影响可以通过一系列的措施缓解，井道与相邻房间可设置隔声墙或在井道内做吸声构造隔绝井道内的噪声，机房和井道之间可设置隔声层来隔离机房设备通过井道向下部相邻房间传递噪声。

- 6.9  室内空气质量

- 6.9.1  吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间等产生异味或污染物的房间应与其他房间分开设置。

【条文说明】6.9.3  产生异味或空气污染物的房间与其他房间分开设置，可避免其影响其他空间的室内空气品质，便于设置独立机械排风系统。

- 6.9.2  公共建筑的主要出入口宜设置具有截尘功能的固定设施。

【条文说明】6.9.4  在人流较大建筑的主要出入口，在地面采用至少2m长的固定门道系统，阻隔带入的灰尘、小颗粒等，使其无法进入该建筑。固定门道系统包括格栅、格网、地垫等。地垫宜每周保洁清理。

- 6.9.3  建筑厨房、卫生间及各类通风排气口的设置应合理设置，避免在主导风向的上游并尽量远离居住空间的外窗可开启部分。

【条文说明】6.9.6  在建筑平面布局时应避免室内污浊空气排出后从建筑通风口进入室内，影响室内空气质量。

- 7  结构设计

- 7.1  一般规定

- 7.1.1 结构设计使用年限不应小于现行《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定，不应小于25年；结构构件的抗力及耐久性应满足相应设计使用年限的要求。

【条文说明】7.1.1 现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068根据建筑的重要性对其结构设计使用年限作了相应规定。这个规定是最低标准，结构设计不能低于此标准，但业主可以要求提高结构设计使用年限，此时结构构件的抗力及耐久性设计应满足相应设计使用年限的要求。

结构生命周期越长，单位时间内对资源消耗、能源消耗和环境影响越小，绿色性能越好。所以无论新建建筑还是改扩建建筑，均应提倡适当延长结构生命周期。

- 7.1.2 结构安全等级不应小于现行《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定，且不宜低于二级。

- 7.1.3 结构设计应优先考虑资源消耗少、环境影响小的建筑结构体系，并充分考虑节省材料、施工安全、环境保护等措施。

【条文说明】7.1.3 结构体系应根据建筑功能、高度、形体采用受力合理、抗震性能良好的结构体系能够以较少的材料、较小的环境影响代价满足建筑要求因地制宜、节约材料、施工方便安全且环保等方面进行论证。

- 7.1.4 结构设计应进行以下优化设计：

1 结构抗震设计性能目标优化设计；

2 结构体系优化设计；

3 基础形式（浅基础和深基础、成桩方式等）比选优化设计；

4 结构材料（材料种类以及强度等级等）比选优化设计；

5 结构布置以及构件截面优化设计。

【条文说明】7.1.4 从抗震设防烈度安全角度考虑，绿色建筑结构设计首先应设定正确合理的抗震性能能目标，在此基础上从体系、材料、构件三个方面进行优化，从而达到安全合理、资源消耗小、环境影响小。

- 7.2  主体结构设计

- 7.2.1  建筑结构体系应充分考虑可持续利用要求，宜适应建筑使用功能和空间的变化，结构及构造应合理，并适用于大开间或灵活隔断设计。

【条文说明】7.2.1  建筑建成之后在使用过程中因为各种条件的变化，会出现建筑设备更新、平面布置变化的情况。在设计阶段考虑为这些情况预留变更、改善的可能，是符合全寿命周期原则的。具体措施有：选择适宜的开间和层高，室内分隔采用轻质隔墙、隔断，设备布置便于灵活分区，空间设计上考虑方便设备、管道的更新等等。

- 7.2.3 结构方案应满足抗震概念设计的要求，不应采用严重不规则的结构方案，对于特别不规则结构应合理确定抗震性能目标。

- 7.2.4 在保证安全性与耐久性的前提下，结构体系优化设计应符合下列要求：

1 不宜采用较难实施的结构及因建筑形体不规则而形成的超限结构；

2 应根据受力特点选择材料用量较少的结构体系；宜采用节材节能一体化、绿色性能较好的新型建筑结构体系；

3 特殊设防类建筑优先采用隔震或耗能减震结构。重点设防类及标准设防类建筑有条件时，宜采用隔震或耗能减震结构；

4 在高层和大跨度建筑结构中，应合理采用钢结构体系、钢与混凝土混合结构体系。

- 7.2.5  结构构件优化设计应符合下列规定：

1 高层混凝土结构的竖向构件和大跨度结构的水平构件应进行截面优化设计；

2 大跨度混凝土楼盖结构，宜合理采用有粘结预应力梁、无预应力混凝土楼板、现浇混凝土空心楼板、夹心楼板等；

3 由强度控制的钢结构构件，应优先选用高强钢材；由刚度控制的钢结构，应优先调整构件布置；

【条文说明】7.2.3~7.2.5结构应尽量采用平面、竖向规则的方案，满足抗震概念设计。建筑形体优先选择规则、简单的造型，避免因此导致结构超限，提高结构复杂程度，进而增加工程材料用量。对甲类建筑，根据既有经验，采用隔震或耗能减震结构，比传统结构可以较大幅度提高性能与结构材料用量的综合性价比。

- 7.2.6  宜采用工业化建筑体系。优先使用钢结构、钢筋混凝土结构、钢与混凝土混合结构等工业化结构体系。

- 7.2.7  宜采用工业化构件或部品。可选择工业化生产的梁、柱、楼板、墙、楼梯、单元式幕墙、成品栏杆和雨篷等建筑构件或部品。

【条文说明】7.2.6~7.2.7  大部分建筑部品和部件在工厂生产完成，在现场仅需要进行相对简单的拼装工作，是国际建筑业的发展潮流，也是我省建筑业的努力方向。这样做可以保证建筑质量，提高建筑的施工精度，缩短工期，提高材料的使用效率，降低施工能耗，同时减少建造过程中产生的垃圾和减轻对环境的污染。

工业化建筑体系主要包括钢结构、钢筋混凝土结构、钢与混凝土混合结构等，其特点是主要构件在工厂生产加工、现场连接组装。

工业化部品包括装配式隔墙、复合外墙、整体厨卫等以及成品门、窗、栏杆、百叶、雨棚、烟道以及水、暖、电、卫生设备等。

- 7.3  地基基础设计

- 7.3.1 地基基础设计应结合当地实际情况，坚持就地取材、保护环境、节约资源、提高效益的原则，依据勘察成果、结构特点及使用要求，综合考虑施工条件、场地环境和工程造价等因素。

【条文说明】7.3.1  基础在建筑成本中占有较大比例，进行多方案的论证、对比，采用建筑材料消耗少的结构方案，因地制宜，从结构合理、施工安全、节省采料、施工对环境影响小等方面进行论证。

- 7.3.2 结合福建省山多地形特点，合理利用地形高差和地下空间，避免大挖大填形成高切坡、深基坑、高填方。

【条文说明】7.3.2  福建省素有“八山一水一分田”之说，充分利用山地形势，合理开发、利用地下或半地下空间，是创造山地绿色生态建筑、覆土建筑十分难得的机会，应该予以提倡。在满足建筑基本功能情况下，地形中填方区宜布置地下空间避免高填方；边坡处宜首选放坡，采用架空，避免高切坡。

- 7.3.3 根据上部结构情况，地基应优先考虑天然地基，其次依次为地基处理、桩基。有条件时桩基础工程宜考虑桩土共同工作。

- 7.3.4 位于不透水层中的地下室和坡地建筑地下室可采用疏排水的方法解决抗浮问题。

- 7.3.5 地基处理方法及桩基造型应优先考虑对环境影响少、节约资源的方法或桩型。

- 7.3.6 城区人工填土应就近选用经处理的工业废渣、无机建筑垃圾及素填土作为多层建筑的地基，并符合相关规范要求。

- 7.4  改扩建结构设计

- 7.4.1 改扩建工程应在结构可靠性评定的基础上，利用原有的建筑结构。根据结构可靠性评定要求，采取必要的加固、维护处理措施后，按评估使用年限继续使用。

【条文说明】7.4.1改扩建建筑，应根据国家现行有关标准的要求，进行结构安全性、适用性、耐久性等结构可靠性评定。根据结构可靠性评定要求，采取必要的加固、维护处理措施后，按评估使用年限继续使用。

要区分“结构设计使用年限”和“建筑寿命”之间的不同。结构设计使用年限到期，并不意味建筑寿命到期。只是需要进行全面的结构技术检测鉴定，根据鉴定结果，进行必要的维修加固，满足结构可靠度及耐久性要求后仍可继续使用，以延长建筑寿命。

- 7.4.2 改扩建工程宜保留原建筑的结构构件，并应对原建筑的结构构件进行必要的维护加固。

【条文说明】7.4.2对改扩建工程，应对原有建筑进行可靠性和抗震性能评估鉴定，应尽可能保留原建筑结构构件，避免对结构构件大拆大改。

- 7.4.3 因建筑功能改变、结构加层、改建、扩建等，导致建筑整体刚度及结构构件的承载力不能满足现行结构设计规范要求，或需提高抗震设防标准等级时，应采用优化结构体系及结构构件的加固方案，并应优先采用结构体系加固方案，有条件时可采用隔震、减震加固方案。

【条文说明】7.4.3有时采用结构体系加固方案，如增设剪力墙（或支撑）将纯框架结构改造成框-剪（支撑）结构等可大大减少构件加固的数量，减少材料消耗及对环境的影响。

- 7.4.4 结构体系或构件加固，应采用节材、节能、环保的加固技术。

【条文说明】7.4.4对需要加固的结构构件在保证安全性及耐久性的前提下应采用节材、节能、环保的加固设计及施工技术。目前结构构件的各种加固方法较多所采用的加固设计方案应符合节约资源、节约能源及保护环境的绿色原则。

- 7.4.5 结构改建应充分利用建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的结构材料。

【条文说明】7.4.5建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的结构材料的应用将有效降低材料使用量，是绿色建筑重要内容。

- 7.5  结构材料

- 7.5.1 结构材料选择应遵循以下原则：

1 应选择资源消耗小、环境影响小的材料，优先采用可再循环、可再利用材料，并提高材料的使用效率；

2 宜使用以废弃物为原料生产的建筑材料；

3 应充分利用建筑施工、既有建筑拆除和场地清理时产生的尚可继续利用的材料；

4 应优先选用福建省内及附近地区生产的材料；

5 应优先采用高性能、高强度材料；

6 宜采用有利于减小竖向荷载和水平地震作用的轻质材料，高层建筑应采用轻质隔墙。

【条文说明】7.5.1  对建筑结构材料选择标准应该从全生命周期衡量，整体上考虑资源消耗、环境影响。

第一，对于国家和福建省限制使用或淘汰的材料，设计人员应密切关注政府部门颁布的相关信息以及市场动态，不得选用。

第二，建筑中可再循环材料包含两部分内容，一是使用的材料本身就是可再循环材料；二是建筑拆除时能够被再循环利用的材料。钢材、铜材等金属材料属于可再循环材料，除此之外还包括：铝合金型材、玻璃、石膏制品、木材等。

可再利用材料指在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。可再利用材料的使用可延长还具有使用价值的建筑材料的使用周期，降低材料生产的资源消耗，同时可减少材料运输对环境造成的影响。可再利用材料包括从旧建筑拆除的材料以及从其他场所回收的旧建筑材料。可再利用材料包括砌块、砖石、管道、板材、木地板、木制品(门窗)、钢材、钢筋、部分装饰材料等。

充分使用可再循环材料及可再利用材料可以减少新材料的使用及生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染。

第三，用于生产制造再生材料的废弃物主要包括建筑废弃物、工业废弃物和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励使用利用建筑废弃物再生骨料制作的混凝土砌块、水泥制品和配制再生混凝土；鼓励使用利用工业废弃物、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作的水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

第四，在设计过程中，应最大限度利用建设用地内拆除的或其他渠道收集得到的既有建筑的材料，以及建筑施工和场地清理时产生的废弃物等，延长其使用期，达到节约原材料、减少废物的目的，同时也降低由于更新所需材料的生产及运输对环境的影响。设计中需考虑的回收物包括木地板、木板材、木制品、混凝土预制构件、金属、装饰灯具、砌块、砖石、保温材料、玻璃、石膏板、沥青等。

第五，宜选用距离施工现场500km以内的本地的建筑材料。绿色建筑除要求材料优异的使用性能外，还要注意材料运输过程中是否节能和环保，因此应充分了解当地建筑材料的生产和供应的有关信息，以便在设计和施工阶段尽可能实现就地取材，减少材料运输过程资源、能源消耗和环境污染。

第六，绿色建筑提倡采用高性能、高强度的建筑材料，可保证建筑材料维持较长的使用功能，延长建筑使用寿命，减少建筑的维修次数，从而减少社会对材料的需求量，也减少废旧拆除物的数量。

- 7.5.2 结构材料选择应符合下列规定：

1 现浇混凝土应采用预拌混凝土；

2 砂浆宜采用预拌砂浆；

3 应合理采用高强钢筋、高强钢材。6层以上钢筋混凝土建筑的HRB400级以上钢筋用量不宜少于受力钢筋总质量的70%；

4 应合理采用高强度混凝土。6层以上钢筋混凝土建筑，C50以上混凝土用量不宜少于竖向承重结构混凝土总用量的50%；高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例宜高于50%；

5 高层钢结构建筑，Q345GJ、Q345GJZ等高强度钢材用量占钢材总量的比例不宜低于70%。

6 宜采用工业化生产水平高的结构材料。

【条文说明】7.5.2  我国大力提倡和推广使用预拌混凝土，其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

预拌砂浆（或称商品砂浆）包括干拌砂浆和湿拌砂浆，由专业化工厂生产，在生产时添加各种外加剂，能保证砂浆性能且质量稳定。同时，预拌砂浆可以利用工业固体废弃物制造成人工机制砂石代替天然砂石，既可以回收利用废弃物，减少原材料消耗，又可以减少对环境的破坏。

采用高强高性能混凝土可以减小构件截面尺寸和混凝土用量，增加使用空间。在普通混凝土结构中受力钢筋优先选用HRB400级热轧带肋钢筋，在预应力混凝土结构中，宜使用高强螺旋肋钢丝以及三股钢绞线。选用轻质高强钢材可减轻结构自重减少材料用量。

- 7.5.3 改扩建工程加固所采用的材料应能满足后续使用用年限要求。

- 8  给水排水设计

- 8.1  一般规定

- 8.1.1  在方案设计阶段应合理制定水资源规划方案，统筹、综合利用各种水资源。水资源规划方案应包括中水、雨水等非传统水资源综合利用的内容。

【条文说明】8.1.1  在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，方案设计阶段制定水资源规划方案的要求是作为控制项提出的。在进行绿色建筑设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等客观情况，综合分析研究各种水资源利用的可能性和潜力，制定水资源规划方案，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和雨、污水排放量。

制定水资源规划方案是绿色建筑给水排水设计的必要环节，是设计者确定设计思路和设计方案的可行性论证过程。

水资源规划方案，包括但不限于以下内容：

1）当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等的说明；

2）用水定额的确定、用水量估算（含用水量计算表）及水量平衡计算；用水量的评估中平均日用水定额应采用《民用建筑节水设计标准》GB50555中的较低值；

3）给排水系统设计说明；

4）采用节水器具、设备和系统的方案；

5）污水处理和排放设计说明；排入城镇污水系统的污水水质均应符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 3082-1999）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等国家排放标准及地方排放标准的相应规定限值及地方总量控制的要求。污水应经处理达标后排入废水受纳体或再生利用，排入受纳水体的污水排放标准应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002的有关规定；

6）雨水控制及利用、再生水等非传统水源利用方案的论证、确定和设计计算与说明。

制定水系统规划方案是绿色建筑给排水设计的重要环节，是设计人确定设计思路和设计方案的可行性论证过程。

- 8.1.2  设有生活热水的建筑，宜优先采用太阳能、地热能和空气能等可再生能源或余热、废热作为热源的热水系统，并合理配置辅助热源。

【条文说明】8.1.2  绿色建筑设计中应优先采用清洁能源及废热回收作为热源以达到节能减排的目的。当采用太阳能热水系统时，应综合考虑场地环境、用水量及水电配备条件等情况，根据建筑物的使用需求及集热器与储水箱的相对安装位置等因素确定太阳能热水系统的运行方式,并符合《太阳热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364中有关系统设计的规定。

采用地源热泵作为热源时，应在不破坏地热资源环境的条件下采用地源热泵热水系统。地源热泵热水供水系统应符合《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366－2005与《地源热泵系统工程技术规范》DB45/T 586-2009的规定。

- 8.2  供排水系统

- 8.2.1  供水系统应节水、节能，并应采取下列措施：

1  应充分利用市政供水压力；高层建筑生活给水系统合理分区，各分区最低卫生器具配水点处静水压力不大于0.45MPa；

2  应采取防止系统超压和末端水压控制措施。单元式住宅建筑用水点水压不大于0.30Mpa，公共建筑末端用水点水压不大于0.2Mpa。

【条文说明】8.2.1  合理的供水系统是给排水设计中达到节水、节能目的的保障。

随着城市基础设施建设的不断完善，市政自来水管网供水压力普遍得到提高，因此，在确定给水方式时，应采用分区、无负压供水系统等技术，合理利用市政自来水管网水压，减少建筑给水系统的日常能耗。

为减少建筑给水系统超压出流造成的水量浪费，应从给水系统的设计、合理进行压力分区、采取减压措施等多方面采取对策。另外，设施的合理配置和有效使用，是控制超压出流的技术保障。减压阀作为简便易用的设施在给水系统中得到广泛的应用。

在执行本条款过程中还需做到：掌握准确的供水水压、水量等可靠资料；满足卫生器具配水点的水压要求；高层建筑分区供水压力应满足《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003中第3.3.5条的要求。

- 8.2.2  二次加压供水应优化供水方式，合理配置水泵，水泵工作点应在其高效区内运行。

【条文说明】8.2.2  建筑供水系统的节能问题，主要适用于二次加压供水规模较大的建筑。泵房设备配置应采取大小泵搭配、变频调速控制等节能措施；

- 8.2.3  热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统。热水系统设置应符合下列规定：

1  住宅设集中热水供应时，应设干、立管循环；用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于15s；

2  医院、旅馆等公共建筑用水点出水温度达到45℃的放水时间不应大于10s；

3  公共浴室淋浴热水系统应采取节水措施。

【条文说明】8.2.3  用水量较小且分散的建筑如：一般单元式建筑、办公楼、小型饮食店等。热水用水量较大，用水点比较集中的建筑，如：高级居住建筑、旅馆、公共浴室、医院、疗养院、体育馆、大型饭店等。

在居住建筑、酒店式办公、酒店等设有集中供应生活热水系统的建筑，应设置完善的热水循环系统。

《建筑给水排水设计规范》GB 50015中提出了建筑集中热水供应系统的三种循环方式：干管循环（仅干管设对应的回水管）、立管循环（立管、干管均设对应的回水管）和干管、立管、支管循环（干管、立管、支管均设对应的回水管）。同一座建筑的热水供应系统，选用不同的循环方式，其无效冷水的出流量是不同的。

集中热水供应系统的节水措施有：保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施，最不利用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa；宜设带调节压差功能的混合器、混合阀；公共浴室可设置感应式或全自动刷卡式淋浴器。

设有集中热水供应的住宅建筑中考虑到节水及使用舒适性，当因建筑平面布局使得用水点分散且距离较远时，宜设支管循环以保证使用时的冷水出流时间较短。

- 8.2.4  排水系统应选用具有降噪功能的管材和管件；给排水设备和管道产生的噪音应满足《民用建筑隔声设计规范》GBJ118对各类功能的建筑室内环境的要求，不满足时应采取相应的隔声降噪措施。

【条文说明】8.2.4  住宅应该给居住者提供一个安静的环境，除了来自室外的噪音外，室内给排水设备和管道产生的噪音对居住环境质量产生一定的影响，特别是对卧室噪音对人体睡眠产生较大的影响，可采取下列措施减小给排水系统噪音的影响：

1）在建筑构造上采取有效的隔声、降噪措施：如设置管道井、用砖墙包裹管道等；

2）合理选择排水管材：采用柔性排水铸铁管、内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管等隔音较好的排水管材，可在一定程度上降低噪音；

3）合理选择坐便器冲水方式：坐便器的冲水方式分为三种：虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水产生的噪音在各种冲水方式中最小，可优先采用；

4）合理确定给水管管径：《建筑给水排水设计规范》GB 50015中明确规定，当住户有降低噪音要求时，生活给水管径为15～20mm时，管道内的水流速度宜小于1.0m/s；管径介于25～40mm时，管道内的水流速度宜小于1.2m/s，管径为50～70mm时，管道内的水流速度宜小于1.5m/s；

5）民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层，水泵机组宜设在水池的侧面、下方，单台泵可设于水池内或管道内，其运行噪音应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的规定；

6）降低水泵房噪音：选择低转速（1450转/分）水泵、屏蔽泵等低噪音水泵；水泵基础设减振器、橡胶隔振垫等；与水泵连接的管道，管道吊架采用弹性吊架；水泵出水管上设消声止回阀；在水泵进出管上装设柔性接头。

- 8.3  非传统水源利用

- 8.3.1  景观用水、绿化用水、车辆冲洗用水、道路浇洒用水、冲厕用水等不与人体接触的生活用水宜采用雨水、市政再生水、建筑中水等非传统水源，并应达到相应的水质标准。有条件时应优先使用市政再生水。

【条文说明】8.3.1  设置分质供水系统是建筑节水的重要措施之一。

在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中，对住宅、办公楼、商场、旅馆类建筑均提出了非传统水源利用率的要求。

采用非传统水源时，应根据其使用性质采用不同的水质标准：

1  采用雨水或中水做为冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒，其水质应满足《污水再生利用工程设计规范》GB 50335中规定的城镇杂用水水质控制指标。

2  采用雨水、中水作为景观用水时，其水质应满足《污水再生利用工程设计规范》GB 50335中规定的景观环境用水的水质控制指标。

中水包括市政再生水（以城市污水处理厂出水或城市污水为水源）和建筑中水（以生活排水、杂排水、优质杂排水为水源），应结合城市规划、城市中水设施建设管理办法、水量平衡等，从经济、技术和水源水质、水量稳定性等各方面综合考虑确定。项目周围存在市政再生水供应时，使用市政再生水达成节水目的，具有较高的经济性。当不具备市政供水条件时，建筑内可自建中水处理站，设计应明确中水原水量、原水来源、水处理设备规模、水处理流程、中水供应位置、系统设计、防止误接误饮措施。建筑中水水源可依次考虑建筑优质杂排水、杂排水、生活排水等。

雨水和中水利用工程应依据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400和《建筑中水设计规范》GB 50336进行设计。

- 8.3.2  非传统水源供水系统严禁与生活饮用水管道连接，必须采取下列安全措施：

1  供水管道应设计涂色或标识，并应符合现行国家标准《建筑中水设计规范》GB 50336、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的要求；

2  水池、水箱、阀门、水表及给水栓、取水口等均应采取防止误接、误用、误饮的措施；对设在公共场所的非传统水源取水口，设置带锁装置；用于绿化浇洒的取水龙头，明显标识“不得饮用”，或安装供专人使用的带锁龙头。

【条文说明】8.3.2  为确保非传统水源的使用不带来公共卫生安全事件，供水系统应采取可靠的防止误接、误用、误饮措施。其措施包括：非传统水源供水管道外壁涂成浅绿色，并模印或打印明显耐久的标识，如“中水”、“雨水”、“再生水”。

- 8.3.3  使用非传统水源应采取下列用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响：

1  雨水、中水等非传统水源在储存、输配等过程中要有足够的消毒杀菌能力，且水质不被污染；

2  供水系统应设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等；

3  雨水、中水等在处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监测、检测控制措施；

4  采用海水冲厕时，应对管材和设备进行防腐处理，污水应处理达标后排放。

【条文说明】8.3.3  本条文主要是针对非传统水源的用水及水质保障而制定。中水及雨水利用应严格执行《建筑中水设计规范》GB 50336和《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的规定。

海水利用是指通过一定的技术手段在某些用水领域采用海水替代宝贵的淡水资源。沿海城市的冲洗厕所、消防等用水，也在逐渐使用海水。海水的直接利用为解决淡水资源不足提供了新的途径。

在海水利用方面，持续、充分加氯以保证余氯浓度，对于抑制供水系统内海生物等的沉积是很有必要的。

由于海水中的氯化物和硫酸盐含量甚高，是强电解质溶液，对金属有较强的腐蚀作用，海水冲厕供应系统的每个部分（包括调蓄水池），均需以适用于海水的材料制造。在内部供水设施方面，常采用球墨铸铁管及低塑性聚氯乙烯水管，或者在凡海水流经的管道内敷贴衬里，最常用的衬里有：橡胶衬里、焦油环氧基树脂涂层和聚乙烯衬里。

利用海水冲厕后的污水，应与其他水源的生活污水分开处理，不宜排入同一收集系统。

- 8.3.4  景观水体设计应优先结合场地地形及天然水源条件进行合理设计；当采用人工景观水体设计时，应根据气候特点及非传统水源供应情况，合理规划人工景观水体规模，并进行水量平衡计算。人工景观水体不得使用市政供水和自备地下水水井供水，宜优先采用雨水作为补充水，并应采取下列水质及水量安全保障措施：

1  场地条件允许时，采取湿地工艺进行景观用水的预处理和景观水的循环净化；

2  采用生物措施净化水体；

3  可采用以可再生能源驱动的机械设施，加强景观水体的水力循环。

【条文说明】8.3.4  当住宅项目场地内设有景观水体时，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的要求，不得采用市政给水作为景观用水。

由于我省山地丘陵较多，地势起伏较大，山涧、溪水等天然水体较为常见，为天然的景观水体设计提供了有利条件，在景观水体设计时，应优先考虑利用这些有利条件进行设计。

根据雨水或再生水等非传统水源的水量和季节变化的情况，设置合理的住区水景面积，避免美化环境的同时却大量浪费宝贵的水资源。景观水体的规模应根据景观水体所需补充的水量和非传统水源可提供的水量确定，非传统水源水量不足时应缩小水景规模。

景观水体补水采用雨水时，应考虑旱季景观，确保雨季观水、旱季观石；住区景观水体补水采用中水时，应采取措施避免发生景观水体的富营养化问题。

采用生物措施就是在水域中人为地建立起一个生态系统，减少富营养化及水体腐败的潜在因素，并使其适应外界的影响，处在自然的生态平衡状态，实现良性可持续发展。景观生态法主要有三种，即曝气法、生物药剂法及净水生物法。其中净水生物法是最直接的生物处理方法。目前利用水生动、植物的净化作用，吸收水中养份和控制藻类，将人工湿地与雨水利用、中水处理、绿化灌溉相接合的工程实例越来越多，已经积累了很多的经验，可以在有条件的项目中推广使用。

采用机械设施是为了增强水面扰动，破坏藻类的生长环境。当采用曝气或提升等机械设施时，可使用太阳能风光互补发电等可再生能源提供电源，在保证水质的同时综合考虑节水、节能措施。

- 8.3.5  雨水入渗、积蓄、处理及利用的方案应通过技术经济比较后确定，并应符合下列规定：

1  雨水收集利用系统应设置雨水初期弃流装置和雨水调节池，收集、处理及利用系统可与景观水体设计相结合；

2  处理后的雨水宜用于空调冷却水补水、绿化、景观、消防等用水，水质应达到相应用途的水质标准。

【条文说明】8.3.5  在绿色建筑设计中雨水利用是一项有效的节水措施，我省各地区水资源分布和降雨分布存在一定差异，在雨水的综合利用中一定要进行技术经济比较，制定合理、适用的方案。在征得当地水务部门的同意下，可利用自然水体作为雨水的调节设施。

- 8.4  节水措施

- 8.4.1  避免管网漏损应采取下列措施：（水量平衡与水表设置）

1  给水系统中使用的管材、管件必须符合现行国家标准的要求，并应具耐腐蚀性和良好的水力性能，工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力，连接方式应可靠，管件与管材宜配套提供；

2  选用密封性能好的阀门；

3  合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变；

4  选择适宜的管道敷设及基础处理方式；

5  应设置水箱、水池溢流报警装置。

【条文说明】8.4.1  小区管网漏失水量包括：室内卫生器具漏水量、屋顶水箱漏水量和管网漏水量。住宅区漏损率应小于自身最高日用水量的5%，公共建筑其漏损率应小于自身最高日用水量的2%。可采用水平衡测试法检测建筑或建筑群管道漏损量。同时适当的设置检修阀门也可以减少检修时的排水量。

- 8.4.2  卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求。

【条文说明】8.4.2  本着“节流为先”的原则，根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。

节水器具可做如下选择：

1  公共卫生间洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴；

2  蹲式大便器、小便器宜采用延时自闭冲洗阀、感应式冲洗阀；

3  住宅建筑中坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱；不得使用一次冲洗水量大于6L的坐式大便器；

4  水嘴、淋浴喷头宜设置限流配件。

- 8.4.3  绿化灌溉应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

【条文说明】8.4.3  绿化灌溉应采用喷灌、微喷灌、滴灌、渗灌、管灌等节水灌溉方式；鼓励采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。

喷灌是利用专门的设备（如动力机、水泵等）把水加压，或利用水的自然落差将有压水送到灌溉地段，将水通过喷头进行喷洒灌溉。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌（或小管出流灌）等，是通过低压管道和滴头或其他灌水器，以持续、均匀和受控的方式向植物根系输送所需水分。喷灌适用于植物集中连片的场所，微灌适用于植物小块或零碎的场所。推荐选用灌溉形式：

1 水源为再生水的绿地，宜采用以微灌为主的方式；

2 人员活动频繁的绿地，宜采用以微灌为主的方式；

3 土壤易板结的绿地，不宜采用地下式微灌的浇洒方式；

4 乔灌木、花卉宜采用以微灌（例如滴灌）为主的浇洒方式；

5 鼓励采用无水灌溉的种植方式。

喷灌比地面灌溉可省水约3O%～5O%；微灌比地面漫灌节水50%~70%，比喷灌节水15%~20%。另外，设计安装雨天关闭系统，可进一步节水15～20%。

- 8.4.4  水表应按照使用用途、管网漏损检测、节水、水量平衡等要求进行设置，并应符合下列规定：

1  住宅小区(或机关、院校及其他单位)给水系统引入管上；

2  多层建筑(每个楼门)引入管上；

3  高层建筑如下位置：

①直接收外网供水的低区引入管上；

②高区二次供水的集水池前引入管上；

③对于二次供水方式为水池——水泵——水箱的高层建筑；有条件时，应在水箱出水管上设置水表，以防止水箱溢流，造成住户多分担用水量的现象发生；

④高区给水系统每根给水立管的位置上设置分水表(或两根管合设一个分水表)。

4  公共建筑应对不同用途和不同付费单位的供水管上；

5  景观、灌溉等不同用途的供水管上；

6  满足水量平衡测试及合理用水分析要求的管道其他部位。

【条文说明】8.4.4  按使用用途设水表是供水管理部门的要求。在民用建筑中，常见的供水用途包括生活给水、热水、空调补水、中水以及直饮水等，应在规定位置分别设置水表计量不同用途的用水量。当建筑项目中设有建筑自动化管理系统时，宜将所有水表计量数据接入该系统，以便于进行漏水探查监控。

8.4.5 当设有下列系统时，宜采取水循环使用或回收利用的节水措施，并符合下列要求：

1  当采用开式循环冷却水系统时，宜采用循环冷却水节水技术，冷却塔飘水率应小于0.01%；

2  游泳池、游乐池、水上乐园除有充足自然水源外宜采用循环净化给水系统，排出废水宜回收利用；

3  设有集中空调系统的大型建筑，宜设置单独的空调冷凝水回收再利用措施。

【条文说明】8.4.5

1  一般的集中空调系统使用水作为媒介，用来进行热交换，开式冷却水系统要补充冷却过程中漂水、排污和溢水造成的水量流失，补水量较大，宜采用循环冷却水节水技术，以达到节水的目的。

2  游泳池、游乐池、水上乐园等补水水源常为城市市政给水，在其循环处理过程中，排除大量废水，而这些废水水质较好，所以应充分利用。

- 9  暖通空调设计

- 9.1  一般规定

- 9.1.1  暖通空调系统的形式，应根据工程所在地的地理和气候条件、建筑功能的要求，遵循被动措施优先、主动措施优化的原则合理确定。

【条文说明】9.1.1  建筑设计应充分利用自然条件，采取保温、隔热、遮阳、自然通风等被动措施减少暖通空调的能耗需求。建筑物室内供暖空调系统的形式、技术措施应根据建筑功能、空间特点、使用要求，并结合建筑所采取的被动措施综合考虑确定。

- 9.1.2  暖通空调系统设计时，宜进行全年动态负荷和能耗变化的模拟，分析能耗与技术经济性，选择合理的冷热源和暖通空调系统形式。

【条文说明】9.1.2  采用计算机能耗模拟技术能优化建筑节能设计，便于在设计过程中的任何阶段对设计进行节能评估。利用建筑物能耗分析和动态负荷模拟等计算机软件，可估算建筑物整个使用期能耗费用，提供建筑能耗计算及优化设计、建筑设计方案分析及能耗评估分析。使得设计可以从传统的单点设计拓展到全工况设计。当建筑有高于现行节能标准的要求时，宜通过计算机模拟手段分析建筑物能耗，改进和完善空调系统设计。

- 9.1.3  暖通空调系统的设计，应结合工程所在地的能源结构和能源政策，统筹建筑物内各系统的用能情况，通过技术经济比较，选择综合能源利用率高的冷热源和空调系统形式，并宜优先选用可再生能源。

【条文说明】9.1.3  冷热源形式的确定，影响能源的使用效率；而各地区的能源种类、能源结构和能源政策也不尽相同。任何冷热源形式的确定都不应该脱离工程所在地的条件。同时对整个建筑物的用能效率应进行整体分析，而不只是片面的强调某一个机电系统的效率。如利用热泵系统在提供空调冷冻水的同时提供生活热水、回收建筑排水中的余热作为建筑的辅助热源（污废水热泵系统）等。

绿色建筑倡导可再生能源的利用，但可再生能源的利用也受到工程所在地的地理条件、气候条件和工程性质的影响。

邻近河流、湖泊的建筑，在征得当地主管部门许可的前提下，经过技术经济比较合理时，宜采用水源热泵作为建筑空调供暖系统的冷热源。

- 9.1.4   应对空调区的冬季热负荷和夏季逐项逐时的冷负荷进行计算。

【条文说明】9.1.4  为防止以单位建筑面积冷、热负荷指标作为施工图设计阶段的空调冷热负荷，造成总负荷偏大，导致所选择装机容量偏大，水泵配置偏大、管道直径偏大、末端设备偏大的“四大”现象。其结果是投资增加、空调供暖系统的能耗增加，因此，必须进行逐项逐时的冷负荷计算。

- 9.1.5  空调供暖的冷热源、动力输送系统、末端空气处理器、送排风系统等各部分的能耗应进行分项计量。

【条文说明】9.1.5  公共建筑的能耗情况较复杂，以空调系统为例，其组成有冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、末端空气处理器、送排风风机等，如果都在一块总电表上计量，不利于建筑各类系统设备的能耗分析，难以发现能耗不合理之处，分开计量有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实现建筑节能。

- 9.1.6  室内环境设计参数的确定应符合下列规定：

1  除工艺要求严格规定外，舒适性空调室内环境设计参数应符合节能标准的限值要求；

2  室内热环境的舒适性应考虑空气干球温度、空气湿度、空气流动速度、平均辐射温差和室内人员的活动与衣着情况；

3  应采用符合室内空气卫生标准的新风量，选择合理的送、排风方式和流向，保持适当的压力梯度，有效排除室内污染与气味。

【条文说明】9.1.6  室内环境参数标准涉及舒适性和能源消耗，合理科学合理地确定室内环境参数，不仅是满足室内人员舒适的要求，也是为了避免片面追求过高的室内环境参数标准而造成能耗的浪费。鼓励通过合理、适宜的送风方式、气流组织和正确的压力梯度，提高室内的舒适度和空气品质。

- 9.2  空调供暖冷热源

- 9.2.1  空调供暖系统冷热源的形式、容量和设备数量配置应符合以下原则：

1  空调供暖系统冷热源形式应根据建筑规模、使用特征，结合当地能源结构及其价格政策、环保规定、可再生能源情况等原则综合论证后确定。

2  空调供暖冷热源机组的容量与台数应满足不同时间、不同空间（区域）以及空调系统负荷的变化。

【条文说明】9.2.1  随着空调供暖相关技术的不断发展，当前各种机组、设备品种繁多，电制冷机组、溴化锂吸收式机组及蓄冷蓄热设备等各具特色。但采用这些机组和设备时都受到能源、环境、工程状况使用时间及要求等多种因素的影响和制约，为此必须客观全面地对冷热源方案进行分析比较后合理确定。当采用可再生能源作为冷热源时参照9.5.2条文执行。

在大中型公共建筑中，冷水(热泵)机组的台数和容量的选择，应根据冷(热)负荷大小及变化规律而定，单台机组制冷量的大小应合理搭配，当单机容量调节下限的制冷量大于建筑物的最小负荷时，可选1台适合最小负荷的冷水机组，在最小负荷时开启小型制冷系统满足使用要求，这已在许多工程中取得很好的节能效果。提出空调冷负荷大于528kW以上的公共建筑(一般为3000～6000㎡)时机组设置不宜少于2台，除可提高安全可靠性外，也可达到经济运行的目的。当特殊原因仅能设置1台时，应采用多台压缩机分路联控的机型。

- 9.2.2  空调供暖系统冷热源机组的性能系数应符合GB50189中第5.4.3、5.4.5、5.4.6、5.4.9条文规定。水冷离心机机组能源效率等级采用第3级，水冷螺杆机机组能源效率等级采用第4级，风冷涡旋机组能源效率等级采用第5级。

表9-1 锅炉额定热效率

| 锅炉类型 | 热效率（%） |
| --- | --- |
| 燃煤（Ⅲ类烟煤）蒸汽、热水锅炉 | 78 |
| 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉 | 89 |

表9-2 电动压缩冷水机组能效限定值

| 类 型 |  | 额定制冷量 （kW） | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 活塞式/ 旋涡式 | <528 528~1163 >1163 | 3.8 4.0 4.2 |
|  | 螺杆式 | <528 528~1163 >1163 | 4.10 4.30 4.60 |
|  | 离心式 | <528 528~1163 >1163 | 4.40 4.70 5.10 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/ 旋涡式 | ≤50 >50 | 2.40 2.60 |
|  | 螺杆式 | ≤50 >50 | 2.60 2.80 |

- 表9-3 冷水（热泵）机组综合部分符合性能系数

| 类 型 |  | 额定制冷量CC （kW） | 综合部分负荷性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水冷 | 螺杆式 | <528 528~1163 >1163 | 4.47 4.81 5.13 |
|  | 离心式 | <528 528~1163 >1163 | 4.49 4.88 5.42 |
| 注：IPLV值是基于单台主机运行工况。 |  |  |  |

表9-4 溴化锂吸收式机组性能参数

| 机型 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷(温)水 进/出口 温度(℃) | 冷却水 进/出口 温度(℃) | 蒸汽压力 (MPa) | 单位制冷量蒸汽耗量 [kg／(kW·h)] | 性能系数(W／W) |  |
|  |  |  |  |  | 制冷 | 供热 |
| 蒸汽 双效 | 18/13 | 30/35 | 0.25 | ≤1.40 |  |  |
|  | 12/7 |  | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 0.6 | ≤1.31 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | ≤1.28 |  |  |
| 直燃 | 供冷12/7 | 30/35 |  |  | ≥1.10 |  |
|  | 供热出口60 |  |  |  |  | ≥0.90 |
| 注：直燃机的性能系数为：制冷量(供热量／[加热源消耗量(以低位热值计)+电力消耗量(折算成一次能)]。 |  |  |  |  |  |  |

表9-5 电动压缩冷水机组能源效率等级

| 类 型 | 额定制冷量CC （kW） | 能效等级（COP,W/W） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 风冷式或 蒸发冷却式 | CC≤50 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.40 |
|  | 50<CC | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 2.60 |
| 水冷式 | CC≤528 | 5.00 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | 3.80 |
|  | 528<CC≤1163 | 5.50 | 5.10 | 4.70 | 4.30 | 4.00 |
|  | 1163<CC | 6.10 | 5.60 | 5.10 | 4.60 | 4.20 |

【条文说明】9.2.1  随着空调制造业的不断进步，空调制冷设备的技术性能不断提高，其性能系数也不断提高，公共建筑空调系统冷水机组的耗电量从以前占空调系统耗电量60%减少到目前约45%-50%，但还是占了空调系统用电量一半，所以，选择性能系数高的冷水机组是降低空调系统能耗的关键。GB50189中的第5.4.3、5.4.5、5.4.6、5.4.9条中冷水机组的性能系数是最低的限定值。

在绿色建筑中应采用节能型、能源效率等级高的产品；水冷离心机机组能源效率等级采用第3级，水冷螺杆机机组能源效率等级采用第4级，风冷涡旋机组能源效率等级采用第5级。空调系统运行时，除了通过运行台数来适应建筑冷量需求和节能外，多数情况下冷水机组处于部分负荷运行状态，此时，为了降低冷水机组的能耗，有必要对冷水机组的部分负荷时的综合性能系数（IPLV）作一定的要求。IPLV高冷水机组部分负荷运行时能耗就低，空调系统的年能耗也低，IPLV作为评价冷水机组部分负荷运行能耗的同时又可以为冷水机组全年的运行策略提供帮助。

- 9.2.3  不采用电热锅炉、电热水器作为直接供暖和空气调节系统的热源。

【条文说明】9.2.3  高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行供暖或作为空调系统的热源其热效率低，运行费用高，绿色建筑应严格限制“高质低用”的能源转换利用方式。

- 9.2.4  热水系统宜充分利用燃气锅炉烟气的冷凝热，采用冷凝热回收装置或冷凝式炉型。燃气锅炉宜选用配置比例调节燃烧控制的燃烧器。

【条文说明】9.2.4  通常锅炉的烟气温度可达到180℃以上，在烟道上安装烟气冷凝器或省煤器可以用烟气的余热加热或预热锅炉的补水。供水温度不高于80℃的低温热水锅炉，可采用冷凝锅炉，以降低排烟温度，提高锅炉的热效率。

- 9.3  空调通风系统

- 9.3.1  下列情况下宜采用变频调速节能技术：

1  新风机组、通风机宜选用变频调速风机；

2  变流量空调水系统的冷源侧，在满足冷水机组设备运行最低水量要求前提下，经技术经济比较分析合理时，宜采用变频调速水泵；

3  在采用二级泵系统时，二级泵应采用变频调速水泵；

4  空调冷却塔风机宜采用变频调速型。

【条文说明】9.3.1  为了满足部分负荷运行的需要，能量输送系统，无论是水系统还是风系统，经常采用变流量的形式。通过采用变频节能技术满足变流量的要求，可以节省水泵或风机的输送能耗；夜间冷却塔的低速运行还可以减少其噪声对周围环境的影响。

- 9.3.2   空调冷热水循环水泵耗电输冷（热）比应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中相关要求；空调风系统的风机单位风量耗功率应满足《公共建筑节能设计标准》GB50189中相关要求。

【条文说明】9.3.2  供暖通风空调系统的水或空气输送所消耗的能量占暖通空调系统总能耗的比例很大，而耗电输冷（热）比和单位风量耗功率反映了水和空气系统的输送能效，是衡量系统输送效率的重要指标。

相比《公共建筑节能设计标准》GB 50189，《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736中对空调冷热水循环水泵耗电输冷（热）比有了更加科学的算法和更加严格的要求，因此空调冷热水循环水泵耗电输冷（热）比按GB50736中相关要求执行；空调风系统风机的单位风量耗功率（WS）安装《公共建筑节能设计标准》GB 50189相关要求执行。

- 9.3.3   根据建筑的规模、类型、负荷特点、参数要求等，经技术、经济比较确认合理时，可采用多联机空调系统并应符合现行国家标准《多联式空调（热泵）机组》GB/T18837和《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174的要求。能源效率等级不低于3级。

表9-6  标多联机空调（热泵）机组能效限定值

| 名义制冷量（cc）/ w | 制冷综合性能系数【IPLV(C)】/ (W/W) |
| --- | --- |
| cc≤28 000 | 2.80 |
| 28 000﹤cc≤84 000 | 2.75 |
| cc﹥84 000 | 2.70 |

表9-7   能源效率等级对应的制冷综合性能系数指标 w/w

| 名义制冷量（cc）/w | 能源效率等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| cc≤28 000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 |
| 28 000﹤cc≤84 000 | 2.75 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.55 |
| cc﹥84 000 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 |

【条文说明】9.3.3  多联机空调系统是目前我省民用建筑中应用较多的中央空调系统形式之一，与传统中央空调系统相比，多联机既可单机独立控制，又可群组控制，克服了传统集中空调系统只能整机运行、调节范围有限，也避免了水管漏水等隐患，同时具有操作简单等优点。被广泛应用于我省各类学校、办公楼、商业及住宅等建筑。

结合目前我省多联机空调系统的应用现状，在采用多联机系统时应充分考虑一些问题：多联机空调系统一般适用于中小型建筑，对大型建筑(尤其高层建筑)，由于多联机空调系统的室外机一般要安装在不同的楼层处，需要处理好安装位置与建筑之间的关系，并兼顾室外机处的空气温度场的分布；另外，系统冷媒的泄漏所引起的安全隐患，也应引起重视，如当空调机安装在较小的房间时，要采取必要措施，以避免冷媒泄漏时浓度超过极限安全浓度。

- 9.3.4  空调区内振动较大、油污蒸汽较多以及产生电磁波或高频波等场所，不宜采用多联机空调系统。

【条文说明】9.3.4  多联机空调系统的选择与设计是有适应条件的，依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第7.3.11条，由于多联机空调系统的制冷剂直接进人空调区，当用于有振动、油污蒸汽、产生电磁波或高频波设备的场所时，易引起制冷剂泄漏、设备损坏、控制器失灵等事故，故这些场所不宜采用该系统。

另外，多联机不适合应用于体育馆的主赛管（其他附属建筑除外），大型商场、超市、候机厅、候车厅以及需要恒温恒湿的场所。以上这些场所多数属于高大空间，送风距离远，多联机满足不了其要求；另外，这些场所人员较为密集，新风量大，过度季节需要变新风量运行或全新风运行，所以多联机不适合使用。

- 9.3.5    居住建筑采用单体空调器的建筑，所选用的房间空调器额定工况制冷能效比（EER）符合《房间空调器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3的规定，选用至少2级以上（含2级）产品。空调器的室外机位置和风口等设施布置合理。

表9-8  房间空调器能效等级指标

| 类 型 | 额定制冷量（cc）w | 能源效率等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | １ | ２ | ３ |
| 整体式 | \ | 3.30 | 3.10 | 2.90 |
| 分体式 | cc≤4500w | 3.60 | 3.40 | 3.20 |
|  | 4500w＜cc≤7100w | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  | 7100w＜cc≤14000w | 3.40 | 3.20 | 3.00 |

【条文说明】9.3.5  能源效率等级的含义：1等级是企业努力的目标，2等级代表节能型产品的门槛（按最小寿命周期成本确定），3、4等级代表我国的平均水平，5等级产品是未来淘汰的产品。

分体式房屋空调器的室外机位置和风口等设施布置不应妨碍室外换热器的进、排风，且不对邻户住宅形成二次热风（冷风）污染；冷凝水单独有组织排放。

- 9.3.6  经技术经济比较合理时，新风宜经排风热回收装置进行预冷或预热处理。

【条文说明】9.3.6  在大部分地区，空调系统的新风能耗占空调系统总能耗的1/3，所以减少新风能耗对建筑物节能的意义非常重大。室内外温差越大、温差大的时间越长，排风能量回收的效益越明显。

- 9.3.7  在过渡季节和冬季，当部分房间有供冷需要时，应优先利用室外新风供冷。舒适性空调的全空气系统，应具备最大限度利用室外新风作冷源的条件。新风入口、过滤器等应按最大新风量设计，新风比应可调节以满足增大新风量运行的要求。排风系统的设计和运行应与新风量的变化相适应。

【条文说明】9.3.7  当室外空气焓值低于室内空气焓值时，有可能利用室外新风消除室内热湿负荷。在过渡季和冬季，当部分房间有供冷需要时，空调通风系统的设计应优先考虑为实现利用室外新风消除室内热湿负荷创造必要条件，包括新风口的大小、风机的大小、排风量的变化能够适应新风量的改变从而维持房间的空气平衡。全空气定风量系统新风量的变化在满足人员卫生标准的前提下，也应根据室外气候和室内负荷适当改变新风送风量，实现在过渡季节或冬季利用室外新风消除室内热湿负荷，同时由于提高了新风量而改善了室内空气品质。

- 9.3.8  通风系统设计宜综合利用不同功能的管道。消防排烟系统和人防通风系统在技术合理、措施可靠的前提下，宜利用平时的通风设备和管道。

【条文说明】9.3.8  不同的通风系统，利用同一套通风管道，通过阀门的切换、设备的切换、风口的启闭等措施实现不同的功能，既可以节省通风系统的管道材料，又可以节省风管所占据的室内空间，是满足绿色建筑节材、节地要求的有效措施。

- 9.3.9  合理采用蓄冷蓄热技术。

【条文说明】9.3.9  蓄冷蓄热技术虽然从能源转换和利用本身来讲并不节约，但是其对于昼夜电力峰谷差异的调节具有积极的作用，能够满足城市能源结构调整和环境保护的要求，为此，宜根据当地能源政策、峰谷电价、能源紧缺状况和设备系统特点等进行选择。

- 9.3.10  建筑物处于部分冷热负荷和部分空间使用时，采取有效措施节约空调供暖系统的能耗。

【条文说明】9.3.10  大多数公共建筑的空调系统都是按照最不利情况(满负荷)进行系统设计和设备选型的，而建筑在绝大部分时间是处于部分负荷状况的，或者同一时间仅有一部分空间处于使用状态。针对部分负荷、部分空间使用条件的情况，如何采取有效的措施以节约能源，显得至关重要。系统设计应能保证在建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分建筑使用时，能根据实际需要提供恰当的能源供给，同时不降低能源转换效率。要实现这一目的，就必须以节约能源为出发点，区分房间的朝向，细化空调区域，分别进行空调系统的设计。同时，冷热源、输配系统在部分负荷下的调控措施也是十分必要的。

- 9.3.11  选用余热或废热利用等方式提供建筑所需生活热水。

【条文说明】9.3.11  生活用能系统的能耗在整个建筑总能耗中占有不容忽视的比例，尤其是对于有稳定热需求的公共建筑而言更是如此。用自备锅炉房满足建筑蒸汽或生活热水，如天然气热水锅炉等，不仅对环境造成较大污染，而且从能源转换和利用的角度看也不符合“高质高用”的原则，不宜采用。鼓励采用热泵、空调余热、其他废热等节能方式供应生活热水，在没有余热或废热可用时，对于蒸汽洗衣、消毒、炊事等应采用其他替代方法(例如紫外线消毒等)。此外，如果设计方案中很好地实现了回收排水中的热量，以及利用如空调凝结水或其他余热废热作为预热，可降低能源的消耗，同样也能够提高生活热水系统的用能效率。

- 9.3.12  暖通空调系统冷却水补水鼓励采用非传统水源。

【条文说明】9.3.12  全年来看，冷却水用水时段与我国大多数地区的降雨高峰时段基本一致，因此收集雨水处理后用于冷却水补水，从水量平衡上容易达到吻合。雨水的水质要优于生活污废水，处理成本较低、管理相对简单，具有较好的成本效益，值得推广。

使用非传统水源替代自来水做为冷却水补水水源时，其水质指标应满足《采暖空调系统水质标准》GB/T29044中规定的空调冷却水的水质要求。冷却水的补水量以年补水量计，设计阶段冷却塔的年补水量可按照《民用建筑节水设计标准》GB50555执行。

- 9.4  暖通空调自动控制系统

- 9.4.1  集中空调与供暖系统应设置控制与监测系统，控制与监测的内容应符合《公共建筑节能设计标准》第5.5章节的要求。

【条文说明】9.4.1  空调与供暖系统设计时是按照最大冷热负荷进行设备选型和系统划分的，全年中，空调供暖系统绝大多数是处于部分负荷的运行状态，为了满足室内参数的要求，冷热源中心、空调水系统、空调风系统必须进行冷量、水量、温度或风量的调节，达到使用的目的。要实现以上目的以及节能需要，从冷热源中心到空调冷水系统、冷却水系统、风系统应进行自动化的控制与监测。

- 9.4.2  集中空调系统的多功能厅、展览厅、报告厅、大型会议室等人员密度变化相对较大的房间，宜设置二氧化碳检测装置，宜联动控制室内新风量和空调系统的运行；设置机械通风的汽车库宜设一氧化碳检测和控制装置。

【条文说明】9.4.2  在人员密度相对较大，且变化较大的房间，为保证室内空气质量并减少不必要的新风能耗，宜采用新风量需求控制。即在不利于新风作冷源的季节，应根据室内二氧化碳浓度监测值增加或减少新风量，在二氧化碳浓度符合卫生标准的前提下减少新风冷热负荷。

汽车库不同时间使用频率有很大差别，室内空气质量随使用频率变化较大。为了避免片面强调节能和节省运行费用而置室内空气品质于不顾，长时间不运转通风系统，在条件许可时宜设置一氧化碳浓度探测传感装置，控制机械车库通风系统的运行，或采用分级风量通风的措施兼顾节能与车库内空气品质的保证。

- 9.4.3   应合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区、分时控制。

【条文说明】9.4.3  当空调系统无法实现自动控制时， 空调冷热源系统的节能，可结合使用和运行的实际情况，采用模糊调节、运行策略调节方式。根据工程项目的实际情况、气候条件和特点、设备系统的形式采取因地制宜的控制策略，不断总结和完善运行措施，逐步取得节能效果。

- 9.5  可再生能源利用

- 9.5.1  有生活热水需求的建筑，宜优先采用太阳能、地热能等可再生能源作为热源，并合理配置辅助能源，可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的20%。

【条文说明】9.5.1  绿色建筑设计中应优先采用清洁能源以及废热回收作为热源以达到节能减排的目的。当日照时数大于1400h且年太阳能辐照量大于4200MJ/m2,宜优先采用太阳能热水系统，采用太阳能热水系统时，应根据建筑物朝向、使用热水情况、气候条件等因素确定太阳能热水系统的运行方式，并符合《太阳能热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T 18713和《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364中有关系统设计的规定。

在地下水源充沛、水文地质条件适宜，并保证回灌的地区，宜采用地下水源热泵热水供应系统；在沿江、沿海、沿湖、地表水源充足、水温适宜、以及有条件利于城市污水、再生水的地区，宜采用地表水源热泵热水系统。

- 9.5.2  当采用地源热泵空调系统时，其中地源热泵空调系统的制冷量不低于空调总冷热负荷的25%。

【条文说明】9.5.2  水源热泵是一种以低位热能作为能源的热泵机组，可利用地下水、地表水或工业废水作为热源供冷、供暖和提供生活热水，目前技术已经较为成熟，且系统能效比较高，受环境因素影响小，运行较为稳定，因此在有条件的地区宜优先采用。

- 9.5.3  当采用地源热泵空调系统时，应在系统设计方案前进行工程场地状况调查和浅层地热能勘察，并经可行性论证通过后方可进行地源热泵空调系统的设计。地源热泵空调系统设计应符合现行福建省工程建设地方标准《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T13-156的要求。

【条文说明】9.5.3 工程场地状况及浅层地热能资源条件是能否应用地源热泵系统的基础。地源热泵系统方案设计前，应根据调查及勘察情况，选择采用合适的地源热泵系统。浅层地热能资源勘查包括地埋管换热系统勘查、地下水换热系统勘查及地表水换热系统勘查。

对于地表水地源热泵系统：我省主要流域1月份平均水温为9.9℃～17.1℃，7月份平均水温为25.8℃～32.1℃，主要流域径流量充沛，较适宜使用地表水地源热泵系统。

对于地下水地源热泵系统：我省东部福州、福清、漳州沿海一线第四系覆盖层分布相对较广，且达到一定的厚度，岩性主要为砂层、砾卵石层，地下水富水性强、岩层渗透性均较好，划分为适宜区；我省中、西部大部分地区为侵入岩、火山岩、变质岩及各类碎屑岩等，第四系覆盖层分布极少，且厚度薄，地下水富水性、岩层渗透性差，划分为不适宜区；我省龙岩盆地主要为埋藏性岩溶发育区，且埋深较大，富水性好，但分布面积小，占全省面积不到1%，在“省地下水功能区划”中属于集中式供水水源区，因此划分为不建议开发的区域。

- 10  建筑电气设计

- 10.1  一般规定

- 10.1.1  建筑电气设计应合理确定供配电系统、智能化系统，选择合适的照明标准值，合理采用节能技术和设备。

【条文说明】10.1.1  在建筑电气的方案设计阶段，就应制定合理的供配电系统方案，优先利用市政提供的可再生能源，并尽量设置变配电所和配电间居于用电负荷中心位置，以减少线路损耗。～220/380V低压供电半径不宜大于200m，当受条件限制且安装容量小于100kW时，可不大于250m。在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，“建筑智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善”作为一般项要求，因此绿色建筑应根据《智能建筑设计标准》GB/T 50314中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求，并从项目的实际情况出发，选择合理的建筑智能化系统。

在方案设计阶段，应明确各房间或场所选择合适的照度标准，应合理采用节能技术和节能设备，最大化的节约能源。

- 10.1.2  当技术经济合理时，宜采用太阳能发电、风力发电等作为补充电力能源。太阳能发电系统的设计应符合现行福建省建设工程地方标准《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》DBJ/T 13-157的要求。

【条文说明】10.1.2  太阳能是常用的可再生能源之一，其中太阳能光伏发电是具发展潜力的能源开发领域，但目前其高昂的成本阻碍了太阳能光伏技术的实际应用。近年来，太阳能光伏发电发展很快，光伏发电初始投资每年以10%的速度下降，随着技术工艺的不断改进、制造成本降低、光电转换效率提高，光伏发电成本将大大降低。

风力发电是一种主要的风能利用形式，虽然风力发电较太阳能而言，它的成本优势明显，但用在建筑上要求：风力发电和建筑应进行一体化设计、在建筑周围设置小型风力发电机不能影响声环境质量。

我省太阳能和风能资源较为丰富，经进行技术经济比较分析合理或有其它条件允许时，宜采用太阳能光伏发电系统或风力发电系统作为电力能源的补充。

当项目地块采用太阳能光伏发电系统或风力发电系统时，应征得有关部门的同意，优先采用并网型系统。因为风能或太阳能是不稳定的、不连续的能源，采用并网型系统与市政电网配套使用，则系统不必配备大量的储能装置，可以降低系统造价使之更加经济，还增加了供电的可靠性和稳定性。当项目地块采用太阳能光伏发电系统和风力发电系统时，建议采用风光互补发电系统，如此可综合开发和利用风能、太阳能，使太阳能与风能充分发挥互补性，以获得更好的社会经济效益。

此外，在条件许可时，景观照明和非主要道路照明可采用小型太阳能路灯和风光互补路灯。

- 10.1.3  风力发电机的选型和安装应避免对建筑物和周边环境产生噪声污染。

【条文说明】10.1.3  风力发电装置一般设置在风力条件较好的地块周围或建筑屋顶，或者没有遮挡的城市道路及公园，其噪声问题是限制其发展的主要原因之一，因此，风力发电机在选型和安装时均应避免产生噪声污染。建议可采取下列措施：

1  在建筑周围或城市道路及公园安装风力发电机时，单台功率宜小于50kW；

2  若在建筑物之上架设风力发电机组时，风机风轮的下缘宜高于建筑物屋面2.4m，风力发电机的总高度不宜超过4m，单台风机安装容量宜小于10kW；

3  风力发电机应选用静音型产品；

4  风机塔架应根据环境条件进行安全设计，安装时应有可靠的基础。

- 10.2  供配电系统

- 10.2.1 供配电电压等级应符合下列规定:

1 用户用电设备总容量在100kW以上或用户受电容量需用变压器在50kVA以上者，宜采用10kV电压等级供电。

2 单台容量在200kW及以上的电动机宜采用中压供电。

【条文说明】10.2.1  本条主要是考虑减少线路电流，以降低线路的电能损耗。民用建筑中200kW及以上的用电设备主要是水冷式冷水机组和风冷式热泵机组，根据产品提供的技术要求，可采用中压或低压供电，从节能的角度出发，建议采用中压供电。

- 10.2.2  对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，应采用分相无功自动补偿装置。

【条文说明】10.2.2  无功自动补偿按性质分为三相无功自动补偿和分相无功自动补偿。三相无功自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。由于三相调节补偿无功功率的采样信号取自三相中的任意一相，对于三相不平衡系统，易造成未检测的两相过补偿或欠补偿现象。而分相无功自动补偿的原理是调节无功功率参数的信号取自三相中的每一相，补偿装置可根据每相的感性负载大小和功率因数的高低进行相应的补偿，对其它相不产生相互影响，故不会产生欠补偿或过补偿的情况。因此，对于三相不平衡或单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿是解决过补偿或欠补偿的有效方法。

在民用建筑中，由于大量使用了单相负荷，如照明、办公用电设备等，其负荷变化随机性很大，容易造成三相负载的不平衡，即使设计时努力做到三相平衡，在运行时也会产生差异较大的三相不平衡，因此，作为绿色建筑的供配电系统设计，宜采用分相无功自动补偿装置，否则不但不节能，反而浪费资源，而且难以对系统的无功补偿进行有效补偿，补偿过程中所产生的过、欠补偿等弊端更是对整个电网的正常运行带来了严重的危害。

- 10.2.3 功率因数补偿应符合下列规定：

1 100kVA 及以上10kV 供电的电力用户，在高峰负荷时的功率因数不宜低于0.95；其他电力用户，功率因数不宜低于0.90。

2 无功补偿装置宜设置在负荷侧；变压器低压侧的无功补偿装置应具有抑制谐波和抑制涌流的功能。

【条文说明】10.2.3  根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》中规定：100kVA 及以上高压供电的电力用户，在用户高峰时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95；其他电力用户，功率因数不宜低于0.90。福建省地方标准《10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》DB35/T 1036-2013也有相应规定。

- 10.2.4 低压配电电源质量（供电电压允许偏差、公共电网谐波电压限值、谐波电流允许值、三相电压不平衡度允许值）符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411第 12.2.3 条要求。

- 10.2.5  当供配电系统谐波或设备谐波超出相关国家或地方标准的谐波限值规定时，宜对建筑内的主要电气和电子设备或其所在线路采取高次谐波抑制和治理，并应符合下列规定：

1  应对谐波源的性质、谐波参数等进行分析，有针对性地采取谐波抑制及谐波治理措施。

2  供配电系统中具有较大谐波干扰的地点宜设置滤波装置。

【条文说明】10.2.5  采用高次谐波抑制和治理的措施可以减少电气污染和电力系统的无功损耗，并可提高电能使用效率。目前，国家标准有《电能质量、公用电网谐波》GB/T 14549-1993、《电磁兼容限值对额定电流小于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.1-2003、《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.3-2003，有关的谐波限值、谐波抑制、谐波治理可参考以上标准执行。

- 10.2.6  10kV及以下电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择。

【条文说明】10.2.6  电力电缆截面的选择是电气设计的主要内容之一，正确选择电缆截面应包括技术和经济两个方面，《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第3.7.1条提出了选择电缆截面的技术性和经济性的要求，但在实际工程中，设计人员往往只单纯从技术条件选择。对于长期连续运行的负荷应采用经济电流选择电缆截面，可以节约电力运行费和总费用，可节约能源，还可以提高电力运行的可靠性。因此，作为绿色建筑，设计人员应根据用电负荷的工作性质和运行工况，并结合近期和长远规划，不仅依据技术条件还应按经济电流来选择供电和配电电缆截面。经济电流截面的选用方法可参照《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007附录B。

- 10.3  照明

- 10.3.1  应根据建筑的照明要求，合理利用天然采光。

1  在具有天然采光条件或天然采光设施的区域，应采取合理的人工照明布置及控制措施；

2  合理设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域应能独立控制；

3  可设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能；

4 具备条件的场所可设置光导照明系统等采光设备。

【条文说明】10.3.1  在照明设计时，应根据照明部位的自然环境条件，结合天然采光与人工照明的灯光布置形式，合理选择照明控制模式。

当项目经济条件许可的情况下，为了灵活地控制和管理照明系统，并更好的结合人工照明与天然采光设施，宜设置智能照明控制系统以营造良好的室内光环境、并达到节电目的。如当室内天然采光随着室外光线的强弱变化时，室内的人工照明应按照人工照明的照度标准，利用光传感器自动启闭或调节部分灯具。

当技术经济比较分析合理或建筑及其它条件允许下，可设置光导照明系统以尽可能多地利用天然采光。

- 10.3.2  应根据项目规模、功能特点、建设标准、视觉作业要求等因素，确定合理的照度指标。照度指标要求较高且功能明确的房间或场所，宜采用一般照明和局部照明相结合的方式。

【条文说明】10.3.2  选择适合的照度指标是照明设计合理节能的基础。在《建筑照明设计标准》GB 50034中，对居住建筑、公共建筑、工业建筑及公共场所的照度指标分别作了详细的规定，同时规定可根据实际需要提高或者降低一级照度标准值。因此，在照明设计中，我们应首先根据各房间或场合的使用功能需求来选择适合的照度指标，同时还应根据项目的实际定位进行调整。此外，对于照度指标要求较高的房间或场所，在经济条件允许的情况下，宜采用一般照明和局部照明结合的方式。由于局部照明可根据需求进行灵活开关控制，从而可进一步减少能源的浪费。

- 10.3.3  除有特殊要求的场所外，应选用高效照明光源、灯具及其节能附件。同时，满足下列照明节能措施：

1 选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

2 除对商场、博物馆显色要求高的重点照明可采用卤钨灯外，一般场所不应选用卤钨灯。

3 一般照明不应采用荧光高压汞灯。

4 一般照明在满足照度均匀度条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。

5 气体放电灯灯具的配电线路功率因数不应低于0.9。

【条文说明】10.3.3  选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件，不仅能在保证适当照明水平及照明质量时降低能耗，而且还减少了夏季空调冷负荷从而进一步达到节能的目的。下列为光源、灯具及节能附件的一些参考资料，供设计人员参考。

1  光源的选择

1）紧凑型荧光灯具有光效较高、显色性好、体积小巧、结构紧凑、使用方便等优点，是取代白炽灯的理想电光源，适合于为开阔的地方提供分散、亮度较低的照明，可被广泛应用于家庭住宅、旅馆、餐厅、门厅、走廊等场所；

2）在室内照明设计时，应优先采用显色指数高、光效高的稀土三基色荧光灯，可广泛应用于大面积区域分散均匀的照明，如办公室、学校、居所、工厂等；

3）金属卤化物灯具有定向性好、显色能力非常强、发光效率高、使用寿命长、可使用小型照明设备等优点，但其价格昂贵，故一般用于分散或者光束较宽的照明，如层高较高的办公室照明、对色温要求较高的商品照明、要求较高的学校和工厂、户外场所等；

4）高压钠灯具有定向性好、发光效率极高、使用寿命很长等优点，但其显色能力很差，故可用于分散或者光束较宽、且光线颜色无关紧要的照明，如户外场所、工厂、仓库，以及内部和外部的泛光照明；

5）发光二极管（LED）灯是极具潜力的光源，它发光效率高且寿命长，随着成本的逐年减低，它的应用将越来越广泛。LED适合在较低功率的设备上使用，目前常被应用于户外的交通信号灯、室内指明紧急出口通道的信号灯或者信号条、建筑轮廓灯等。

2  高效灯具的选择

1）在满足眩光限制和配光要求的情况下，应选用高效率灯具，灯具效率不应低于《建筑照明设计标准》GB 50034中有关规定，并满足《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411中表12.2.1－1的规定；

2）应根据不同场所和不同的室空间比RCR，合理选择灯具的配光曲线，从而使尽量多的直射光通落到工作面上，以提高灯具的利用系数。由于在设计中RCR为定值，当利用系数较低(0.5)时，应调换不同配光的灯具；

3）在保证光质的条件下，首选不带附件的灯具，并应尽量选用开启式灯罩；

4）选用对灯具的反射面、漫射面、保护罩、格栅材料和表面等进行处理的灯具，以提高灯具的光通维持率。如涂二氧化硅保护膜及防尘密封式灯具、反射器采用真空镀铝工艺、反射板选用蒸镀银反射材料和光学多层膜反射材料等；

5）尽量使装饰性灯具功能化。

3  灯具附属装置选择

1）自镇流荧光灯应配用电子镇流器；

2）直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器；

3）高压钠灯、金属卤化物灯等应配用节能型电感镇流器。在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器；功率较小者可配用电子镇流器；

4）荧光灯或高强度气体放电灯应采用就地电容补偿，使其功率因数达0.9以上。

4  照明产品能效标准

到目前为止，我国已正式发布的照明产品能效标准已有8 项，如下所示。为推进照明节能，设计中应选用符合这些标准的"节能评价值"的产品。

1） GB 17896  管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级

2） GB 19043  普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级

3） GB 19044  普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级

4） GB 19415  单端荧光灯能效限定值及节能评价值

5） GB 19573  高压纳灯能效限定值及能效等级

6） GB 19574  高压纳灯用镇流器能效限定值及节能评价值

7） GB 20053  金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级

8） GB 20054  金属卤化物灯能效限定值及能效等级

- 10.3.4  建筑室内统一眩光值、一般显色指数等指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求；人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数不应小于80。

【条文说明】10.3.4  在《建筑照明设计标准》GB 50034中规定，长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。《建筑照明设计标准》GB 50034中的显色指数（Ra）值是参照CIE标准《室内工作场所照明》S008/E-2001制定的，而且当前的光源和灯具产品也具备这种条件。作为绿色建筑，我们应更加关注室内照明环境质量。此外，在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，建筑室内照度、统一眩光值、一般显示指数等指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中有关要求，是作为公共建筑绿色建筑评价的控制项条款来要求的。因此，我们将《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的“宜”改为“应”，以体现绿色建筑对室内照明质量的重视。

- 10.3.5  各类房间或场所的照明功率密度值，宜符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

【条文说明】10.3.5  在《建筑照明设计标准》GB 50034中，提出LPD不超过限定值的要求，同时提出了LPD的目标值，此目标值要求可能在几年之后会变成限定值要求，因此，作为绿色建筑应有一定的前瞻性和引导性，宜符合《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值要求。

- 10.3.6 室外建筑物夜景照明对周边建筑物和本楼用户形成的光污染应符合现行国家标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163中有关光污染的限制要求。

【条文说明】10.3.6  室外照明设计应满足现行国家标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163中有关光污染的限制要求，夜景照明不会对住户和周边建筑物产生光污染。

- 10.4  电气设备节能

- 10.4.1  变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，其空载损耗值和负载损耗值均不应高于《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052中能效限定值的要求。

【条文说明】10.4.1  作为二星级及以上绿色建筑，所选择的油浸或干式变压器不应局限于满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013里规定的能效限定值，还宜达到节能评价值要求。同时，在项目资金允许的条件下，亦可采用非晶合金铁心型低损耗变压器。

- 10.4.2  配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器。

【条文说明】10.4.2  配电变压器应选用[D,yn11]结线组别的变压器可缓解三相负荷不平衡问题。

- 10.4.3  应采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

【条文说明】10.4.3  乘客电梯宜选用永磁同步电机驱动的无齿轮曳引机，并采用调频调压(VVVF)控制技术和微机控制技术。对于高速电梯，在资金充足的情况下，优先采用“能量再生型”电梯。

对于自动扶梯与自动人行道，当电动机在重载、轻载、空载的情况下均能自动获得与之相适应的电压、电流输入，保证电动机输出功率与扶梯实际载荷始终得到最佳匹配，以达到节电运行的目的。

感应探测器包括红外、运动传感器等。当自动扶梯与自动人行道在空载时，电梯可暂停或低速运行，当红外或运动传感器探测到目标时，自动扶梯与自动人行道转为正常工作状态。

- 10.4.4  当2台及以上的客梯集中布置时，客梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

【条文说明】10.4.4  按程序集中调控和群控功能的实施，可提高电梯调度的灵活性，减少乘客等候时间，并可达到节约能源的目的。

10.4.5 电动机应选用节能型电动机，并应根据负载的不同种类、性能采用相应的启动、调速等节能措施。

【条文说明】10.4.5  水泵、风机等电动机设备，及其他电气装置应满足相关现行国家标准的节能评价值要求，如《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613—2012的节能评价值要求；同时，其控制方式应根据负载的不同种类、性能采用相应的启动、调速等节能措施。

- 10.5  计量与智能化

- 10.5.1  根据建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗进行分项、分区、分户的计量。

【条文说明】10.5.1  作为绿色建筑，针对建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗宜采取分区、分项计量的方式，对照明除进行分项计量外，还宜进行分区或分层、分户的计量，夜景照明采用单独计量，这些计量数据可为将来运营管理时按表进行收费提供可行性，同时，还可为专用软件进行能耗的监测、统计和分析提供基础数据。

- 10.5.2  计量装置宜集中设置，当条件限制时，宜采用远程抄表系统或卡式表具。

【条文说明】10.5.2  一般来说，计量装置应集中设置在电气小间或公共区等场所。当受到建筑条件限制时，分散的计量装置将不利于收集数据，因此采用卡式表具或远程抄表系统能减轻管理人员的抄表的工作。

- 10.5.3  公共建筑应按《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ/T13-158的要求设置建筑能耗监测管理系统，并具有对主要设备进行能耗监测、统计、分析和管理的功能。

【条文说明】10.5.3  公共建筑设置建筑设备能源管理系统，如此可利用专用软件对以上分项计量数据进行能耗的监测、统计和分析，以最大化地利用资源、最大限度地减少能源消耗。同时，可减少管理人员配置。

在规定要求内的公共建筑，均应按《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ/T13-158设置建筑能耗监测管理系统。

- 10.5.4  大型公共建筑应具有对公共照明、空调、给水排水、电梯等设备进行运行监控和管理的功能。

【条文说明】10.5.4  在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，“建筑通风、空调、照明等设备自动化监控系统技术合理，系统高效运行”作为一般项要求，因此，当公共建筑中设置有空调机组、新风机组等集中空调系统时，应设置建筑设备监控管理系统，以实现绿色建筑高效利用资源、管理灵活、应用方便、安全舒适等要求，并可达到节约能源的目的。

10.5.5  公共建筑智能化系统的配置宜不低于《智能建筑设计标准》GB/T 50314中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求；居住建筑应满足《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中所列举的基本配置。

【条文说明】10.5.5  在《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006中，“建筑智能化系统定位合理，信息网络系统功能完善”、“ 智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求”作为一般项要求，因此，作为绿色建筑的公共建筑应根据《智能建筑设计标准》GB/T 50314中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求，并从项目的实际情况出发，选择合理的建筑智能化系统，特别是采用集中空调方式的建筑物应设置建筑设备管理系统；居住建筑应根据小区实际情况，满足《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中所列举的基本配置，有安全防范子系统、管理与设备监控子系统和信息网络子系统的建设。

10.5.6  住宅区和住宅建筑应采用光纤到户方式的通信设施系统，并满足《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846的相关要求。

【条文说明】10.5.6  为贯彻国家关于推进光纤宽带网络建设、资源共享等方针政策，《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012规定：“在公用电信网络已实现光纤传输的县级及以上城区，新建住宅区和住宅建筑的通信设施应采用光纤到户方式建设”。

- 11 室内装修设计

- 11.1  一般规定

- 11.1.1  装修设计应遵循安全、高效、健康和适宜的原则。

- 11.1.2  新建建筑的室内装修宜与建筑一体化设计。

- 11.1.3  在既有建筑的装修设计中，不应破坏结构主体，不宜改动机电设备终端的位置，不应影响建筑设备的效能。

- 11.1.4  装修设计应考虑装修材料、部品、设施等的可拆解性，并在装修构造设计上为其提供可能。对办公、商业类等建筑室内空间宜采用多功能灵活隔断，减少重新装修时的材料浪费和垃圾产生。

- 11.2  设计要求

- 11.2.1  室内装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。

- 11.2.2  室内装修设计不应减弱房间围护结构的隔声性能。新增加隔墙应满足隔声量的要求。

- 11.2.3  针对室内光环境质量，室内装修设计应符合下列要求：

1  室内装修设计不应影响室内天然采光，外窗、内窗、阳台等部位，除内遮阳外不宜有其它遮挡构件。

2  在室内装修照明设计时，应根据照明空间的自然环境条件，结合自然采光与人工照明的灯光布置形式，合理选择照明控制模式。

3  室内装修照明设计中各房间或场所的照明功率密度值、室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004中的规定。

- 11.2.4  室内装修设计不应减弱建筑外围护结构的热工性能，同时应避免产生热桥。对游泳馆等湿度较大的厅堂，室内装修构造应考虑防结露设计。

- 11.2.5  室内装修设计时应对室内空气质量进行预评估，预评估结果应满足《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定。

【条文说明】6.9.1  根据室内环境空气污染的测试数据，目前室内环境空气中以化学性污染最为严重，在公共建筑和居住建筑中，TVOC、甲醛气体污染严重，同时部分人员密集区域由于新风量不足而造成室内空气中二氧化碳浓度超标。通过调查，造成室内环境空气污染的主要有毒有害气体（氨气污染除外）主要是通过装饰装修工程中使用的建筑材料、装饰材料、家具等释放出的。其中，机拼细木工板（大芯板）、三合板、复合木地板、密度板等板材类，内墙涂料、油漆等涂料类，各种粘合剂均释放出甲醛气体、非甲烷类挥发性有机气体，是造成室内环境空气污染的主要污染源。室内装修设计时应少用人造板材、胶粘剂、壁纸、化纤地毯等，禁止使用无合格报告的人造板材、劣质胶水等不合格产品，尽量不使用添加甲醛树脂的木质和家用纤维产品。

为避免过度装修导致的空气污染物浓度超标，在进行室内装修设计时，宜进行室内环境质量预评价，设计时根据室内装修设计方案和空间承载量、材料的使用量、室内新风量等因素，对最大限度能够使用的各种材料的数量做出预算。根据设计方案的内容，分析、预测建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，提出科学、合理和可行的技术对策措施，作为该工程项目改善设计方案和项目建筑材料供应的主要依据。

完善后的装修设计应保证室内空气质量符合现行国家标准的要求，空气的物理性、化学性、生物性、放射性参数必须符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883等标准的要求。室外环境空气质量较差的地区，室内新风系统宜采取必要的处理措施以提高室内空气品质。

- 11.2.6  室内装修设计应符合现行国家标准有关防火、防雷和抗震的规定。

- 11.2.7  室内装修设计应严格保持有防水部位的安全性。

- 11.2.8  室内装修照明设计应选择节能的照明方式，并满足“建筑电气”章节的要求。

- 11.2.9  室内装修设计宜选择不易积尘、易清洁的材料和构造。

- 11.2.10  室内装修设计宜采用绿植、设计合理适宜的水景等改善空气质量和调节室内湿度的措施，所选用的植物为本地或气候适应性植物，并在室内不会对人体产生危害。

- 11.2.11  室内装修设计上宜选择工业预制化、装配化成套部品。

- 11.2.12  室内装修设计应设置及保留机电设备检修口。

- 11.2.13  室内装修设计卫生器具、水嘴、淋浴器等应采用符合现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870 要求的产品。

- 11.3  装修材料选择

- 11.3.1  室内装修材料中甲醛、苯、氨、氡等有害物质含量应符合现行国家、地方标准要求。不得使用国家、地方发布的现行限制、禁止使用的建筑材料及制品。

【条文说明】6.9.2  因使用的室内装修材料、施工辅助材料以及施工工艺不合规范，造成建筑建成后室内环境长期污染难以消除，也对施工人员健康产生危害，是目前较为普遍的问题。为杜绝此类问题，必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和现行国家标准关于室内建筑装饰装修材料有害物质限量的相关规定，选用装修材料及辅助材料。鼓励选用比国家标准更健康环保的材料，鼓励改进施工工艺。

目前主要采用的有关建筑材料放射性和有害物质的国家标准有：

1 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

2 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

3 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581

4 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

5 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

6 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584

7 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585

8 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586

9 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587

10 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

11 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 11.3.2  室内装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准的规定。

- 11.3.3  室内装修宜选用可循环材料和利废材料和可再利用建筑材料。

- 11.3.4  室内装修宜选用耐久性材料、蓄能材料、自清洁材料、除醛抗菌材料、改善室内空气质量等功能材料。

【条文说明】6.9.5  目前较为成熟的这类功能材料包括化学分解法的除醛涂料、产生负离子功能材料、稀土激活抗菌材料、温度调节材料等。

- 13.3.5  室内装修中的竹、木材料宜选用速生材及其合成的高强复合材料。在保证装修效果的基础上，宜使用本地材料。

- 12 室外景观设计

- 12.1  一般规定

- 12.1.1  室外景观设计应遵循可持续发展的设计原则，顺应当地气候特征，尊重地域文化，符合规划设计要求，与场地内建筑群体、道路相协调及周边环境相协调。

【条文说明】12.1.1室外景观设计要充分考虑经济、环境和社会三方面整体的可持续发展。要尊重场地的规划设计，室外景观设计之初要通盘考虑各景观环境要素，不应片面强调某类景观如绿化景观、场所景观等。要与场地内建筑与道路的布置、建筑的风格及周边环境相协调。

- 12.1.2  室外景观设计应遵循因地制宜的设计原则，充分利用场地现有地形、水系和植被进行统一设计，各类景观要素设计需相互联系，达到节能、节地、节水、节材、保护环境的绿色建筑设计的目的。

【条文说明】12.1.2室外景观设计要遵循国家绿色建筑“四节一环保”的大原则，充分结合场地内现有自然条件，对场地内现有自然资源进行保护并加以利用，做到保护环境和节约的双重目的。

- 12.1.3  室外景观设计应遵循生态低维护的设计原则，节约自然资源，低成本高效率营建具有自我维护、低养护、生态效益良好及满足景观功能要求的节约型绿地。

【条文说明】12.1.2室外景观设计要建设节约型绿地，可通过立体绿化提高生态效益；通过植物合理配置降低植物后期养护成本，通过景观工程措施做到节水节能，通过废弃物的景观再利用达到节能环保的目的。

- 12.2  绿化

- 12.2.1室外景观设计前应调查场地内现状植物，对具有较高生态价值的植物和古树名木须做好保护利用措施，做到树体、生长环境、景观同步保护。

【条文说明】12.2.1在平整场地前对场地内具有较高生态价值的植物，应做好保护措施，与新配植的植物形成新的植物景观。古树是指树龄在百年以上，由县级以上人民政府公布保护的树木；名木是指有特殊纪念意义的、或树形特大或奇特的，由县级以上人民政府公布保护的树木。《福建省林业厅关于印发福建省古树名木保护管理办法的通知》新建、改建、扩建的建设工程影响古树名木生长的，建设单位必须提出避让和保护措施。

- 12.2.2 种植设计应选择适应区域气候和土壤条件的本地植物，本地植物指数宜不低于0.7。应选择适应当地气候和场地种植条件、易维护、抗逆性强的本土植物。种植设计中当选用外界引入新植物种类（品种）时，应避免有害物种入侵。

【条文说明】12.2.2本地植物包括：①在本地自然生长的野生植物及其衍生品种②归化种（非本地原生，但已逸生）及其衍生品种③驯化种（非本地原生，但在本地正常生长，并且完成生活史的植物种类）及其衍生品种。本地植物指数概念及数值要求可参考《城市园林绿化评价标准》，同时与《绿色建筑评价标准》GB/T50378的要求一致。

本地植物具有很强的适应力，种植乡土植物可确保植物的存活，减少病虫害，能有效降低维护费用。由于福建地区气候、土壤条件良好，不少常用植物也在福建应用良好，其生态效应仅次于乡土植物，也应该提倡采用。福建各地气候差异大，植物选择应特别注意植物对当地气候适应性。

植物的配置应能体现本地区植物资源的丰富程度和特色植物景观，以保证绿化景观的地方特色。

- 12.2.3种植设计应符合场地使用功能、绿化安全间距、绿化效果及绿化维护的要求。种植设计应根据植物的生态习性进行配植，宜满足下列要求：

1木本植物种类丰富度应满足表12.2.3-1要求。

| 表12.2.3-1木本植物种类丰富度要求 |  |
| --- | --- |
| 居住区规模（万m2） | 居住区内应达到的木本植物种数 |
| ≤5 | 45种 |
| 5~10 | 50种 |
| ≥10 | 60种 |

2 宜采用植物群落式种植，乔木、灌木、草坪、地被植物相结合的复层绿化方式为主，上下层植物应符合植物的生态习性要求，并满足场地使用功能的要求。

3 绿地内宜多栽植乔木、灌木，减少非林下草坪、地被植物种植面积，每百平方米绿地内乔木数量不应少于5株。

【条文说明】12.2.5植物种类的选择与当地气候条件有关，如温度、湿度、降雨量等；还与场地种植条件有关，如原土场地条件、地下工程上方的覆土场地厚度、种植方式、种植位置等。

就种植位置而言，垂直绿化植物材料的选择应考虑不同习性的攀援植物对环境条件的不同需要，结合攀援植物的观赏效果和功能要求进行设计，并创造满足其生长的条件。屋顶绿化的植物选择应根据屋顶绿化形式，选择维护成本较低、适应屋顶环境的植物材料；生态水景中水生植物的选择应根据场地微气候条件，选择具有良好的生态适应能力和生态营建功能的植物。

种植设计应满足场地使用功能的要求。如，室外活动场地宜选用高大乔木，枝下净空不低于2.2米，且夏季乔木庇荫面积宜大于活动范围的50％；停车场宜选用高大乔木庇荫，树木种植间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求，场地内种植池宽度应大于1.5米，并应设置保护措施。

种植设计应满足安全距离的要求。如，植物种植位置与建筑物、构筑物、道路和地下管线、高压线等设施的距离应符合相关要求。绿化安全距离可参《公园设计规范CJJ48-92》。

植物的配置应能体现福建省植物资源的丰富和特色植物景观等特点，在进行种植设计时应根据植物的生态习性配置不同的植物。同时，采用包含乔木、灌木、草坪地被相结合的复式绿化方式，提高绿地空间的利用效率。乔木在调节城市温湿度、隔声降噪、碳汇等方面的效益远远高于草坪，且养护成本相对较低。因此，在绿地设计中，应以乔木为主，减少非林下草坪、地被植物的种植面积。每百平方米绿地内乔木数量不应少于5株的要求与福建省《绿色建筑评价标准》中的规定一致。

植物种类的丰富程度是住区营造不同植物群落景观的基础，同时也是生物多样性的保证。关于木本植物种类的规定参考《中国生态住宅技术评估手册》内华中、华东地区木本植物种类50，华南、西南地区木本植物种类60的规定。

- 12.2.4严禁砍伐或迁移古树名木，控制使用高档用材、大规格苗木、以及胸径大于15厘米的速生树种乔木数量和胸径大于12厘米的慢生树种乔木数量，所占比例不得大于10%。

【条文说明】12.2.10根据《城市古树名木保护管理办法》建城〔2000〕192号的相关规定，任何单位和个人不得以任何理由、任何方式砍伐和擅自移植古树名木。所有新建、改建、扩建的建设工程影响古树名木生长的，建设单位必须提出避让和保护措施，并报审相关部门。

大规格苗木一般指胸径20cm以上的落叶乔木和胸径15cm（或高度6m）以上的常绿乔木。

- 12.2.5绿化用地应采用复层绿化，垂直绿化，绿化覆盖率不低于45%。

【条文说明】12.2.4绿化覆盖率是绿化植物的垂直投影面积占场地总用地面积的比值。其高低是衡量城市环境质量及居民福利生活水平的重要指标。绿化覆盖率不低于45%要求参考《国家生态园林城市标准》。

- 12.2.6屋顶绿地分为坡屋面和平屋面绿化两种，应根据生态条件种植生命力强、抗逆性强、外形较低矮的植物，不应选择根系穿刺性强的植物。坡屋面可选择种植低维护植物。花园式绿化宜合理配置小乔木、灌木，形成复层绿化。屋顶绿化的土壤应根据建筑荷载及植物生长需求选择土壤类型。屋顶绿化植物种类可参见附录B.0.2。

【条文说明】12.2.5屋顶绿化设计前，应充分了解建筑的允许荷载及防水、排水的要求，绿化设计不得影响建筑结构安全及屋面排水。屋顶绿化应以绿地为主，最大程度的发挥植物的生态效应，减少屋顶硬质地面面积，降低屋顶产生的热岛效应。植物选择应根据生态条件选择，不应选择根系穿刺性强的植物，如竹类植物、桑科榕属植物应慎用。

12.2.7 垂直绿化宜以地栽、容器栽植藤本植物为主，可根据不同的依附环境选择不同的植物，对建筑外墙、场地围墙、围栏、棚顶、车库出入口、地铁通风设施、道路护栏、建筑景观小品等处进行垂直绿化。

【条文说明】12.2.6垂直绿化是指利用植物材料沿建筑物立面或其他构筑物表面攀扶、固定、贴植、垂吊形成垂直面的绿化。

传统的垂直绿化方式主要为：在墙根种植攀援植物，使其爬满整个墙面，以外墙绿化比较常见，此类绿化方式造价较低，因此，推荐使用此种垂直绿化方式。目前，国内外有利用模块化的绿色植物种植箱贴附在墙面上，形成植物幕墙，也有利用植物来“砌墙”的，此类造价较高，室外用较少见。无论采用何种方式都有利于降低建筑立面吸收的太阳辐射，改善建筑外墙热工效应，美化环境。因此，建议在有条件的地段采取合理的垂直绿化方式。

- 12.2.8 实土绿化场地鼓励采用下凹式绿地。下凹式绿地内的种植设计宜选择耐水湿的植物。

【条文说明】12.2.7下凹式绿地是绿地雨水调蓄技术的一种，与普通绿地相比，下凹式绿地利用下凹空间充分蓄积雨水，增加雨水下渗时间，有利于减少城市雨水径流量和降低雨水污染程度。从广义上讲，下凹式绿地包括浅草沟、雨水花园、下凹树池、花池等绿地空间，下凹式绿地在设计时，其竖向可低于周围路面5cm～10cm，同时需要各专业紧密配合，如园林专业需对绿地内竖向进行合理设计，地形起伏有利于汇集雨水，选择适宜的植物；水专业需配合计算雨水流量、进行排水设施的布设等。

- 12.2.9 根据场地形态与功能，选择合适的绿化方式，以提高绿化系统的遮荫、防噪、防风、滞尘、净化空气、固定二氧化碳等生态功能。种植设计宜有利于优化场地热环境，宜满足以下要求：

1 道路、广场和室外停车场周边，以及室外停车场内部宜种植高大落叶乔木，为场地遮荫。住区内广场的遮荫率不小于40%，公共建筑周边广场遮荫率不小于20%；室外停车位遮荫率不小于30%；步行道和自行车道林荫率不小于75%。

2 建筑东、南、西立面宜栽植落叶阔叶乔木，有条件时可设计垂直绿化，为建筑立面遮阳。

3 宜结合场地风环境分析报告，在冬季主导风上风向处设计防风林带，有效阻挡冬季主导风；在宜产生静风处种植导风林带，为建筑夏季的自然通风提供良好条件。

【条文说明】12.2.9 影响场地热环境的要素较多，改善局部热环境可以从增加绿地、降低建筑立面、室外硬质地面吸收的太阳辐射、改善局部风环境等方面进行优化设计。

在种植设计时，通过种植高大乔木为场地提供遮阳，可降低硬质地面吸收的太阳辐射。有条件时，宜在各类硬质场地周边、内部种植乔木为硬质场地遮荫，降低地面吸收的太阳辐射。广场遮荫率是指硬质广场地面上树冠与构筑物向地面的投影面积占硬质地面面积的比例。居住区内各类广场宜设计为林荫广场，考虑到广场需提供一定的开敞活动空间，建议广场遮荫率宜不小于40%，公共建筑周边广场遮荫率宜不小于20%。地面停车位遮荫率是指室外停车位上树冠与构筑物向地面的投影面积占室外停车位占地总面积的比例，建议遮荫率不小于30%。遮荫率的计算，包括乔木树冠的垂直投影面积和构筑物向地面的投影面积，其中乔木树冠的大小可按照种植设计冠幅计算或者采用冠幅4m的圆计算，构筑物向地面的投影面积应按照其垂直投影面积计算。步行道和自行车道采用林荫率，林荫率与广场的遮荫率不同，林荫率是指被林荫覆盖的道路长度占总长的比例。

通过设计垂直绿化为建筑立面遮阳，降低建筑立面吸收的太阳辐射。

- 12.2.10 对原地表层适宜栽植的土壤，应加以保护并有效利用，对场地内废弃土壤有效利用，减少土方外运。当场地栽植土壤条件影响植物正常生长时，应进行土壤改良。绿地种植土壤的理化性状及种植所需最少土层厚度应符合当地有关植物种植的土壤标准。

【条文说明】12.2.10植物生长的基础是土壤，栽植土壤要符合其植物生长的理化性状（尤其是土壤的有机质含量），植物才能发育健旺，充分展现其特征。种植所需最少土层厚度参表B.0.3。对于场地中废弃土的有效利用与减少土方的外运是保护场地原有生态系统的有效途径。

- 12.3  景观设施

- 12.3.1 室外空间设计应考虑设置遮阳、遮风、避雨等设施，室外硬质地面铺装材料的选择应遵循平整、浅色、耐磨、防滑、透水的原则。减少不透水硬质铺地面积，且硬质地面遮荫率不应小于30％。室外透水地面面积比重不小于70%，透水铺装垫层应采用透水构造做法。

【条文说明】12.3.1公共区域中的硬质地面和不透水地面的吸热蓄热能力强，在夏季白天吸收大量的太阳辐射热后，表面温度迅速升高，且通常到夜间也难以有效降温，从而恶化了室外局部的热环境，使得人们不愿意长时间停留。硬质铺地采用透水地面可改善场地气温逐渐升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微气候；增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少因地下水位下降造成的地面下陷；减轻市政排水系统负荷，以及减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。另外，增加硬质地面遮荫率与减少地面停车比例也有利于缓解热岛效应。另《中国生态住宅技术评估手册》中则规定硬质地面和不透水地面的遮荫率需达到30％。本导则采用了《中国生态住宅技术评估手册》的指标。

室外透水地面（径流系数小于0.60的地面）面积比不小于70%，其数值参《国家生态园林城市标准》。“透水地面面积比”指透水地面面积占室外地面总面积的比例。透水性地面包括透水砖、园林绿化用地、自然水体，但是不包括有隔离层结构的人工水池等砌体。

- 12.3.2 室外场所的无障碍设计应满足下列要求：

1《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50–2001的规定；

2 无障碍设施在满足功能的前提下，应根据人性化的原则设计；

3 公共停车场的设计，应考虑在距离建筑主入口最近处安排残疾人专用停车位。

【条文说明】12.3.2场所景观设计应考虑残疾人使用的无障碍设施，包括城市道路、居住区内道路、绿地和广场等处。

室外场所内无障碍设施的设计应该考虑到残疾人的实际情况，比一般公共设施的设计更加人性化，如色彩、尺度、声音提示上。

2009年公安部新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》中规定有五类残疾人可以驾驶机动车，为方便这类人群的停车需要，在公共停车场应该在距离建筑主入口最近的地方安排残疾人专用车位，关于专用车位的数目可按照总停车位的5%-8%考虑，并在专用车位地面上做明显标示。

- 12.3.3室外停车场应满足以下要求：

1 室外停车场的设计可通过场地周边及场内分区植物配植（乔木和灌木的混种）达到遮荫效果。停车场遮荫率不宜小于70%。

2 停车场在铺地材料的选择上要首先考虑保水、排水、透水材料，如生态植草砖等。植草砖做透水地面时，镂空面积比应不低于45%。

【条文说明】12.3.3室外停车场可通过场地周边植被的配植（乔木和灌木的混种）达到遮阳、减噪和提高视觉效果的目的。室外停车场需要重点考虑场地的可能发生的积水问题，所以在铺地材料的选择上要首先考虑透水材料，以利于雨水入渗，如生态植草砖、多孔沥青地面、多孔混凝土地面等。

- 12.3.4景观小品的设计宜优先考虑选择本地材料、可再利用材料、可再循环材料、环保材料。

【条文说明】12.3.6景观小品的设计要充分考虑到节材因素，例如造型简洁大方，选用本地材料；鼓励使用可再利用材料和可再循环材料，达到节材目的；通过优先选择本地材料以节约材料运输能耗；选择环保材料减少对周边环境的破坏。

- 12.3.5室外场地设计应以自然地形为主，不宜大规模堆山、叠石。堆叠假山宜少而精，并与环境协调。

【条文说明】12.3.7在场地改造过程应避免大规模造山叠石，近年存在城市绿地因造景过程大量从原生态地区调运天然山石造成环境破坏。人工堆叠假山除应用天然山石外，也可采用人工塑石。

- 12.3.6室外的供热站或热交换站、变电室、开闭所、路灯配电室、燃气调压站、高压水泵房、公共厕所、垃圾转运站和收集点、居民存车处、居民停车场（库）、等公用设施宜在不影响其功能和警示的前提下，进行遮护、围挡、或美化设计。

【条文说明】12.3.8公共建筑和住宅区内的供热站或热交换站、变电室、开闭所、路灯配电室等公用设施常常位于小区的较明显位置，而该类建筑因为其功能需要在建筑设计时一般不做过多的外观美化设计，因此，可通过植被的遮护设计或者轻质结构进行围挡和美化，主要选择包括：周边灌木遮挡、造型围墙遮挡、不锈钢轻质框架遮护、建筑外墙壁画喷涂等手法。但美化过程不能影响其功能和警示性。

- 12.3.7室外场地围墙宜采用透空花墙或围栏，或选择绿墙、花篱等代替围墙。

【条文说明】12.3.9室外围墙采用透空花墙或围栏，有条件可在围墙边种植攀援植物进行垂直绿化。鼓励密植乔木灌木形成绿墙，设置花篱种植开花藤本植物美化环境。

- 12.4  水景

- 12.4.1 场地内原有自然水体如湖面、河流和湿地在满足规划设计要求的基础上予以充分保留。场地景观应结合雨水径流的入渗、滞蓄、消纳和净化利用进行设计，水景宜进行生态化设计。

【条文说明】12.4.1场地内的自然水体如湖面、河流、湿地等通常具有较高的生态价值，不仅有利于营造良好的场地内部生态环境，且对维持良好的区域生态环境有一定的作用。因此，应在满足规划设计要求的基础上，保留场地内水体。

水景的设计应从科学、合理的生态原则出发，充分考虑场地的情况，合理确定水景规模及形式，从驳岸、自然水底、水生植物、水生动物各角度综合考虑，进行优化设计，例如用缓坡植被驳岸取代硬质堤岸，恢复水岸的生态环境；尽可能采用自然池底；种植水生植物；充分利用雨水及再生水等。

- 12.4.2景观水体生态设计应进行水量平衡计算，绘制水量平衡图，并与雨水收集、人工湿地及中水利用等一体化设计，确定合理的水景规模。

【条文说明】12.4.2人工水体面积不宜太大，同时应与雨水收集以及人工湿地等一体化设计，并注意营造枯水景观，避免无水的尴尬。另一方面，大的水体有利于缓解热岛效应，因此应经过仔细分析，取得节水与生态效应，取得节水与生态效应之间的平衡。

水景设计应结合场地的气候条件、地形地貌、水源条件、雨水利用方式、雨水调蓄要求等，综合考虑场地内水量平衡情况，结合雨水收集等设施确定合理的水景规模。

- 12.4.3景观用水优先采用雨水、再生水，严禁采用市政供水和自备地下水井供水作为景观用水。人工水景应采用过滤、循环、净化、充氧等技术措施。

【条文说明】12.4.3《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 第 4.1.5条规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，因此，如果用地内无法提供雨水或再生水，将不允许设计人工水景景观。

人工水景通常是一个基本封闭的系统，几乎无自净能力。因此，人工水景应采取过滤、循环、净化、充氧等技术措施，保证水体的清洁及美观效果。同时，应做到水资源的循环利用。

- 12.4.4人工水景的设计应注重季节变化对水景效果的影响，充分考虑枯水期的效果，尽量减少设计硬质驳岸与渠化河道。

【条文说明】12.4.4景观水体湖岸应避免“三面光”式设计，宜将部分堤岸设计为具有一定边坡，采用斜坡或块石堆砌的形式。湖岸宜进行不同层次的植物栽种。

- 12.5  照明

- 12.5.1 景观照明设计除应满足本节要求外，还应满足本标准10.3的要求。

- 12.5.2景观照明设施宜充分利用太阳能与风能等可再生能源，条件允许情况下，景观照明设施可结合光伏发电、风力发电等设施进行一体化设计。

【条文说明】12.5.2当有科普教育、展示等需求时，或布线比较困难、经技术经济比较合理时，景观照明可考虑采用小型太阳能路灯和风光互补路灯等可再生能源设施。

- 12.5.3 景观照明设计应遵循安全、适度的原则，并应符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T  163有关规定。景观照明设计应采取有效措施限制光污染。

【条文说明】12.5.3根据照明场所不同，景观照明可分为场地照明、绿化照明、水景照明、景观小品照明、建筑立面照明等。本条提出了景观照明设计的基本原则，并提出了要遵守行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163。景观照明设计在满足景观效果的前提下，采取有效措施以避免景观照明对植物、住宅、公寓、医院病房、夜空、行人的光污染。

- 12.5.4景观照明灯具的选择除满足照明功能外，还应注重白天的造景效果。

【条文说明】12.5.4景观照明灯具的选择应考虑白天造景效果，灯具的造型应与周边环境协调。

- 12.5.5 公共建筑的景观照明控制应按平日、一般节日、重大节日分组控制。

【条文说明】12.5.5从节能的角度提出景观照明控制的一些要求，以达到节能的目的，具体要求如下：公共建筑的景观照明按平日、一般节日、重大节日分组控制，以便于满足节日的特殊气氛要求，又能达到平日节能的要求。

- 附录A  绿色建筑设计基本要求

- A.0.1 居住建筑各专业绿色建筑设计要求及审查要点见表A.0.1-1～A.0.1-8。

表A.0.1-1  规划专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设程序 | 建设程序合法，《绿色建筑设计专篇》中应包含该部分内容 | 项目立项审批文件、《绿色建筑设计专篇》 | / |
| 2 | 选址 | 建筑场地选址安全，《绿色建筑设计专篇》中应包含该部分内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容、氡含量检测报告 | 需采取安全技术措施时，应提供相应的文件 |
| 3 | 人均居住用地 | 低层不高于43 ㎡ 多层不高于28 ㎡ 中高层不高于24 ㎡ 高层不高于15 ㎡ | 依据规划总平面图中用地指标、总户数等计算人均居住用地指标 | 每户人数按3.2人计 |
| 4 | 绿地率及人均公共绿地 | 住区的绿地率不低于30％，人均公共绿地面积不低于1㎡。 | 依据规划总平面图中绿地指标、总户数等计算人均公共绿地面积 | 每户人数按3.2人计 |
| 5 | 污染源 | 住区内部无餐饮类建筑、锅炉房、垃圾运转站、其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施等排放超标的污染源，当存在产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施时，应在设计说明中提出适宜的改善措施 | 审查规划总平面图及设计说明 | / |
| 6 | 住区环境噪声 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含噪声现状及预测内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | 当声环境不符合要求时，应提出适宜的改善措施 |
| 7 | 住区风环境 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含室外风环境相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |

表A.0.1-2  建筑专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建筑日照 | 符合本标准第6.4.1条的规定 | 规划总平面图、日照模拟分析报告 | / |
| 9 | 建筑节能设计 | 符合福建省现行建筑节能设计标准的要求 | 建筑节能计算书、建筑节能专篇、建筑设计图纸等（或通过节能专项审查） | / |
| 10 | 自然通风 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含室内风环境相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 11 | 外遮阳 | 东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶有固定或可调式的外遮阳设施的透光围护结构面积占其总面积的比例超过40％ | 建筑施工图设计说明，遮阳设施大样图等 | / |
| 12 | 选用通过“建筑门窗节能性能标识”认证的产品 | “建筑门窗节能性能标识”认证的门窗占外门窗总面积比超过30％ | 建筑施工图设计说明、门窗表等 | / |
| 13 | 无大量装饰性构件 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含装饰性构件分析计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 14 | 建筑采光 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含建筑采光分析计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 15 | 建筑隔声 | 符合本标准第6.8.1条的规定 | 建筑施工图设计说明、围护结构做法详图 | / |
| 16 | 建筑视线要求 | 建筑的水平视线不低于18m | 规划总平面图 | / |
| 17 | 屋顶和东、西外墙隔热 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含屋顶和东、西外墙隔热计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |

表A.0.1-3  结构专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 采用预拌混凝土 | 建筑主体结构现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土 | 结构设计说明 | / |
| 19 | 高性能混凝土、高强度钢 | 应符合下列条件之一： 1、钢筋混凝土主体结构HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的用量超过70%； 2、混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量超过50%； 3、高耐久性的高性能混凝土占混凝土总量的比例超过50% | 结构设计文件（包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等，混凝土竖向承重结构中高性能混凝土的比例计算书、钢混结构的受力钢筋中高强度钢的比例计算书、高耐久性的高性能混凝土的比例计算书等。 | / |
| 20 | 可再循环材料使用 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含可再循环材料使用量计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |

表A.0.1-4  给排水专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 系统方案 | 在方案设计阶段应合理制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源 | 审查水系统规划方案可行性 |  |
| 22 | 供水系统节能 | 1、减压分区楼层不高于总楼层10%，居建≤0.35Mpa，公建≤0.45Mpa 2、单元式住宅建筑入户水压不大于0.2mpa，公共建筑末端用水设备前的管网水压不超出额定压力的20%。 3、充分利用市政余压 | 审查给排水施工图设计说明、供水系统图等 | / |
| 23 | 太阳能热水系统 | 采用太阳能热水作为提供住户大部分生活热水的户数比例超过50% | 太阳能热水系统设计说明和设计图纸 | / |
| 24 | 节水措施 | 1、卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求 2、采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式 | 景观设计施工图图纸及设计说明，给排水设计施工图纸及设计说明 | / |
| 25 | 非传统水源水利用 | 1、采取可靠的用水安全保障措施； 2、采用雨水、再生水等的利用措施 | 给排水施工设计图纸及设计说明、雨水（或者再生水）利用设计说明及图纸 | / |

表A.0.1-5  暖通专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 集中空调系统 | 1、空调机组的性能系数、能效比以及集中空调系统风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189 中的有关规定值 2、设置室内温度调节控制 3、设置分户冷量计量设施 | 暖通施工图全套图纸，包括设计说明、设备清单、各层平面图、立面图及机房大样等 | 仅针对集中空调系统，采用分体空调时不参评 |

表A.0.1-6  电气专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 光源、灯具、照明控制方式 | 1、公共场所和部位的照明采用高效光源，灯具效率和低损耗镇流器的能效限定值应符合本标准第10.3.3条的规定 2、在有自然采光的区域设定时或光电控制开关，应符合本标准第10.3.1条的规定 | 照明施工图设计说明、各层照明平面图、照明控制系统图 | 仅针对公共场所和部位 |
| 27 | 变压器 | 1、采用的配电变压器，应符合本标准第10.4.1条的规定。 2、低压供电半径不宜大于200m。 3、功率因数应符合本标准第10.2.3条的规定 | 电气设计说明及相关图纸 | / |
| 28 | 智能化系统 | 智能化系统达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求 | 建筑智能化施工图及设计说明 | / |
| 29 | 景观照明 | 采用单独分项计量、自动控制和高效照明光源、灯具 | 电气照明设计说明及图纸、夜景照明设计说明及图纸 | / |

表A.0.1-7  装修专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 土建与装修工程一体化 | 应符合本标准第11.1.2的规定 | 装修设计施工的设计书、施工图 | / |
| 31 | 节水器具 | 1、非精装房应在全部公共区域采用节水器具； 1、精装房应全部采用节水器具； | 装修设计施工的设计书、施工图 | / |

表A.0.1-8  景观专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 景观植物品种 | 种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，乡土植物种数不宜低于70% | 景观绿地设计应以乡土植物开发利用为主。重点关注苗木表品种配置和数量 | 乡土植物种类参见本标准附录 |
| 33 | 立体绿化 | 合理采用屋顶绿化、垂直绿化等措施，符合下列条件之一： 1、屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的30%以上； 2、外墙面绿化面积占屋顶可绿化总面积的30%以上 | 审查立体绿化设计相关图纸、效果图等 | / |
| 34 | 覆层绿化 | 乔、灌、草结合，形成多层次的植物群落，每100 ㎡绿地上不少于乔木5 株。 | 审查景观设计说明及相关图纸、苗木表等 | / |
| 35 | 透水地面 | 室外透水地面面积比不小于45% | 审查景观设计说明及相关图纸、透水铺装构造做法图纸 | / |
| 36 | 景观用水 | 不采用市政供水和自备地下水井供水 | 景观供水系统图、设计说明等 | / |
| 37 | 雨水渗透 | 采用下凹绿地、雨水渗排等措施 | 审查景观设计说明及相关图纸、透水铺装构造做法等图纸 | / |

【条文说明】A.0.1  本条列出的37项绿色建筑设计要求为绿色建筑在设计时必须满足和比较容易满足的项目。

- A.0.2 绿色居住建筑设计基本要求应同时符下列要求：

1 第A.0.1条中，序号为6、7、33、34、35的项目中，至少满足3项；

2 第A.0.1条中，序号为10、11、12、22、27的项目中，至少满足2项；

3 第A.0.1条中，序号为18、19、20、30的项目中，至少满足2项；

4 第A.0.1条中，序号为28、29的项目中，至少满足1项；

5 除上述项目外，第A.0.1条中其余项目均应满足要求。

【条文说明】A.0.2  依据绿色建筑评价标准要求，本条列出了绿色建筑在设计时的必要条件。

- A.0.3 绿色居住建筑设计基本要求的审查结果汇总表可参考表A.0.3。

表A.0.3  绿色居住建筑设计基本要求的审查结果汇总

| 项目及达标情况 | 应满足项数 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 序号6，达标□，不达标□ 序号7，达标□，不达标□ 序号33，达标□，不达标□ 序号34，达标□，不达标□ 序号35，达标□，不达标□ | ≥3项 | 是□，否□ |
| 序号10，达标□，不达标□ 序号11，达标□，不达标□ 序号12，达标□，不达标□ 序号22，达标□，不达标□ 序号27，达标□，不达标□ | ≥2项 | 是□，否□ |
| 序号18，达标□，不达标□ 序号19，达标□，不达标□ 序号20，达标□，不达标□ 序号30，达标□，不达标□ | ≥2项 | 是□，否□ |
| 序号28，达标□，不达标□ 序号29，达标□，不达标□ | ≥1项 | 是□，否□ |
| 其余项目 | 扣除不参评项目后，应全部满足 | 是□，否□ |
| 审查结论 |  | 是□，否□ |

- B.0.1 公共建筑各专业绿色建筑设计要求及审查要点见表B.0.1-1～B.0.1-8。

表B.0.1-1  规划专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设程序 | 建设程序合法，《绿色建筑设计专篇》中应包含该部分内容 | 项目立项审批文件、《绿色建筑设计专篇》 | / |
| 2 | 项目选址 | 建筑场地选址安全，《绿色建筑设计专篇》中应包含该部分内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容、氡含量检测报告 | 需采取安全技术措施时，应提供相应的文件 |
| 3 | 日照影响 | 不影响周围居住建筑的日照要求。 | 规划总平面图、日照模拟分析报告 | / |
| 4 | 污染源 | 场地内无易产生噪声的学校和运动场地，易产生烟、气、尘、声的饮食店、修理铺、锅炉房和垃圾转运站等，当存在上述污染源时，应在设计说明中提出适当的改善措施。 | 审查规划总平面图及设计说明 | / |
| 5 | 场地环境噪声 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含噪声现状及预测内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | 当声环境不符合要求时，应提出适宜的改善措施 |
| 6 | 场地风环境 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含室外风环境相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 7 | 场地交通 | 提交场地周边交通站点分析图，标明项目所在地、项目主要出入口、公共交通线路站点及距离，并明确有几条公交线路。要求场地交通组织合理，到达公共交通站点的步行距离不超过500m。 | 审查场地周边交通站点分析图 | / |

表B.0.1-2  建筑专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建筑节能设计 | 符合福建省现行建筑节能设计标准的要求。 | 建筑节能计算书、建筑节能专篇、建筑设计图纸等（或通过节能专项审查） | / |
| 9 | 不使用淘汰或限制使用的材料和产品 | 不使用国家及省住建厅向社会公布的现行有效的限制、禁止使用的建筑材料及制品。 | 建筑设计说明 | / |
| 10 | 无大量装饰性构件 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含装饰性构件分析计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 11 | 建筑围护结构无结露、发霉现象 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含结露计算判断。 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 12 | 光污染 | 外立面不应大面积采用镜面玻璃及抛光金属板等材料，在建筑设计说明中注明玻璃幕墙的玻璃反射比不大于0.3。 | 审查建筑设计说明，立面图 | / |
| 13 | 室内背景噪声 | 建筑设计说明中应明确宾馆、办公、商场类建筑室内背景噪声级，应满足国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 50118中室内允许噪声标准中的低限要求或二级要求；材料做法表中应明确设备机房内隔声、吸声处理的工程做法。 | 建筑设计说明，材料做法表 | 非宾馆、办公、商场建筑不参评 |
| 14 | 地下空间利用 | 设计说明明确地下室面积、功能及地下空间建筑面积与建筑占地面积之比，应不低于15%。 | 审查建筑设计说明，总平面图，地下室平面图及相关图纸 | / |
| 15 | 外窗和幕墙可开启 | 建筑外窗的可开启面积不小于外窗面积的30%，建筑幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置。 | 门窗表、门窗大样、建筑立面图，外窗可开启面积比例计算书 | / |
| 16 | 外遮阳 | 设置外遮阳的外窗、天窗或采光屋顶面积应达到所在面采光面积的50%。 | 建筑立面图或采光屋顶平面图，遮阳面积比例计算书 | / |
| 17 | “建筑门窗节能性能标识”认证的产品 | “建筑门窗节能性能标识”认证的门窗占外门窗总面积比超过30％ | 建筑施工图设计说明、门窗表等 | / |
| 18 | 灵活隔断设计 | 办公、商场类建筑室内采用灵活隔断。 | 审查建筑平面图是否采用了灵活隔断或大开间设计 | 非办公、商场建筑不参评 |
| 19 | 建筑隔声 | 宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118 中的一级要求。 | 建筑设计说明，围护结构做法详图 | 非宾馆类建筑不参评 |
| 20 | 建筑室内声环境 | 在建筑设计说明中写明设备用房、室外噪声源等的位置和隔声降噪措施，《绿色建筑设计专篇》中应包含建筑室内声环境分析计算内容。 | 建筑设计说明，体现隔声降噪措施的设计文件，《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 21 | 建筑采光 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含建筑采光分析计算相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | 非办公、宾馆类建筑不参评 |
| 22 | 自然通风节能优化措施 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含相关设计说明。 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 23 | 室内自然通风效果 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含室内风环境相关内容 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |
| 24 | 无障碍设计 | 建筑入口和主要公共活动空间设计符合现行标准《无障碍设计规范》GB50763-2012的规定。 | 建筑平面图，必要的构造大样图 | / |
| 25 | 设备、管道设置便于管理 | 具有公共功能的设备、管道是否位于公共区域，便于维修、改造和更换。 | 建筑设计说明，相关平面图 | / |

表B.0.1-3  结构专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 采用预拌混凝土 | 建筑主体结构现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土 | 结构设计说明 | 非现浇混凝土建筑不参评 |
| 27 | 高性能混凝土、高强度钢 | 应符合下列条件之一： 1、钢筋混凝土主体结构HRB400级（或以上）钢筋作为主筋的用量超过70%； 2、混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量超过70%； 3、高耐久性的高性能混凝土占混凝土总量的比例超过50% | 结构设计文件（包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等，混凝土竖向承重结构中高性能混凝土的比例计算书、钢混结构的受力钢筋中高强度钢的比例计算书、高耐久性的高性能混凝土的比例计算书等 | 五层及五层以下的建筑不参评 |
| 28 | 可再循环材料使用 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含可再循环材料使用量计算相关内容，要求可再循环材料使用重量比例不低于10%。 | 《绿色建筑设计专篇》相关内容 | / |

表B.0.1-4  给排水专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 系统方案 | 在方案设计阶段应合理制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源 | 审查水系统规划方案可行性和合理性 | / |
| 30 | 供水系统节能 | 1、减压分区楼层不高于总楼层10%，公建≤0.45Mpa；2、公共建筑末端用水设备前的管网水压不超出额定压力的20%；3、充分利用市政余压。 | 审查给排水施工图设计说明、供水系统图等 | / |
| 31 | 避免管网漏损 | 满足以下要求：1、给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品国家标准的要求；2、明确说明选用性能高的阀门、零泄漏阀门；3、合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变；4、选用高灵敏度计量水表，并安装分级计量水表；5、选择适宜的管道敷设及基础处理方式。 | 给排水设计说明，相应设计图纸 | / |
| 32 | 节水器具 | 卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的要求。 | 给排水设计施工图纸及设计说明 | / |
| 33 | 非传统水源水利用安全措施 | 采取可靠的非传统水源用水安全保障措施。 | 给排水施工设计图纸、设计说明，非传统水源利用设计说明及图纸 | / |
| 34 | 生活水泵选型 | 对生活水泵的运行参数提出明确要求，并应对给水泵是否在高效段运行进行明确说明。 | 给排水设计说明，水力计算书 | 直接使用市政余压供水的不参评 |
| 35 | 高效灌溉 | 绿化浇灌采用高效节水灌溉（喷灌、微喷灌等）。 | 设计说明，相应设计图纸 | / |
| 36 | 按用途设置水表 | 给排水设计是否按用途设置用水计量水表。 | 给排水设计说明，相应设计图纸。 | / |
| 37 | 可再生能源利用 | 合理利用太阳能、地热能、空气能等可再生能源；对于生活热水，在可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的10%时，视为达标。 | 可再生能源热水系统设计说明和设计图纸 | / |
| 38 | 非传统水源利用率 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含非传统水源利用率计算相关内容，要求办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于20％，旅馆类建筑不低于15％。 | 《绿色建筑设计专篇》中应包含非传统水源利用率计算相关内容 | 非办公楼、商场、旅馆建筑不参评 |

表B.0.1-5  暖通专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 室内空调设计参数 | 建筑室内温湿度、风速、新风量标准，并应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005要求。 | 暖通设计说明 | / |
| 40 | 负荷计算与机组能效 | 建筑冷热负荷按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189中的第5.1.1条规定进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算；空调系统的冷热源机组能效比符合GB 50189的第5.4.5、5.4.8及5.4.9条规定,锅炉热效率符合第5.4.3条规定。 | 空调负荷计算书，暖通系统图及相关设计图纸 | 仅针对集中空调系统，采用分体空调时不参评 |
| 41 | 空调水泵选型 | 对空调水泵的运行参数提出明确要求，并应对空调水泵是否在高效段运行进行明确说明。 | 暖通设计说明，水力计算书 | / |
| 42 | 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调热源 | 除采用夜间蓄热或小规模用热之外不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |
| 43 | 机组配置 | 设计说明系统冷热源的冷水（热泵）机组配置容量及台数符合空调冷热负荷变化规律，符合系统全年节能运行要求。 | 暖通设计说明 | 非集中空调系统不参评 |
| 44 | 新风热回收 | 设计说明分析确定采用热交换新风机组的合理性、经济性，同时标明能量回收装置的焓效率设计值，以及装置维修更换措施等。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |
| 45 | 全空气系统可调新风比 | 空调系统可实现可调新风比，或在过渡季可实现全新风运行。1、设计说明中应明确全空气空调系统全年多工况运行控制。2、施工图对于可调新风比的全空气系统，需核实新风井、百叶有效面积、新风管道及排风设备、管道等应符合可调新风比的要求。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | 非全空气系统不参评 |
| 46 | 建筑处于部分冷热负荷时的空调节能设计 | 设计说明中注明空调分区的合理性，建筑处于部分冷热负荷和部分空间使用时可以采取措施使部分空调系统运作。应以节约能源为出发点，区分房间的朝向，细化空调区域，分别进行空调系统的设计。同时，冷热源、输配系统在部分负荷下的采取调控措施。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |
| 47 | 采用节能设备与系统 | 选择的通风空调设备中风机的单位风量耗功率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 第5.3.26条的规定。冷热水系统的输送能效比符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189 第5.3.27条的规定。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |
| 48 | 集中空调监控 | 对集中空调（采暖）进行监测和控制，并符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189中的相关规定。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | 非集中空调系统不参评 |
| 49 | 采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端 | 1、空调末端系统的控制方式应满足分室可控，房间温度分室可控的措施；2、主要功能房间内采用独立开启、并进行温湿度、风速调节的空调末端。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |
| 50 | 蓄冷蓄热 | 合理利用蓄冷蓄热技术。 | 暖通设计说明，相应设计图纸 | / |

表B.0.1-6  电气专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 室内照明质量 | 明确主要场所和部位的建筑照明质量（照度标准值、统一眩光值、一般显色指数等），且符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 的规定。 | 电气设计说明，平面布置图 | / |
| 52 | 室内照明功率密度 | 1、各主要房间、场所和室外照明采用高效及长寿命光源、高效灯具和低损耗节能型镇流器等； 2、各房间或场所的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB5003规定的现行值。 | 电气设计说明，图例表，节能报审表，平面布置图 | / |
| 53 | 能耗分项计量 | 根据建筑的功能、归属等情况，对照明、电梯、空调、给排水等系统的用电能耗进行合理地的分项、分区、分户计量。 | 电气设计说明，图例表，节能报审表，平面布置图 | / |
| 54 | 夜景光污染 | 室外照明设计满足现行国家标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163中有关光污染的限制要求 | 设计说明，平面布置图 | / |
| 55 | 配电系统 | 1、配电变压器的空载损耗和负载损耗均应不高于《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013中表1或表2的3级规定； 2、变配电所和配电间居于用电负荷中心位置，380/220V低压供电半径不宜大于200m，不应大于250m，且线路路径合理； 3、功率因数数值符合供电部门现行要求。对采用低压（～380/220V）供电的民用建筑项目，当用电装机容量在100kW及以上时，其低压供电进线处的功率因数不低于0.9。对采用10kV及以上电压供电的民用建筑项目，其供电进线处的功率因数不低于0.95。变压器低压侧的无功补偿装置具有抑制谐波和抑制涌流的功能。 | 电气设计说明，配电系统图 | / |
| 56 | 建筑智能化设计 | 建筑智能化系统的配置不低于《智能建筑设计标准》GB/T 50314中所列举的各功能建筑的智能化基本配置要求。 | 智能化设计说明，平面布置图，相应设计图纸 | / |
| 57 | 洁净灯具 | 在有洁净要求的场所，采用不易积尘、易于擦拭的洁净灯具。 | 电气设计说明，图例表 | 非洁净场所不参评 |

表B.0.1-7  装修专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 节水器具 | 1、非精装房应在全部公共区域采用节水器具； 2、精装房应全部采用节水器具。 | 装修设计施工的设计书、施工图 | / |
| 59 | 土建与装修工程一体化 | 应符合本标准第11.1.2的规定 | 装修设计施工的设计书、施工图 | / |

表B.0.1-8  景观专业要求及审查要点

| 序号 | 设计内容 | 设计要求 | 审查要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 非传统使用利用 | 绿化灌溉、景观补水、洗车和道路冲洗（三选二）使用非传统水源。 | 景观供水系统图、设计说明 |  |
| 61 | 景观植物品种 | 1、绿化物种应构成乔、灌、草相结合的覆层绿化； 2、提供苗木表，统计各种植物的数量； 3、乡土植物数量应达到全部种植植物数量的70%以上； 4、绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统。 | 景观设计说明，景观设计施工图，苗木表 | 乡土植物种类参见本标准附录 |
| 62 | 立体绿化 | 合理采用屋顶绿化、垂直绿化等措施，符合下列条件之一即可： 1、屋顶绿化面积占屋顶可绿化总面积的30%以上； 2、外墙面绿化面积占屋顶可绿化总面积的30%以上。 | 审查立体绿化设计相关图纸、效果图等 | / |

【条文说明】B.0.1  本条列出的62项绿色建筑设计要求为绿色建筑在设计时必须满足和比较容易满足的项目。

- B.0.2 绿色公共建筑设计基本要求应同时符下列要求：

1 第B.0.1条中，序号为5、6、7、14、61、62的项目中，至少满足3项；

2 第B.0.1条中，序号为15、16、17、22、37、43、44、45、46、47、48、50、55的项目中，至少满足5项（若有部分条款不参评，可按比例相应减少）；

3 第B.0.1条中，序号为35、36、38、60的项目中，至少满足2项（若有部分条款不参评，可按比例相应减少）；

4 第B.0.1条中，序号为18、26、27、28、59的项目中，至少满足2项；

5 第B.0.1条中，序号为19、20、21、23、24、49的项目中，至少满足3项（若有部分条款不参评，可按比例相应减少）；

6 第B.0.1条中，序号为25、56、57的项目中，至少满足1项；

7 除上述项目外，第B.0.1条中其余项目均应满足要求。

【条文说明】B.0.2  依据绿色建筑评价标准要求，本条列出了绿色建筑在设计时的必要条件。

- B.0.3 绿色公共建筑设计基本要求的审查结果汇总表可参考表B.0.3。

表B.0.3  绿色公共建筑设计基本要求的审查结果汇总

| 项目及达标情况 | 应满足项数 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 序号 5，达标□，不达标□，不参评□ 序号 6，达标□，不达标□，不参评□ 序号 7，达标□，不达标□，不参评□ 序号14，达标□，不达标□，不参评□ 序号61，达标□，不达标□，不参评□ 序号62，达标□，不达标□，不参评□ | ≥3项 | 是□，否□ |
| 序号15，达标□，不达标□，不参评□ 序号16，达标□，不达标□，不参评□ 序号17，达标□，不达标□，不参评□ 序号22，达标□，不达标□，不参评□ 序号37，达标□，不达标□，不参评□ 序号43，达标□，不达标□，不参评□ 序号44，达标□，不达标□，不参评□ 序号45，达标□，不达标□，不参评□ 序号46，达标□，不达标□，不参评□ 序号47，达标□，不达标□，不参评□ 序号48，达标□，不达标□，不参评□ 序号50，达标□，不达标□，不参评□ 序号55，达标□，不达标□，不参评□ | 最大值：≥5项 不参评项数： 项 扣除不参评后：≥ 项 | 是□，否□ |
| 序号35，达标□，不达标□，不参评□ 序号36，达标□，不达标□，不参评□ 序号38，达标□，不达标□，不参评□ 序号60，达标□，不达标□，不参评□ | 最大值：≥2项 不参评项数： 项 扣除不参评后：≥ 项 | 是□，否□ |
| 序号18，达标□，不达标□，不参评□ 序号26，达标□，不达标□，不参评□ 序号27，达标□，不达标□，不参评□ 序号28，达标□，不达标□，不参评□ 序号59，达标□，不达标□，不参评□ | ≥2项 | 是□，否□ |
| 序号19，达标□，不达标□，不参评□ 序号20，达标□，不达标□，不参评□ 序号21，达标□，不达标□，不参评□ 序号23，达标□，不达标□，不参评□ 序号24，达标□，不达标□，不参评□ 序号49，达标□，不达标□，不参评□ | 理论值：≥3项 不参评项数： 项 扣除不参评后：≥ 项 | 是□，否□ |
| 序号25，达标□，不达标□，不参评□ 序号56，达标□，不达标□，不参评□ 序号57，达标□，不达标□，不参评□ | ≥1项 | 是□，否□ |
| 其余项目 | 扣除不参评项目后，应全部满足 | 是□，否□ |
| 审查结论 |  | 是□，否□ |

- 附录B  福建省适宜性植物种类

B.0.1福建种植屋面选用植物

| 乔木类 | 棕榈、海棠、龙爪槐、桂花、蚊母、罗汉松、日本黑松、无花果 |
| --- | --- |
| 灌木类 | 棕竹、红花檵木、檵木、瓜子黄杨、雀舌黄杨、大叶黄杨、栀子花、紫荆、珊瑚树、桃叶珊瑚、火棘、紫薇、腊梅、碧桃、构骨、金橘、夹竹桃、茶花、迎春、云南黄馨、丝兰、海桐、苏铁、南天竹、红叶石楠、含笑 |
| 地被植物 | 茉莉、美人蕉、葱兰、翠菊、月季、垂盆草、半枝莲、菊花、一串红、鸡冠花、百枝莲、百合、佛甲草 |
| 藤本类 | 葡萄、异叶爬山虎、五叶地锦、紫藤、常春藤、凌霄、木香、薜荔、十姐妹 |

| B.0.2具有特定生态功能的植被种类 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 植被种类 |
| 灭菌 | 广玉兰、女贞、柠檬桉、大叶桉、麻楝、黑松、侧柏、龙柏、竹柏 |
| 吸收CL2 | 水杉、银杏、合欢、广玉兰、罗汉松、海桐、夹竹桃、黄槿 、白玉兰、扁桃、鱼尾葵、九里香、米兰、芒果、蒲葵、假槟榔、棕榈、高山榕、印度橡胶榕、榕树、香樟 |
| 吸收HF | 蒲葵、广玉兰、栀子、海桐、夹竹桃、鸡蛋花、扶桑、九里香、无花果、枇杷、石榴、米兰、桑、珊瑚树、重阳木 |
| 吸收SO2 | 海桐、女贞、鸡蛋花、米兰、夹竹桃、黄槿、九里香、垂柳、蒲葵、蒲桃、鱼尾葵、假槟榔、棕榈、散尾葵、芒果、榕树、印度橡胶榕、高山榕、山茶花、木芙蓉、天竺葵、麻楝、苦楝、木槿 |
| 滞尘 | 广玉兰、构树、麻楝、黄槿、泡桐、扁桃、盆架树、木槿、重阳木、腊梅、榆树、龙柏 |
| 冠大荫浓 | 广玉兰、榕树、麻楝、重阳木、盆架树、香樟 |

表5.0.2 园林植物所需最少土层厚度

| 植被类型 | 土层厚度(cm) |
| --- | --- |
| 草本花卉 | 25 |
| 地被植物 | 35 |
| 小灌木 | 45 |
| 大灌木 | 70 |
| 浅根乔木 | 100 |
| 深根乔木 | 150 |

- 附录C  建筑外遮阳系数的计算方法

C.0.1 建筑外遮阳系数应按下式计算：

SD  = ax2+bx+1                        (C.0.1-1)

x =A/B                               (C.0.1-2)

式中  SD —— 建筑外遮阳系数；

x —— 挑出系数，水平和垂直遮阳：分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比；挡板遮阳：为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比；百叶遮阳：为百叶片宽度A与百页片安装间距B之比。当x≥1时，取x = 1；

a、b ——系数，按表C.0.1选取；

A，B ——按图C.0.1-1～C.0.1-5规定确定。

图C.0.1-1 水平式

图C.0.1-2 垂直式

图C.0.1-3 挡板式

表C.0.1 建筑外遮阳系数计算公式的系数

| 气候区 | 建筑外遮阳类型 |  | 系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州、莆田、龙岩、宁德、南平、三明地区 | 水平式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
|  |  | 夏季 | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.05 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.15 |
|  |  | 夏季 | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 | 冬季 | a | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
|  |  |  | b | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -0.95 |
|  |  | 夏季 | a | 0.18 | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
|  |  |  | b | -0.63 | -0.86 | -0.63 | -0.92 |
| 泉州、厦门、漳州地区 | 水平式 |  | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 |  | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 |  | a | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
|  |  |  | b | -0.60 | -1.01 | -0.60 | -0.97 |

注：福州、莆田、龙岩、宁德、南平、三明地区的建筑外遮阳系数应取冬季和夏季的建筑外遮阳系数的平均值；泉州、厦门、漳州地区应取夏季的建筑外遮阳系数。

C.0.2  当窗口的外遮阳构造由水平式、垂直式、挡板式形式组合，并有建筑自遮挡时，则外窗的建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =SD自遮•SD水平•SD垂直•SD挡板                           （C.0.2）

式中SD自遮、SD水平、SD垂直、SD挡板 ——分别为建筑自遮挡、水平式、垂直式、挡板式的建筑外遮阳系数，按C.0.1规定计算，如组合中某种遮阳形式不存在时则取其建筑外遮阳系数值为1。

C.0.3  当建筑外遮阳构造的遮阳板（百叶）采用有透光能力的材料制作时，其建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =1-(1-SD*)(1-η*)                              （C.0.3）

式中SD*——外遮阳的遮阳板采用不透明材料制作时的建筑外遮阳系数，按C.0.1规定计算。

η*——遮阳板（构造）材料的透射比，按表C.0.3选取。

表C.0.3 遮阳板（构造）材料的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η* |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃钢板 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 0<太阳光透射比 ≤ 0.6 | 0.5 |
|  | 0.6<太阳光透射比≤0.9 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： 0<φ≤0.2 | 0.15 |
|  | 穿孔率：0.2<φ≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4<φ≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6<φ≤0.8 | 0.7 |
| 混凝土、陶土釉彩窗外花格 |  | 0.6或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、金属窗外花格 |  | 0.7或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、竹质窗外帘 |  | 0.4或按实际镂空比例 |

【条文说明】C.0.1～C.0.3  提出外遮阳系数的计算方法，取自《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75。值得注意的是：

窗口因两翼有建筑立面的折转而对窗口而形成建筑自遮挡，针对外窗而言，这种建筑自遮挡的遮阳作用原理上就是一种建筑外遮阳类型。窗口也可能被较多的建筑立面遮挡，本标准只考虑与外窗所在立面相邻的建筑立面的自遮档。

窗口的建筑自遮挡主要分三种形式，如图2。建筑自遮档的建筑外遮阳系数计算式中的系数，也是通过二次多项式拟合确定的。首先是先对有、无自遮档时，窗口上受到的太阳直射辐射光斑面积之比，分别按自遮档形式、朝向做全年逐时计算，再按冬季和夏季分别统计算出平均值，最后再与自遮档形式的挑出系数x=A/B（建筑自遮挡立面的挑出长度A与其距被遮挡窗对边的距离B之比）关联起来，拟合出二次多项式的系数a、b。

图2 窗口的建筑自遮挡形式

对于典型的互为遮挡的各转折立面上的外窗，确定各窗的建筑自遮挡类形和挑出系数的方法如图C.0.2所示，其中C1窗和C3窗除有A2立面遮挡外还会有A1、A3立面形成的遮挡，为简化和保守起见本标准规定暂不予考虑，C2窗两侧的遮挡立面A1、A3则选用较小者计算，也是为了保守起见。

图3 外窗建筑自遮阳的类形和挑出系数

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录（暂定）

- 1 《建筑采光设计标准》GB/T 50033

- 2 《建筑照明设计标准》GB 50034

- 3 《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118

- 4 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

- 5 《城市居住区规划设计规范》GB 50180

- 6 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 7 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

- 8 《建筑中水设计规范》GB 50336

- 9 《民用建筑设计通则》GB 50352

- 10 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

- 11 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400

- 12 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 13 《声环境质量标准》GB 3096

- 14 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 15 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

- 16 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581

- 17 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

- 18 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

- 19 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584

- 20 《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB 18585

- 21 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》GB 18586

- 22 《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》GB 18587

- 23 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

- 24 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052

- 25 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

- 26 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

- 27 《种植屋面工程技术规程》JGJ 155

- 28 《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174

- 29 《节水型生活用水器具》CJ 164

- 30 《福建省绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-118

- 31 《福建省地源热泵系统应用技术规程》DBJ/T13-156

- 32 《建筑太阳能光伏系统应用技术规程》DBJ/T 13-157

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

- 《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》DBJ/T13-158

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314

- 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846